## 封面
嘉祥公司2024年8月份公用变电站及10kV公用线路可开放容量表
2024-08-09
国网嘉祥县供电公司

## 目录
目录
1、2024年8月份嘉祥县公用变电站可开放容量信息明细表
2、2024年8月份嘉祥县10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表
3、2024年8月份嘉祥县10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表

## 变电站可开放容量
2024年8月份嘉祥县公用变电站可开放容量信息明细表
序号 | 变电站名称 | 变电站 电压等级（kV） | 变电站出线电压等级（kV） | 主变数量（台） | 额定主变容量（MW） | 用电报装主变可开放容量P（MW） | 分布式电源主变可开放容量P（MW） | 备注
1 | 郭庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 20.2154 | 46.7938
2 | 萌山站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 7.675 | 50.8491
3 | 呈祥站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 0 | 29.2332
4 | 张楼站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 63 | 0 | 0
5 | 满硐站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 63 | 9.212 | 0
6 | 青山站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 5.0103 | 35.2713
7 | 沈庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 81.5 | 8.5571 | 12.2018
8 | 庞庄站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 0 | 42.2275
9 | 疃里站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 16.5258 | 0
10 | 向阳站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 21.0318 | 0
11 | 仲山站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 49.2068 | 46.7259
12 | 金屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 1.2661 | 0
13 | 纸坊站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 9.7009 | 13.6949
14 | 东风站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 0 | 0
15 | 马集站 | 35 | 35/10 | 2 | 20.5 | 1.6 | 0
16 | 机场站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 4.8376 | 8.5462
17 | 黄岗站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 10.7116 | 0（#3主变）
18 | 黄垓站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 0 | 0
19 | 楚营站 | 35 | 35/10 | 2 | 32.5 | 0 | 0
20 | 赵庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 32.5 | 2.7407 | 11.8424
21 | 孟姑集站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 6.9496 | 0
备注 | 1、由于220kV红运站已发生向220kV电网反送功率，故根据上级部门文件精神及2023年度分布式光伏承载力测算结果， 220kV红运站所接带的疃里站、向阳站、张楼站、楚营站、东风站、黄垓站及黄岗站#3主变的分布式电源可开放容量清零。另梁山公司所属110kV徐堂站、35kV韩垓站的分布式电源可开放容量也已清零，请发展建设部向梁山县供电公司发文并做备案。 2、由于220kV刘屯站已发生向220kV电网反送功率，220kV刘屯站所接带的嘉祥地区的满硐站、金屯站的分布式电源可开放容量清零（纸坊站由110kV青山站接带，机场站由110kV沈庄站接带）。 3、在不考虑220kV红运站、刘屯站已发生向220kV电网反送功率的情况下，金屯站、东风站、马集站、楚营站、孟姑集站的分布式电源可开放容量也因主变过载清零。 4、呈祥站、张楼站、庞庄站、东风站、黄垓站、楚营站由于正向过载，用电报装主变可开放容量清零。

## 10kV线路用电可开放容量
2024年8月份嘉祥县10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表
序号 | 变电站 名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 (A) | 最大电流值 （A） | 最大负载率 | 本月配变在装及变更容量(kVA) | 用电报装可开放容量(MVA) | 备注
1 | 110kV郭庄站 | 2104 | 10kV大山头线 | 510 | 392.0275 | 76.87% |  | -0.062852
2 | 110kV郭庄站 | 2105 | 10kV呈祥西线 | 552 | 491.0047 | 88.95% |  | -0.062852
3 | 110kV郭庄站 | 2106 | 10kV中心西线 | 552 | 417.9039 | 75.71% |  | 0.048512
4 | 110kV郭庄站 | 2107 | 10kV兖兰西线 | 552 | 394.6151 | 71.49% |  | 0.47204
5 | 110kV郭庄站 | 2108 | 10kV镇郊线 | 400 | 258.764 | 64.69% |  | 0.83652
6 | 110kV郭庄站 | 2109 | 10kV郭园线 | 553 | 214.1272 | 38.72% |  | 3.7683
7 | 110kV郭庄站 | 21010 | 10kV兖兰线 | 553 | 464.4814 | 83.99% |  | -0.062852
8 | 110kV郭庄站 | 21011 | 10kV麟祥Ⅰ线 | 400 | 429.9688 | 107.5% |  | -0.062852
9 | 110kV郭庄站 | 21015 | 10kV城南线 | 400 | 413.3755 | 103.3% |  | -0.062852
10 | 110kV郭庄站 | 21016 | 10kV临港Ⅰ线 | 400 | 282.6997 | 70.67% |  | 0.40122
11 | 110kV郭庄站 | 21017 | 10kV抗生素线 | 373 |  |  |  | 退运
12 | 110kV郭庄站 | 21018 | 10kV纸工线 | 400 | 253.3623 | 63.34% |  | 0.83416
13 | 110kV郭庄站 | 21019 | 10kV临港Ⅱ线 | 552 | 133.2635 | 24.14% |  | 5.225
14 | 110kV萌山站 | 2304 | 10kV开发东线 | 553 | 572.5154 | 103.5% |  | -0.062852
15 | 110kV萌山站 | 2305 | 10kV呈祥东线 | 403 | 384.9115 | 95.51% |  | -0.062852
16 | 110kV萌山站 | 2306 | 10kV中心东线 | 403 | 566.6932 | 140.6% |  | -0.062852
17 | 110kV萌山站 | 23010 | 10kV吉祥Ⅰ线 | 465 | 659.8482 | 141.9% |  | -0.062852
18 | 110kV萌山站 | 2308 | 10kV兖兰东线 | 403 | 449.6025 | 111.6% |  | -0.062852
19 | 110kV萌山站 | 2309 | 10kV新挑河工业 | 552 | 252.2949 | 45.71% |  | 2.9603
20 | 110kV萌山站 | 23010 | 10kV新挑河线 | 552 | 65.9848 | 11.95% |  | 6.4485
21 | 110kV萌山站 | 23011 | 10kV杨庄闸线 | 552 | 234.8283 | 42.54% |  | 3.3779
22 | 110kV萌山站 | 23012 | 10kV三二七线 | 430 | 426.3137 | 99.14% |  | -0.062852
23 | 110kV萌山站 | 23013 | 10kV疃里线 | 552 | 264.5862 | 47.93% |  | 2.8367
24 | 110kV萌山站 | 23014 | 10kV疃里工业 | 475 | 174.0188 | 36.64% |  | 2.5249
25 | 110kV萌山站 | 23017 | 10kV圣祥Ⅰ线 | 552 | 245.8258 | 44.53% |  | 1.8179
26 | 110kV萌山站 | 23019 | 10kV吉祥Ⅱ线 | 465 | 351.9191 | 75.68% |  | 0.04304
27 | 110kV萌山站 | 23023 | 10kV圣祥Ⅱ线 | 552 | 681.8432 | 123.5% |  | 0.04304
28 | 110kV呈祥站 | 2903 | 10kV王集线 | 500 | 393.9682 | 78.79% |  | -0.23671
29 | 110kV呈祥站 | 2904 | 10kV碳素Ⅰ线 | 373 | 41.4022 | 11.1% |  | -0.23671
30 | 110kV呈祥站 | 2905 | 10kV河西线 | 552 | 277.5244 | 50.28% |  | -0.23671
31 | 110kV呈祥站 | 2906 | 10kV河东线 | 552 | 535.6415 | 97.04% |  | -0.23671
32 | 110kV呈祥站 | 2908 | 10kV刘庙线 | 465 | 630.0904 | 135.5% |  | -0.23671
33 | 110kV呈祥站 | 2909 | 10kV中科Ⅰ线 | 600 | 298.8724 | 49.81% |  | -0.23671
34 | 110kV呈祥站 | 29011 | 10kV后张线 | 500 | 497.4738 | 99.49% |  | -0.23671
35 | 110kV呈祥站 | 29017 | 10kV嘉诚Ⅰ线 | 552 | 506.5306 | 91.76% |  | -0.23671
36 | 110kV呈祥站 | 29018 | 10kV嘉诚Ⅱ线 | 552 | 564.1055 | 102.2% |  | -0.23671
37 | 110kV呈祥站 | 2909 | 10kV汪庄线 | 552 | 534.3477 | 96.8% |  | -0.23671
38 | 110kV张楼站 | 12104 | 10kV梁宝寺线 | 300 | 284.6404 | 94.88% |  | -0.23671
39 | 110kV张楼站 | 12105 | 10kV纸厂线 | 300 | 296.9317 | 98.98% |  | -0.23671
40 | 110kV张楼站 | 12106 | 10kV桐庄线 | 300 | 178.5472 | 59.52% |  | -0.23671
41 | 110kV张楼站 | 121011 | 10kV林场线 | 500 | 308.5761 | 61.72% |  | -0.23671
42 | 110kV张楼站 | 121012 | 10kV旗运线 | 552 | 322.1612 | 58.36% |  | -0.23671
43 | 110kV张楼站 | 121013 | 10kV马村线 | 300 | 124.2067 | 41.4% |  | -0.23671
44 | 110kV张楼站 | 121014 | 10kV张政线 | 300 | 260.0578 | 86.69% |  | -0.23671
45 | 110kV满硐站 | 12204 | 10kV南武山线 | 430 | 319.5736 | 74.32% |  | -0.23671
46 | 110kV满硐站 | 12205 | 10kV杨楼线 | 380 | 192.7792 | 50.73% |  | 1.6594
47 | 110kV满硐站 | 12206 | 10kV满政线 | 350 | 307.2823 | 87.79% |  | -0.23671
48 | 110kV满硐站 | 12207 | 10kV曾刘线 | 320 | 131.3227 | 41.04% |  | 1.8857
49 | 110kV满硐站 | 12208 | 10kV纸政线 | 350 | 196.6607 | 56.19% |  | 1.2731
50 | 110kV满硐站 | 12209 | 10kV纸东线 | 300 | 302.107 | 100.7% |  | -0.23671
51 | 110kV满硐站 | 122010 | 10kV汤山线 | 400 | 75.6885 | 18.92% |  | 4.1659
52 | 110kV满硐站 | 122011 | 10kV齐山口线 | 400 | 318.9266 | 79.73% |  | -0.2576
53 | 110kV满硐站 | 122013 | 10kV满翟线 | 300 | 101.5649 | 33.85% |  | 2.3097
54 | 110kV满硐站 | 122015 | 10kV满梁线 | 400 | 76.9823 | 19.25% |  | 4.1424
55 | 110kV青山站 | 012 | 10kV仲北线 | 330 | 348.0376 | 105.5% |  | -0.2576
56 | 110kV青山站 | 013 | 10kV仲南线 | 430 | 257.4702 | 59.88% |  | 1.2757
57 | 110kV青山站 | 014 | 10kV王庙线 | 470 | 107.3871 | 22.85% |  | 4.5594
58 | 110kV青山站 | 015 | 10kV东坦线 | 470 | 95.7427 | 20.37% |  | 4.7711
59 | 110kV青山站 | 016 | 10kV焦城线 | 300 | 181.7817 | 60.59% |  | 0.85092
60 | 110kV青山站 | 017 | 10kV五岭线 | 300 | 44.6368 | 14.88% |  | 3.345
61 | 110kV青山站 | 018 | 10kV东山头线 | 403 | 92.5081 | 22.95% |  | 3.9016
62 | 110kV青山站 | 019 | 10kV青园Ⅰ线 | 552 | 349.3314 | 63.28% |  | 1.2956
63 | 110kV青山站 | 020 | 10kV青南线 | 403 | 509.1182 | 126.3% |  | -0.2576
64 | 110kV青山站 | 023 | 10kV青园Ⅱ线 | 552 | 121.6191 | 22.03% |  | 5.4367
65 | 110kV青山站 | 024 | 10kV青安Ⅰ线 | 553 | 282.0528 | 51% |  | 1.413
66 | 110kV青山站 | 025 | 10kV青安Ⅱ线 | 400 | 410.7879 | 102.7% |  | -0.2576
67 | 110kV沈庄站 | 012 | 10kV东秦线 | 481 | 238.0629 | 49.49% |  | 2.0153
68 | 110kV沈庄站 | 015 | 10kV下花林线 | 481 | 78.2761 | 16.27% |  | 5.2412
69 | 110kV沈庄站 | 016 | 10kV薛庄线 | 481 | 107.3871 | 22.33% |  | 4.6118
70 | 110kV沈庄站 | 017 | 10kV汤刘线 | 481 | 434.0766 | 90.24% |  | -0.2576
71 | 110kV沈庄站 | 018 | 10kV刘街线 | 481 | 254.2356 | 52.86% |  | 2.0412
72 | 110kV沈庄站 | 019 | 10kV武街线 | 481 | 119.6784 | 24.88% |  | 4.1683
73 | 110kV庞庄站 | 004 | 10kV冠亚Ⅰ线 | 552 | 307.9292 | 55.78% |  | -0.2576
74 | 110kV庞庄站 | 005 | 10kV城北Ⅱ线 | 553 | 608.0954 | 110% |  | -0.2576
75 | 110kV庞庄站 | 006 | 10kV如意Ⅰ线 | 525 | 11.6444 | 2.218% |  | -0.2576
76 | 110kV庞庄站 | 007 | 10kV建设Ⅳ线 | 465 | 168.1966 | 36.17% |  | -0.2576
77 | 110kV庞庄站 | 008 | 10kV如意Ⅱ线 | 525 | 0 | 0% |  | -0.2576
78 | 110kV庞庄站 | 010 | 10kV祥北Ⅰ线 | 553 | 568.6339 | 102.8% |  | -0.2576
79 | 110kV庞庄站 | 009 | 10kV龙城Ⅰ线 | 600 | 71.807 | 11.97% |  | -0.2576
80 | 110kV庞庄站 | 011 | 10kV庞园Ⅰ线 | 553 | 415.0251 | 75.05% |  | -0.2576
81 | 110kV庞庄站 | 012 | 10kV书香线 | 600 | 206.3643 | 34.39% |  | -0.2576
82 | 110kV庞庄站 | 013 | 10kV庞吉Ⅰ线 | 600 | 305.3415 | 50.89% |  | -0.2576
83 | 110kV庞庄站 | 014 | 10kV演武Ⅱ线 | 403 | 542.1106 | 134.5% |  | -0.2576
84 | 110kV庞庄站 | 019 | 10kV星河线 | 481 | 663.7297 | 138% |  | -0.2576
85 | 110kV庞庄站 | 021 | 10kV城北Ⅰ线 | 553 | 575.103 | 104% |  | -0.2576
86 | 110kV庞庄站 | 024 | 10kV庞园Ⅱ线 | 553 | 506.5306 | 91.6% |  | -0.2576
87 | 110kV庞庄站 | 020 | 10kV祥北Ⅱ线 | 553 | 540.1699 | 97.68% |  | -0.2576
88 | 110kV庞庄站 | 025 | 10kV冠亚Ⅱ线 | 552 | 260.0578 | 47.11% |  | -0.2576
89 | 110kV庞庄站 | 027 | 10kV演武Ⅰ线 | 352 | 261.3517 | 74.25% |  | -0.2576
90 | 110kV庞庄站 | 029 | 10kV龙城Ⅱ线 | 600 | 4.5284 | 0.7547% |  | -0.2576
91 | 110kV庞庄站 | 030 | 10kV建设Ⅰ线 | 465 | 473.5381 | 101.8% |  | -0.2576
92 | 110kV庞庄站 | 031 | 10kV建设Ⅱ线 | 465 | 464.4814 | 99.89% |  | -0.2576
93 | 110kV庞庄站 | 032 | 10kV佰诚线 | 450 | 361.3639 | 80.3% |  | -0.2576
94 | 110kV庞庄站 | 033 | 10kV建设Ⅲ线 | 465 | 296.1554 | 63.69% |  | -0.2576
95 | 110kV疃里站 | 007 | 10kV疃诚Ⅰ线 | 553 | 454.7778 | 82.24% |  | -0.2576
96 | 110kV疃里站 | 008 | 10kV疃诚Ⅱ线 | 553 | 181.1348 | 32.75% |  | 3.2483
97 | 110kV疃里站 | 010 | 10kV疃新Ⅰ线 | 552 | 258.1171 | 46.76% |  | 2.9544
98 | 110kV疃里站 | 011 | 10kV嘉丰Ⅰ线 | 553 | 370.0325 | 66.91% |  | 0.93296
99 | 110kV疃里站 | 013 | 10kV疃元Ⅰ线 | 553 | 498.7676 | 90.19% |  | -0.2576
100 | 110kV疃里站 | 014 | 10kV疃元Ⅱ线 | 553 | 580.9252 | 105% |  | -0.2576
101 | 110kV疃里站 | 016 | 10kV矿山线 | 552 | 282.0528 | 51.1% |  | 2.5191
102 | 110kV疃里站 | 017 | 10kV后贾线 | 552 | 336.2315 | 60.91% |  | 1.825
103 | 110kV疃里站 | 018 | 10kV园区Ⅰ线 | 552 | 609.3893 | 110.4% |  | -0.2576
104 | 110kV疃里站 | 020 | 10kV疃新Ⅱ线 | 552 | 271.7022 | 49.22% |  | 2.7073
105 | 110kV疃里站 | 022 | 10kV园区Ⅱ线 | 552 | 458.6592 | 83.09% |  | -0.2576
106 | 110kV疃里站 | 025 | 10kV嘉丰Ⅱ线 | 553 | 424.5347 | 76.77% |  | 0.30943
107 | 110kV向阳站 | 010 | 10kV运河花苑Ⅰ线 | 553 |  |  |  | 退运
108 | 110kV向阳站 | 011 | 10kV新庄线 | 400 | 157.846 | 39.46% |  | 2.4118
109 | 110kV向阳站 | 016 | 10kV引河线 | 400 | 141.0264 | 35.26% |  | 2.9457
110 | 110kV向阳站 | 017 | 10kV任庄线 | 350 | 281.2118 | 80.35% |  | -0.12099
111 | 110kV向阳站 | 019 | 10kV运河花苑Ⅱ线 | 553 | 108.034 | 19.54% |  | 5.6977
112 | 110kV向阳站 | 020 | 10kV桐梁线 | 400 | 170.1373 | 42.53% |  | 2.4483
113 | 110kV向阳站 | 021 | 10kV梁政线 | 400 | 298.1932 | 74.55% |  | 0.37769
114 | 110kV仲山站 | 013 | 10kV庞姚线 | 553 | 71.3218 | 12.9% |  | 6.4271
115 | 110kV仲山站 | 015 | 10kV龙山Ⅰ线 | 553 | 304.0477 | 54.98% |  | 2.133
116 | 110kV仲山站 | 017 | 10kV仲安Ⅰ线 | 553 | 184.7575 | 33.41% |  | 4.4624
117 | 110kV仲山站 | 018 | 10kV仲园Ⅰ线 | 553 | 334.873 | 60.56% |  | 1.8624
118 | 110kV仲山站 | 019 | 10kV龙山Ⅱ线 | 553 | 249.0604 | 45.04% |  | 3.013
119 | 110kV仲山站 | 020 | 10kV仲郭线 | 553 | 180.682 | 32.67% |  | 4.533
120 | 110kV仲山站 | 023 | 10kV宋楼线 | 500 | 167.0969 | 33.42% |  | 4.0339
121 | 35kV金屯站 | 103 | 10kV金土线 | 355 | 177.9003 | 50.11% |  | 1.5236
122 | 35kV金屯站 | 104 | 10kV缺屯线 | 300 | 159.7868 | 53.26% |  | 1.2509
123 | 35kV金屯站 | 106 | 10kV金港Ⅰ线 | 300 | 253.5887 | 84.53% |  | -0.2576
124 | 35kV金屯站 | 107 | 10kV河清口线 | 552 | 267.8208 | 48.52% |  | 2.6779
125 | 35kV金屯站 | 108 | 10kV金政线 | 552 | 442.1954 | 80.11% |  | -0.010312
126 | 35kV金屯站 | 108 | 10kV金郭线 | 270 | 231.6261 | 85.79% |  | -0.27064
127 | 35kV纸坊站 | 2013 | 10kV纸坊线 | 403 | 179.1941 | 44.47% |  | 2.2251
128 | 35kV纸坊站 | 2012 | 10kV五里七线 | 553 | 146.8486 | 26.55% |  | 4.3918
129 | 35kV纸坊站 | 2011 | 10kV黄村线 | 300 | 285.9342 | 95.31% |  | -0.2576
130 | 35kV纸坊站 | 206 | 10kV纸西线 | 552 | 120.3253 | 21.8% |  | 5.4603
131 | 35kV纸坊站 | 209 | 10kV仲山线 | 400 | 470.3036 | 117.6% |  | -0.2576
132 | 35kV东风站 | 404 | 10kV前屯线 | 552 | 198.6014 | 35.98% |  | -0.2576
133 | 35kV东风站 | 405 | 10kV大曹线 | 402 | 313.8161 | 78.06% |  | -0.2576
134 | 35kV东风站 | 406 | 10kV冯院线 | 552 | 175.9595 | 31.88% |  | -0.2576
135 | 35kV东风站 | 407 | 10kV东风线 | 403 | 274.9368 | 68.22% |  | -0.2576
136 | 35kV东风站 | 408 | 10kV黄垓线 | 552 | 99.6241 | 18.05% |  | -0.2576
137 | 35kV马集站 | 5014 | 10kV马东线 | 320 | 296.2848 | 92.59% |  | -0.2576
138 | 35kV马集站 | 504 | 10kV吕庙线 | 320 | 172.0781 | 53.77% |  | 1.3045
139 | 35kV马集站 | 507 | 10kV戏楼街线 | 552 | 477.4196 | 86.49% |  | -0.2576
140 | 35kV马集站 | 508 | 10kV磨山线 | 552 | 338.3339 | 61.29% |  | 1.4956
141 | 35kV机场站 | 603 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 553 | 423.1762 | 76.52% |  | 0.33296
142 | 35kV机场站 | 605 | 10kV四村线 | 300 | 219.3995 | 73.13% |  | -0.0432
143 | 35kV黄岗站 | 704 | 10kV黄姚线 | 475 | 425.6668 | 89.61% |  | -0.2576
144 | 35kV黄岗站 | 705 | 10kV万张线 | 320 | 353.8598 | 110.6% |  | -0.2576
145 | 35kV黄岗站 | 706 | 10kV开发西线 | 481 | 459.953 | 95.62% |  | -0.2576
146 | 35kV黄岗站 | 707 | 10kV环城线 | 450 | 460.5999 | 102.4% |  | -0.2576
147 | 35kV黄岗站 | 708 | 10kV马庄线 | 445 | 616.5053 | 138.5% |  | -0.2576
148 | 35kV黄垓站 | 1103 | 10kV张垓线 | 400 | 434.7235 | 108.7% |  | -0.2576
149 | 35kV黄垓站 | 1105 | 10kV丁垓线 | 450 | 163.6682 | 36.37% |  | -0.2576
150 | 35kV黄垓站 | 11013 | 10kV南孔Ⅱ线 | 300 | 165.609 | 55.2% |  | -0.2576
151 | 35kV黄垓站 | 11014 | 10kV南孔Ⅰ线 | 300 | 184.3694 | 61.46% |  | -0.2576
152 | 35kV黄垓站 | 11015 | 10kV黄南线 | 300 | 155.2584 | 51.75% |  | -0.2576
153 | 35kV黄垓站 | 11016 | 10kV黄西线 | 300 | 132.6166 | 44.21% |  | -0.2576
154 | 35kV黄垓站 | 11017 | 10kV黄北线 | 373 | 316.339 | 84.81% |  | -0.2576
155 | 35kV赵庄站 | 1204 | 10kV管南线 | 300 | 169.4904 | 56.5% |  | 0.97445
156 | 35kV赵庄站 | 1205 | 10kV管北线 | 300 | 184.3694 | 61.46% |  | 0.80386
157 | 35kV赵庄站 | 1206 | 10kV汇祥Ⅰ线 | 553 | 362.2696 | 65.51% |  | 1.0741
158 | 35kV赵庄站 | 1209 | 10kV全济线 | 500 | 15.5258 | 3.105% |  | 6.6456
159 | 35kV赵庄站 | 12010 | 10kV江益线 | 552 | 339.6278 | 61.53% |  | 1.472
160 | 35kV赵庄站 | 12011 | 10kV草庙线 | 300 | 157.846 | 52.62% |  | 1.2862
161 | 35kV赵庄站 | 12012 | 10kV阳城线 | 553 | 76.9823 | 13.92% |  | 5.3704
162 | 35kV赵庄站 | 12015 | 10kV汇祥Ⅱ线 | 553 | 438.1198 | 79.23% |  | 0.074133
163 | 35kV楚营站 | 1604 | 10kV楚梁线 | 400 | 324.7488 | 81.19% |  | -0.40348
164 | 35kV楚营站 | 1605 | 10kV楚狄线 | 400 | 338.9809 | 84.75% |  | -0.40348
165 | 35kV楚营站 | 1606 | 10kV楚常线 | 330 | 145.5548 | 44.11% |  | -0.40348
166 | 35kV楚营站 | 1607 | 10kV楚政线 | 450 | 336.9107 | 74.87% |  | -0.40348
167 | 35kV楚营站 | 1608 | 10kV梁海Ⅰ线 | 553 | 446.3679 | 80.72% |  | -0.40348
168 | 35kV楚营站 | 16014 | 10kV响水口线 | 552 | 270.4084 | 48.99% |  | -0.40348
169 | 35kV楚营站 | 16015 | 10kV山营线 | 450 | 243.2382 | 54.05% |  | -0.40348
170 | 35kV楚营站 | 16016 | 10kV梁海Ⅱ线 | 553 | 198.6014 | 35.91% |  | -0.40348
171 | 35kV孟姑集站 | 012 | 10kV岳楼线 | 300 | 265.88 | 88.63% |  | -0.2576
172 | 35kV孟姑集站 | 013 | 10kV孟薛线 | 403 | 366.1511 | 90.86% |  | -0.2576
173 | 35kV孟姑集站 | 015 | 10kV西赵线 | 300 | 144.2609 | 48.09% |  | 1.5333
174 | 35kV孟姑集站 | 016 | 10kV申楼线 | 300 | 131.9696 | 43.99% |  | 1.7568
由于呈祥站、张楼站、庞庄站、东风站、黄垓站、楚营站因主变正向过载清零，因此上述变电站所接带10kV线路也清零。
计算原则：
（1）配电线路可开放容量的限值为历史最大负载率=70%，若超过70%，则可开放容量受限；
（2）一般情况下，取上一年和本年最大负荷中的最大值作为计算下月可开放容量的最高负荷数据；
（3）对于完成负荷分流的配电线路，取负荷分流后最大负荷中作为计算下月份可开放容量的基础数据；

## 10kV线路分布式电源接入可开放容量
2024年8月份嘉祥县10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表
序号 | 变电站 名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值(A) | 最大允许传输功率(MVA) | 最低负荷值 （MW） | 负载率 | 分布式电源可开放容量(MW)
1 | 110kV郭庄站 | 2104 | 10kV大山头线 | 510 | 8.8332 | -0.69 | -7.811% | 5.3138
2 | 110kV郭庄站 | 2105 | 10kV呈祥西线 | 552 | 9.5606 | 1.68 | 17.57% | 7.7738
3 | 110kV郭庄站 | 2106 | 10kV中心西线 | 552 | 9.5606 | -1.89 | -19.77% | 4.7988
4 | 110kV郭庄站 | 2107 | 10kV兖兰西线 | 552 | 9.5606 | -3.14 | -32.84% | 3.7571
5 | 110kV郭庄站 | 2108 | 10kV镇郊线 | 400 | 6.928 | -4.24 | -61.2% | 0
6 | 110kV郭庄站 | 2109 | 10kV郭园线 | 553 | 9.578 | -0.81 | -8.457% | 5.7103
7 | 110kV郭庄站 | 21010 | 10kV兖兰线 | 553 | 9.578 | -1.14 | -11.9% | 5.4353
8 | 110kV郭庄站 | 21011 | 10kV麟祥Ⅰ线 | 400 | 6.928 | 0.99 | 14.29% | 5.4437
9 | 110kV郭庄站 | 21015 | 10kV城南线 | 400 | 6.928 | -0.88 | -12.7% | 1.1493
10 | 110kV郭庄站 | 21016 | 10kV临港Ⅰ线 | 400 | 6.928 | -0.75 | -10.83% | 3.9937
11 | 110kV郭庄站 | 21018 | 10kV纸工线 | 400 | 6.928 | -1.89 | -27.28% | 2.9487
12 | 110kV郭庄站 | 21019 | 10kV临港Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | -0.53 | -5.544% | 2.9871
13 | 110kV萌山站 | 2304 | 10kV开发东线 | 553 | 9.578 | -0.22 | -2.297% | 6.202
14 | 110kV萌山站 | 2305 | 10kV呈祥东线 | 403 | 6.98 | 0.934 | 13.38% | 5.4316
15 | 110kV萌山站 | 2306 | 10kV中心东线 | 403 | 6.98 | 1.67 | 23.93% | 6.045
16 | 110kV萌山站 | 23010 | 10kV吉祥Ⅰ线 | 465 | 8.0538 | -0.22 | -2.732% | 5.1859
17 | 110kV萌山站 | 2308 | 10kV兖兰东线 | 403 | 6.98 | 1.647 | 23.6% | 6.0258
18 | 110kV萌山站 | 23017 | 10kV圣祥Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | 0.8 | 8.368% | 7.0404
19 | 110kV萌山站 | 23019 | 10kV吉祥Ⅱ线 | 465 | 8.0538 | 0.49 | 6.084% | 5.7775
20 | 110kV萌山站 | 23023 | 10kV圣祥Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | -4.23 | -44.24% | 2.8488
21 | 110kV张楼站 | 12104 | 10kV梁宝寺线 | 300 | 5.196 | -3.21 | -61.78% | 0
22 | 110kV张楼站 | 12105 | 10kV纸厂线 | 300 | 5.196 | -1.05 | -20.21% | 0
23 | 110kV张楼站 | 12106 | 10kV桐庄线 | 300 | 5.196 | -1.29 | -24.83% | 0
24 | 110kV张楼站 | 121011 | 10kV林场线 | 500 | 8.66 | -0.54 | -6.236% | 0
25 | 110kV张楼站 | 121012 | 10kV旗运线 | 552 | 9.5606 | -5.95 | -62.23% | 0
26 | 110kV张楼站 | 121013 | 10kV马村线 | 300 | 5.196 | -1.7 | -32.72% | 0
27 | 110kV张楼站 | 121014 | 10kV张政线 | 300 | 5.196 | -3.87 | -74.48% | 0
28 | 110kV满硐站 | 12204 | 10kV南武山线 | 430 | 7.4476 | -1.32 | -17.72% | 0
29 | 110kV满硐站 | 12205 | 10kV杨楼线 | 380 | 6.5816 | -0.61 | -9.268% | 0
30 | 110kV满硐站 | 12206 | 10kV满政线 | 350 | 6.062 | -3.04 | -50.15% | 0
31 | 110kV满硐站 | 12207 | 10kV曾刘线 | 320 | 5.5424 | -0.8 | -14.43% | 0
32 | 110kV满硐站 | 12208 | 10kV纸政线 | 350 | 6.062 | -0.28 | -4.619% | 0
33 | 110kV满硐站 | 12209 | 10kV纸东线 | 300 | 5.196 | -0.29 | -5.581% | 0
34 | 110kV满硐站 | 122010 | 10kV汤山线 | 400 | 6.928 | -0.52 | -7.506% | 0
35 | 110kV满硐站 | 122011 | 10kV齐山口线 | 400 | 6.928 | -0.25 | -3.609% | 0
36 | 110kV满硐站 | 122013 | 10kV满翟线 | 300 | 5.196 | -4.03 | -77.56% | 0
37 | 110kV满硐站 | 122015 | 10kV满梁线 | 400 | 6.928 | -0.55 | -7.939% | 0
38 | 110kV青山站 | 012 | 10kV仲北线 | 330 | 5.7156 | -3.81 | -66.66% | 0
39 | 110kV青山站 | 013 | 10kV仲南线 | 430 | 7.4476 | -3.25 | -43.64% | 2.2377
40 | 110kV青山站 | 014 | 10kV王庙线 | 470 | 8.1404 | -1.11 | -13.64% | 4.4734
41 | 110kV青山站 | 015 | 10kV东坦线 | 470 | 8.1404 | -0.58 | -7.125% | 4.9436
42 | 110kV青山站 | 016 | 10kV焦城线 | 300 | 5.196 | -0.75 | -14.43% | 2.7345
43 | 110kV青山站 | 017 | 10kV五岭线 | 300 | 5.196 | -0.29 | -5.581% | 3.2033
44 | 110kV青山站 | 018 | 10kV东山头线 | 403 | 6.98 | -1.19 | -17.05% | 3.4621
45 | 110kV青山站 | 019 | 10kV青园Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | -1.09 | -11.4% | 2.2734
46 | 110kV青山站 | 020 | 10kV青南线 | 403 | 6.98 | -3.62 | -51.86% | 0
47 | 110kV青山站 | 023 | 10kV青园Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | 0.159 | 1.663% | 0.80626
48 | 110kV青山站 | 024 | 10kV青安Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -1.88 | -19.63% | 4.8186
49 | 110kV青山站 | 025 | 10kV青安Ⅱ线 | 400 | 6.928 | -1.82 | -26.27% | 1.487
50 | 110kV沈庄站 | 017 | 10kV汤刘线 | 481 | 8.3309 | -1.98 | -23.77% | 0.084947
51 | 110kV庞庄站 | 004 | 10kV冠亚Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | 0.8964 | 9.376% | 7.1208
52 | 110kV庞庄站 | 005 | 10kV城北Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.41 | -4.281% | 0.43864
53 | 110kV庞庄站 | 006 | 10kV如意Ⅰ线 | 525 | 9.093 | 0.03 | 0.3299% | 6.087
54 | 110kV庞庄站 | 007 | 10kV建设Ⅳ线 | 465 | 8.0538 | 0.3132 | 3.889% | 5.6302
55 | 110kV庞庄站 | 008 | 10kV如意Ⅱ线 | 525 | 9.093 | 0 | 0% | 6.062
56 | 110kV庞庄站 | 010 | 10kV祥北Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -0.28 | -2.923% | 6.095
57 | 110kV庞庄站 | 009 | 10kV龙城Ⅰ线 | 600 | 10.392 | -0.87 | -8.372% | 6.203
58 | 110kV庞庄站 | 011 | 10kV庞园Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -1.51 | -15.77% | 0
59 | 110kV庞庄站 | 012 | 10kV书香线 | 600 | 10.392 | 0.2124 | 2.044% | 7.105
60 | 110kV庞庄站 | 013 | 10kV庞吉Ⅰ线 | 600 | 10.392 | 0.2604 | 2.506% | 7.145
61 | 110kV庞庄站 | 014 | 10kV演武Ⅱ线 | 403 | 6.98 | -0.75 | -10.75% | 4.0283
62 | 110kV庞庄站 | 019 | 10kV星河线 | 481 | 8.3309 | -0.25 | -3.001% | 5.3456
63 | 110kV庞庄站 | 021 | 10kV城北Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -3.34 | -34.87% | 3.602
64 | 110kV庞庄站 | 024 | 10kV庞园Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -5.27 | -55.02% | 0
65 | 110kV庞庄站 | 020 | 10kV祥北Ⅱ线 | 553 | 9.578 | 0.8892 | 9.284% | 4.9413
66 | 110kV庞庄站 | 025 | 10kV冠亚Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | 0.8304 | 8.686% | 7.0658
67 | 110kV庞庄站 | 027 | 10kV演武Ⅰ线 | 352 | 6.0966 | 1.1892 | 19.51% | 5.0554
68 | 110kV庞庄站 | 029 | 10kV龙城Ⅱ线 | 600 | 10.392 | 0 | 0% | 6.928
69 | 110kV庞庄站 | 030 | 10kV建设Ⅰ线 | 465 | 8.0538 | 1.4364 | 17.84% | 6.5662
70 | 110kV庞庄站 | 031 | 10kV建设Ⅱ线 | 465 | 8.0538 | 0 | 0% | 5.3692
71 | 110kV庞庄站 | 032 | 10kV佰诚线 | 450 | 7.794 | 0.4308 | 5.527% | 5.555
72 | 110kV庞庄站 | 033 | 10kV建设Ⅲ线 | 465 | 8.0538 | 0.6936 | 8.612% | 5.9472
73 | 110kV向阳站 | 011 | 10kV新庄线 | 400 | 6.928 | -2.23 | -32.19% | 0
74 | 110kV向阳站 | 016 | 10kV引河线 | 400 | 6.928 | -2.43 | -35.08% | 0
75 | 110kV向阳站 | 017 | 10kV任庄线 | 350 | 6.062 | -2.9 | -47.84% | 0
76 | 110kV向阳站 | 019 | 10kV运河花苑Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.13 | -1.357% | 0
77 | 110kV向阳站 | 020 | 10kV桐梁线 | 400 | 6.928 | -2.58 | -37.24% | 0
78 | 110kV向阳站 | 021 | 10kV梁政线 | 400 | 6.928 | -2.35 | -33.92% | 0
79 | 110kV仲山站 | 013 | 10kV庞姚线 | 553 | 9.578 | -1.38 | -14.41% | 4.8326
80 | 110kV仲山站 | 015 | 10kV龙山Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -4.69 | -48.97% | 0
81 | 110kV仲山站 | 017 | 10kV仲安Ⅰ线 | 553 | 9.578 | 1.05 | 10.96% | 6.7018
82 | 110kV仲山站 | 018 | 10kV仲园Ⅰ线 | 553 | 9.578 | 2.7 | 28.19% | 7.9711
83 | 110kV仲山站 | 019 | 10kV龙山Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.19 | -1.984% | 6.1795
84 | 110kV仲山站 | 020 | 10kV仲郭线 | 553 | 9.578 | 1.56 | 16.29% | 7.0941
85 | 110kV仲山站 | 023 | 10kV宋楼线 | 500 | 8.66 | -1.05 | -12.12% | 1.263
86 | 35kV金屯站 | 103 | 10kV金土线 | 355 | 6.1486 | -2.87 | -46.68% | 0
87 | 35kV金屯站 | 104 | 10kV缺屯线 | 300 | 5.196 | -4.11 | -79.1% | 0
88 | 35kV金屯站 | 106 | 10kV金港Ⅰ线 | 300 | 5.196 | -2.59 | -49.85% | 0
89 | 35kV金屯站 | 107 | 10kV河清口线 | 552 | 9.5606 | -2.13 | -22.28% | 0
90 | 35kV金屯站 | 108 | 10kV金政线 | 552 | 9.5606 | -2.74 | -28.66% | 0
91 | 35kV金屯站 | 108 | 10kV金郭线 | 270 | 4.6764 | -4.6 | -98.37% | 0
92 | 35kV纸坊站 | 2013 | 10kV纸坊线 | 403 | 6.98 | -1.04 | -14.9% | 3.3686
93 | 35kV纸坊站 | 2012 | 10kV五里七线 | 553 | 9.578 | -1.05 | -10.96% | 5.3678
94 | 35kV纸坊站 | 2011 | 10kV黄村线 | 300 | 5.196 | -4.02 | -77.37% | 0.114
95 | 35kV纸坊站 | 206 | 10kV纸西线 | 552 | 9.5606 | -0.3 | -3.138% | 6.1048
96 | 35kV纸坊站 | 209 | 10kV仲山线 | 400 | 6.928 | -5.43 | -78.38% | 0.093667
97 | 35kV东风站 | 404 | 10kV前屯线 | 552 | 9.5606 | -2.26 | -23.64% | 0.093667
98 | 35kV东风站 | 405 | 10kV大曹线 | 402 | 6.9626 | -3.17 | -45.53% | 0.093667
99 | 35kV东风站 | 406 | 10kV冯院线 | 552 | 9.5606 | -1.89 | -19.77% | 0.093667
100 | 35kV东风站 | 407 | 10kV东风线 | 403 | 6.98 | -1.45 | -20.77% | 0.093667
101 | 35kV东风站 | 408 | 10kV黄垓线 | 552 | 9.5606 | -0.43 | -4.498% | 0.093667
102 | 35kV机场站 | 603 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.76 | -7.935% | 5.1725
103 | 35kV机场站 | 605 | 10kV四村线 | 300 | 5.196 | -2.57 | -49.46% | 0.093667
104 | 35kV黄岗站 | 704 | 10kV黄姚线 | 475 | 8.227 | -5.99 | -72.81% | 0.493
105 | 35kV黄岗站 | 705 | 10kV万张线 | 320 | 5.5424 | -1.41 | -25.44% | 2.5009
106 | 35kV黄岗站 | 706 | 10kV开发西线 | 481 | 8.3309 | 1.0864 | 13.04% | 0.7688
107 | 35kV黄岗站 | 707 | 10kV环城线 | 450 | 7.794 | 0.82203 | 10.55% | 0
108 | 35kV黄岗站 | 708 | 10kV马庄线 | 445 | 7.7074 | -4.26 | -55.27% | 0
109 | 35kV黄垓站 | 1103 | 10kV张垓线 | 400 | 6.928 | -2.27 | -32.77% | 0
110 | 35kV黄垓站 | 1105 | 10kV丁垓线 | 450 | 7.794 | -1.32 | -16.94% | 0
111 | 35kV黄垓站 | 11013 | 10kV南孔Ⅱ线 | 300 | 5.196 | -2.7 | -51.96% | 0
112 | 35kV黄垓站 | 11014 | 10kV南孔Ⅰ线 | 300 | 5.196 | -3.01 | -57.93% | 0
113 | 35kV黄垓站 | 11015 | 10kV黄南线 | 300 | 5.196 | -0.33 | -6.351% | 0
114 | 35kV黄垓站 | 11016 | 10kV黄西线 | 300 | 5.196 | -2.79 | -53.7% | 0
115 | 35kV黄垓站 | 11017 | 10kV黄北线 | 373 | 6.4604 | -3.38 | -52.32% | 0
116 | 35kV楚营站 | 1604 | 10kV楚梁线 | 400 | 6.928 | -0.64 | -9.238% | 0
117 | 35kV楚营站 | 1605 | 10kV楚狄线 | 400 | 6.928 | -6.86 | -99.02% | 0
118 | 35kV楚营站 | 1606 | 10kV楚常线 | 330 | 5.7156 | -0.73 | -12.77% | 0
119 | 35kV楚营站 | 1607 | 10kV楚政线 | 450 | 7.794 | -0.78 | -10.01% | 0
120 | 35kV楚营站 | 1608 | 10kV梁海Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -2.22 | -23.18% | 0
121 | 35kV楚营站 | 16014 | 10kV响水口线 | 552 | 9.5606 | -4.77 | -49.89% | 0
122 | 35kV楚营站 | 16015 | 10kV山营线 | 450 | 7.794 | -3.93 | -50.42% | 0
123 | 35kV楚营站 | 16016 | 10kV梁海Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -3.29 | -34.35% | 0
124 | 35kV孟姑集站 | 012 | 10kV岳楼线 | 300 | 5.196 | -4.89 | -94.11% | 0
125 | 35kV孟姑集站 | 013 | 10kV孟薛线 | 403 | 6.98 | -3.47 | -49.71% | 0
126 | 35kV孟姑集站 | 015 | 10kV西赵线 | 300 | 5.196 | -2.2 | -42.34% | 0
127 | 35kV孟姑集站 | 016 | 10kV申楼线 | 300 | 5.196 | -1.66 | -31.95% | 0
128 | 1、由于220kV红运站已发生向220kV电网反送功率，故根据上级部门文件精神及2023年度分布式光伏承载力测算结果， 220kV红运站所接带的疃里站、向阳站、张楼站、楚营站、东风站、黄垓站及黄岗站#3主变所接带10kV公用线路的分布式电源可开放容量清零，另梁山公司所属110kV徐堂站、35kV韩垓站所接带分布式电源可开放容量也已清零，请发展建设部向梁山县供电公司发文并做备案。 2、由于220kV刘屯站已发生向220kV电网反送功率，220kV刘屯站所接带的嘉祥地区满硐站、金屯站所接带10kV公用线路的分布式电源可开放容量清零（纸坊站由110kV青山站接带，机场站由110kV沈庄站接带）。 2、由于金屯站、东风站、马集站、楚营站、孟姑集站因主变反向过载清零，因此上述变电站所接带10kV线路也清零。 3、客户专线未体现该表中。

## 台区分布式可开放容量
嘉祥县台区分布式可开放容量明细表（2024年08月）
序号 | 嘉祥县 | 管理单位 | 变电站名称 | 线路名称 | 台区名称 | 供电范围 （城区：细化至社区 农村：细化至村名） | 台区容量（千伏安） | 已接入光伏容量 （千瓦） | 在途容量 | 可开放容量（千瓦） | 备注
1 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV萌山变 | 10kV开发东线 | 菜园村#2变 | 菜园村 | 200 | 60 | 0 | 100
2 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰西线 | 西关#1杆西变 | 嘉祥街道前进河社区居民委员会 | 400 | 104.75 | 0 | 215.25
3 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 东郭庄村公用变 | 卧龙山街道东郭庄村村民委员会 | 400 | 274.296 | 35.6 | 10.104
4 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 南杜庄#3变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 315 | 20 | 0 | 17.56
5 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 南杜庄#4变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 122.6 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
6 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村5#变 | 嘉祥村 | 200 | 125.145 | 0 | 7.095
7 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV萌山变 | 10kV圣祥Ⅱ线 | 北杜庄#2变 | 北杜庄 | 400 | 10 | 0 | 310
8 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村南变6# | 嘉祥村 | 315 | 121.9 | 0 | 130.1
9 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村南变7# | 嘉祥村 | 200 | 101.705 | 0 | 58.295
10 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村南变#8 | 嘉祥村 | 200 | 75.35 | 0 | 84.65
11 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村北变#9 | 嘉祥村 | 400 | 64.295 | 0 | 255.705
12 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村北变#10 | 嘉祥村 | 400 | 146.46 | 0 | 173.54
13 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村北变#11 | 嘉祥村 | 400 | 53.14 | 0 | 266.86
14 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV呈祥西线 | 曹山村#2变 | 曹山村 | 400 | 26.7 | 0 | 293.3
15 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 南杜庄#5农变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 166.22 | 0 | 153.78
16 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 南杜庄#6变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 143.96 | 0 | 176.04
17 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV呈祥西线 | 曹山村#3变 | 曹山村 | 400 | 135 | 0 | 185
18 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 35kV黄岗变 | 10kV开发西线 | 护山村#3变 | 护山村 | 200 | 25.3 | 0 | 134.7
19 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 35kV黄岗变 | 10kV开发西线 | 护山村#4变 | 护山村 | 400 | 119.92 | 0 | 200.08
20 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 东关南变#2变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 279.15 | 0 | 40.85
21 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 站北巷#3变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 255 | 0 | 65
22 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 站北巷#2变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 222.025 | 0 | 97.975
23 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV城南线 | 南关10#变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 355.13 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
24 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 南杜庄#8变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 115.88 | 0 | 204.12
25 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 立国如意花园#1变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 800 | 268.4 | 0 | 371.6
26 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 南关#8农变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 308.33 | 0 | 11.67
27 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 南关#9农变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 345.34 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
28 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV演武Ⅱ线 | 医院公用#2配变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 66 | 0 | 254
29 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV建设Ⅱ线 | 一棉家属院公用变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 315 | 148.5 | 0 | 103.5
30 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV演武Ⅱ线 | 医院公用#2配变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 66 | 0 | 254
31 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV建设Ⅱ线 | 一棉家属院公用变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 315 | 148.5 | 0 | 103.5
32 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 站北巷#4配变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 325 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
33 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 站北巷#5配变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 169.46 | 0 | 150.54
34 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 站北巷#6配变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 56 | 0 | 264
35 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 东郭庄西部#3配变 | 卧龙山街道东郭庄村村民委员会 | 400 | 302.44 | 0 | 17.56
36 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰西线 | 西关1东变台区 | 嘉祥街道前进河社区居民委员会 | 400 | 200.14 | 0 | 119.86
37 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 南关#13农变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 312.52 | 0 | 7.48
38 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 35kV黄岗变 | 10kV开发西线 | 护山村#5配变 | 护山村 | 400 | 179.685 | 0 | 140.315
39 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV演武Ⅱ线 | 中心线东关#5-2配变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 45 | 0 | 275
40 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV萌山变 | 10kV兖兰东线 | 毛李庄社区#1配电室#1变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 630 | 71.82 | 0 | 432.18
41 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV萌山变 | 10kV兖兰东线 | 毛李庄社区#2配电室#2变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 630 | 107.73 | 0 | 396.27
42 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV建设Ⅱ线 | 华祥商城 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 500 | 82.95 | 0 | 317.05
43 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村(2) | 嘉祥村 | 500 | 105.01 | 0 | 294.99
44 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 一中家属院 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 315 | 120 | 0 | 132
45 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 东郭庄村 | 卧龙山街道东郭庄村村民委员会 | 315 | 270.915 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
46 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV建设Ⅱ线 | 医院公用变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 630 | 86 | 0 | 418
47 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV城南线 | 西关3#公用变 | 嘉祥街道前进河社区居民委员会 | 250 | 165.01 | 0 | 34.99
48 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 西关#7公用变 | 嘉祥街道前进河社区居民委员会 | 200 | 69.2 | 0 | 90.8
49 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV麟祥Ⅰ线 | 西关#9变 | 嘉祥街道前进河社区居民委员会 | 315 | 20 | 0 | 232
50 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅰ线 | 祥林食品厂 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 80 | 50 | 0 | 14
51 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV萌山变 | 10kV呈祥东线 | 永昌路桥集团有限 | 嘉祥街道吉祥社区居民委员会 | 160 | 160 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
52 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV演武Ⅱ线 | 中心线东关#5 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 60 | 0 | 260
53 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV星河线 | 迎宾花园#3变 | 嘉祥街道呈祥社区居民委员会 | 800 | 15 | 0 | 625
54 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 东关南变 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 314.4 | 0 | 5.6
55 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV城南线 | 建设路#3公用变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 275.185 | 0 | 44.815
56 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV呈祥西线 | 文体花园小区 | 嘉祥街道前进河社区居民委员会 | 630 | 5 | 0 | 499
57 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 10kV城南线嘉祥村北变#1 | 嘉祥村 | 630 | 94.62 | 0 | 409.38
58 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV城南线 | 南关2#公用变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 315 | 251.19 | 0 | 0.81
59 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 南杜庄#1 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 45 | 0 | 275
60 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV建设Ⅱ线 | 兖兰南关公用农变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 60 | 0 | 260
61 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村(1) | 嘉祥村 | 400 | 173.265 | 0 | 146.735
62 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV呈祥西线 | 曹山村 | 曹山村 | 315 | 110 | 0 | 142
63 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村北变#2 | 嘉祥村 | 400 | 16.5 | 0 | 303.5
64 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅰ线 | 郝广臣电焊部 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 80 | 40 | 0 | 24
65 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 南杜庄#2农变 | 南杜庄 | 400 | 129.3 | 0 | 190.7
66 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV城南线 | 南关三台区 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 337.1 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
67 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV演武Ⅱ线 | 美食城公用变 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 630 | 21.2 | 0 | 482.8
68 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV萌山变 | 10kV开发东线 | 廉租房公用变 | 菜园村 | 800 | 65 | 0 | 575
69 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV建设Ⅱ线 | 电力局家属东院 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 100 | 56.9 | 0 | 23.1
70 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV临港Ⅱ线 | 张培信 | 嘉祥村 | 100 | 20 | 0 | 60
71 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 张秀员 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 200 | 128 | 0 | 32
72 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 东郭庄西变 | 卧龙山街道东郭庄村村民委员会 | 400 | 281.06 | 31.845 | 7.095
73 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰线 | 南关四台区新 | 嘉祥街道武城社区居民委员会 | 400 | 173.57 | 0 | 146.43
74 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV演武Ⅱ线 | 东关大队新 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 189.16 | 0 | 130.84
75 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变 | 10kV兖兰西线 | 西关#1公用变新 | 嘉祥街道前进河社区居民委员会 | 400 | 214.595 | 0 | 105.405
76 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV庞庄变 | 10kV演武Ⅱ线 | 中心线东关变新 | 嘉祥街道萌山社区居民委员会 | 400 | 32.585 | 0 | 287.415
77 | 嘉祥县供电公司 | 城区供电中心 | 110kV郭庄变电站 | 10kV城南Ⅱ线 | 南杜庄#7变新 | 南杜庄 | 400 | 121.66 | 0 | 198.34
78 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 东丁垓村 | 东丁垓村 | 400 | 153.72 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
79 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 东丁公用变 | 东丁垓村 | 400 | 167.5 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
80 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 黄垓乡张垓村南变 | 张垓村 | 630 | 319.385 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
81 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 黄垓镇张垓村#3公用变 | 张垓村 | 400 | 310.375 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
82 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 井庄西变 | 张垓村 | 200 | 158.775 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
83 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 南黄村 | 南黄村 | 200 | 142.765 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
84 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 南黄公用变 | 南黄村 | 600 | 300.92 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
85 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 前进村（北变） | 前进村 | 400 | 225.205 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
86 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 前园#2变 | 前园村 | 400 | 158.1 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
87 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 前园村 | 前园村 | 200 | 126.5 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
88 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 张垓北变200 | 张垓村 | 200 | 136.4 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
89 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 张垓村#2变 | 张垓村 | 400 | 140.865 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
90 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 张垓村#4公用变 | 张垓村 | 400 | 323.065 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
91 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 张垓村#5公用变 | 张垓村 | 200 | 5 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
92 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV丁垓线 | 朱井村 | 张垓村 | 600 | 47.85 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
93 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 北黄村 | 北黄村 | 400 | 170.84 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
94 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 北黄村#2公用变 | 北黄村 | 400 | 152.02 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
95 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 黄垓王庄村 | 黄北村 | 200 | 71.105 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
96 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 黄垓王庄村东2#公用变 | 黄北村 | 200 | 148.55 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
97 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 黄垓镇北黄村#4配变 | 北黄村 | 200 | 127.63 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
98 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 黄垓镇黄北5#配变 | 黄北村 | 200 | 16.5 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
99 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 黄垓镇鲁东村#2农变 | 鲁东村 | 200 | 156.73 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
100 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 黄垓镇鲁西村新农变 | 鲁西村 | 750 | 93.335 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
101 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 黄垓镇司垓村#7配变 | 司垓村 | 400 | 321.21 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
102 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 老庵村#2 | 老庵村 | 400 | 117.55 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
103 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 老奄村 | 老庵村 | 200 | 14.85 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
104 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 李楼#2公用变 | 李楼村 | 400 | 73.2 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
105 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 李楼村 | 李楼村 | 200 | 129.715 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
106 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 鲁北村（北变） | 鲁北村 | 400 | 214.76 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
107 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 鲁东村 | 鲁东村 | 200 | 176.165 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
108 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 鲁东村#3公用变 | 鲁东村 | 400 | 10.5 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
109 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 鲁东村#4变 | 鲁东村 | 400 | 298.57 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
110 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 鲁西村 | 鲁西村 | 400 | 164.27 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
111 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 鲁西村#4变 | 鲁西村 | 200 | 28.56 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
112 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 鲁西村北#2公用变 | 鲁西村 | 200 | 153.61 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
113 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 三官庙 | 三官庙村 | 200 | 116.075 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
114 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 三官庙北6#公用变 | 三官庙村 | 200 | 116.29 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
115 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 三官庙北公用变 | 三官庙村 | 400 | 85.11 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
116 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 三官庙村3#公用变 | 三官庙村 | 200 | 102.85 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
117 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 三官庙南#4公用变 | 三官庙村 | 400 | 150.38 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
118 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 三官庙西5#公用变 | 三官庙村 | 200 | 58.585 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
119 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 司垓北变 | 司垓村 | 200 | 167.26 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
120 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 司垓村 | 司垓村 | 125 | 117 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
121 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 司垓村#8变 | 司垓村 | 400 | 318.985 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
122 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 司垓村南变#3变 | 司垓村 | 400 | 160 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
123 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 司垓村西变#2变 | 司垓村 | 400 | 143.44 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
124 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 司垓村新变 | 司垓村 | 400 | 320.7 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
125 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 司垓西变配电工程 | 司垓村 | 400 | 90 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
126 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 王楼村 | 王楼村 | 200 | 138.525 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
127 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 王楼村公用变 | 王楼村 | 200 | 155.16 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
128 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 袁庄村 | 袁庄村 | 200 | 19.47 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
129 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 袁庄村2#变 | 袁庄村 | 200 | 125.125 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
130 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 袁庄村西3#公用变 | 袁庄村 | 100 | 46.41 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
131 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 赵庄村 | 赵庄村 | 200 | 170.17 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
132 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 赵庄村#3公用变 | 赵庄村 | 400 | 136.185 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
133 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄北线 | 赵庄村公用变 | 赵庄村 | 315 | 115.88 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
134 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV东风站 | 10kV黄垓线 | 梁街村 | 梁街村 | 400 | 128.62 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
135 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV东风站 | 10kV黄垓线 | 梁街村#2公用变 | 梁街村 | 400 | 159.92 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
136 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV东风站 | 10kV黄垓线 | 梁街村#3公用变 | 梁街村 | 400 | 20 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
137 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV东风站 | 10kV黄垓线 | 汤垓南变 | 汤垓村 | 400 | 155.76 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
138 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄南线 | 黄垓镇汤垓村#3变 | 汤垓村 | 400 | 120.65 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
139 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄南线 | 黄垓镇汤垓村5#配变 | 汤垓村 | 200 | 26.55 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
140 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄南线 | 汤垓村#2变 | 汤垓村 | 400 | 60.81 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
141 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄南线 | 汤垓村#4公用变 | 汤垓村 | 400 | 124.57 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
142 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄南线 | 汤垓村#6变 | 汤垓村 | 400 | 36 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
143 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄南线 | 汤垓村（东变） | 汤垓村 | 160 | 20.8 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
144 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 郝庄村 | 郝庄村 | 200 | 175.8 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
145 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 郝庄村#3公用变 | 郝庄村 | 300 | 162.46 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
146 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 胡楼北变 | 胡楼村 | 160 | 92.495 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
147 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 胡楼村 | 胡楼村 | 400 | 326.26 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
148 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 胡楼村4#公用变 | 胡楼村 | 200 | 158.415 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
149 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 胡楼村公用变 | 胡楼村 | 360 | 152.67 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
150 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 黄垓金庄村公用变 | 金庄村 | 400 | 159.805 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
151 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 黄垓镇胡楼村#5农变 | 胡楼村 | 200 | 160.6 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
152 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 黄垓镇西孔村#6变 | 西孔村 | 200 | 46.205 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
153 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 黄垓镇张楼村#3公用变 | 张楼村 | 200 | 80.02 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
154 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 金庄村 | 金庄村 | 200 | 154.6 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
155 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 金庄村#3公用变 | 金庄村 | 200 | 159.62 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
156 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 铁庙村 | 铁庙村 | 400 | 171.59 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
157 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 铁庙村#3公用变 | 铁庙村 | 400 | 327.475 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
158 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 铁庙村#4公用变 | 铁庙村 | 400 | 321.095 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
159 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 西孔村 | 西孔村 | 400 | 146.89 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
160 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 西孔村#2变 | 西孔村 | 200 | 147.055 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
161 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 西孔村#3变 | 西孔村 | 400 | 132.545 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
162 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 西孔村#4公用变 | 西孔村 | 400 | 160.57 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
163 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 张楼村 | 张楼村 | 715 | 272.72 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
164 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 张楼村#2公用变 | 张楼村 | 200 | 159.975 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
165 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅱ线 | 张楼村#4公用变 | 张楼村 | 200 | 143.125 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
166 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 东丁北变 | 东丁垓村 | 400 | 169.505 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
167 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 东丁村#5公用变 | 东丁垓村 | 200 | 154.755 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
168 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄北村 | 黄北村 | 400 | 85.96 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
169 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄北村#2变 | 黄北村 | 400 | 24.395 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
170 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄东村 | 黄东村 | 400 | 80.825 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
171 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄东村#4变 | 黄东村 | 400 | 275.195 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
172 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄东村#5变 | 黄东村 | 630 | 290.24 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
173 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄东村#6变 | 黄东村 | 630 | 58.28 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
174 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄东村#7变 | 黄东村 | 400 | 37.05 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
175 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄垓粮所 | 黄西村 | 160 | 110.38 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
176 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄北村#4农变 | 黄北村 | 400 | 22.05 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
177 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄北村#6变 | 黄北村 | 400 | 67.06 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
178 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄东村#3农变 | 黄东村 | 400 | 63.36 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
179 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄西村#5农变 | 黄西村 | 200 | 145.015 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
180 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄西村南变 | 黄西村 | 400 | 306.4 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
181 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄西村农变 | 黄西村 | 400 | 317.38 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
182 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄垓镇西丁村#7配变 | 西丁垓村 | 400 | 236.8 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
183 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄南村 | 黄南村 | 400 | 76.215 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
184 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄南村#2公用变 | 黄南村 | 200 | 168.92 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
185 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄西村#3公用变 | 黄西村 | 400 | 118.09 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
186 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 黄西村北#4公用变 | 黄西村 | 200 | 154.035 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
187 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 前进村新变 | 前进村 | 400 | 88.425 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
188 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 西丁#2公用变 | 西丁垓村 | 200 | 42.9 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
189 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 西丁村 | 西丁垓村 | 400 | 276.935 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
190 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 西丁村#8变 | 西丁垓村 | 400 | 302.935 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
191 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 西丁村北#5公用变 | 西丁垓村 | 630 | 58.26 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
192 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 西丁村东变 | 西丁垓村 | 400 | 160.44 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
193 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 西丁村南#3公用变 | 西丁垓村 | 200 | 152.585 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
194 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 西丁村西变 | 西丁垓村 | 200 | 56.645 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
195 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 杨村 | 杨村 | 400 | 114.38 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
196 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 杨村#2公用变 | 杨村 | 400 | 20.65 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
197 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 中心公用变 | 黄北村 | 400 | 56.095 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
198 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 朱庄村 | 朱庄村 | 630 | 268.505 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
199 | 嘉祥县供电公司 | 黄垓供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV张垓线 | 朱庄村#2公用变 | 朱庄村 | 200 | 85.545 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
200 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 王堌堆公用变 | 王固堆村 | 630 | 37.24 | 466.76 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
201 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 张庄村 | 张庄村 | 160 | 53.9 | 0 | 74.1
202 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇王堌堆#6变 | 王固堆村 | 630 | 149.96 | 354.04 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
203 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥南变 | 土山桥村 | 200 | 132.49 | 0 | 27.51
204 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇金屯村#3农变 | 金屯村 | 400 | 13.3 | 306.7 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
205 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇大王村#4变 | 大王村 | 400 | 33 | 287 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
206 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 大刘村 | 大刘村 | 400 | 51.72 | 268.28 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
207 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥东变 | 土山桥村 | 400 | 271.59 | 0 | 48.41
208 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 钱屯村#2变 | 钱屯村 | 400 | 79.695 | 240.305 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
209 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 黄高村 | 黄高村 | 400 | 94.85 | 225.15 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
210 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥北变新 | 土山桥村 | 315 | 136.725 | 34.55 | 80.725
211 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 大刘村公用变 | 大刘村 | 400 | 102.765 | 217.235 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
212 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇杨庄村#2变 | 杨庄村 | 400 | 121.195 | 198.805 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
213 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 邓楼村北变 | 邓楼村 | 400 | 125.73 | 194.27 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
214 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥北变#2变 | 土山桥村 | 400 | 116.715 | 197.55 | 5.735
215 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#5变 | 王屯村 | 400 | 130.985 | 189.015 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
216 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥#7变 | 土山桥村 | 400 | 284.495 | 0 | 35.505
217 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 燕屯村#6配变 | 燕屯村 | 400 | 138.885 | 181.115 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
218 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 贺庄村变 | 贺庄村 | 400 | 139.02 | 180.98 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
219 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇王堌堆9#变 | 王固堆村 | 400 | 141.74 | 178.26 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
220 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 赵屯村#2变 | 赵屯村 | 400 | 144.455 | 175.545 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
221 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 邓楼村北变新 | 邓楼村 | 400 | 151.89 | 168.11 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
222 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 付庄村#2变 | 付庄村 | 400 | 152.68 | 167.32 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
223 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 金屯镇姚坊村#2配变 | 姚坊村 | 400 | 152.805 | 167.195 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
224 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 胡庄村公用变 | 胡庄村 | 400 | 156.04 | 163.96 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
225 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 金屯镇土山桥村#10配变 | 土山桥村 | 400 | 156.69 | 163.31 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
226 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金土线高庄村#5变 | 高庄村 | 400 | 158.21 | 161.79 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
227 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 金屯镇邓楼村#5配变 | 邓楼村 | 400 | 159.9 | 160.1 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
228 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥#6变 | 土山桥村 | 400 | 127.795 | 31 | 161.205
229 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 李屯村 | 李屯村 | 400 | 160.46 | 159.54 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
230 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇郭庄#3变 | 郭庄村 | 400 | 160.9 | 159.1 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
231 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 纪屯北变 | 纪屯村 | 400 | 164.54 | 155.46 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
232 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 徐庄村#2变 | 徐庄村 | 400 | 165.55 | 154.45 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
233 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 纪屯村#4变 | 纪屯村 | 400 | 167.025 | 152.975 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
234 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇王堌堆#8变 | 王固堆村 | 400 | 169.01 | 150.99 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
235 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 前楼村 | 前楼村 | 400 | 169.305 | 150.695 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
236 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥#11变 | 土山桥村 | 200 | 75.52 | 0 | 84.48
237 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇梅庄村#4变 | 梅庄村 | 400 | 174.33 | 145.67 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
238 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 沙土集#2变 | 沙土集村 | 400 | 175.67 | 144.33 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
239 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇高庄村#6配变 | 高庄村 | 400 | 176.78 | 143.22 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
240 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 张樊 | 张樊村 | 400 | 177.96 | 142.04 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
241 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 房庄村 | 房庄村 | 400 | 179.5 | 140.5 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
242 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇薛庄村#3农变 | 薛庄村 | 400 | 180.05 | 139.95 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
243 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇刘桥村#3配变 | 刘桥村 | 400 | 183.68 | 136.32 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
244 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇赵庄村#2变 | 张庄村 | 400 | 184.08 | 135.92 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
245 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 贾楼村 | 贾楼村 | 400 | 191.14 | 128.86 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
246 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 王固堆村 | 王固堆村 | 400 | 192.2 | 127.8 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
247 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇金屯村#4农变 | 金屯村 | 200 | 32.34 | 127.66 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
248 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 司庄村 | 司庄村 | 400 | 193.53 | 126.47 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
249 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 金屯镇房庄村#2变 | 房庄村 | 400 | 198 | 122 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
250 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 钱屯村 | 钱屯村 | 400 | 201.955 | 118.045 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
251 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 金屯镇张樊村#2配变 | 张樊村 | 400 | 202.85 | 117.15 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
252 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇王堌堆7#变 | 王固堆村 | 400 | 203.335 | 116.665 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
253 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 王刘村 | 王刘村 | 400 | 204.32 | 115.68 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
254 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 金屯镇朱庄村#2变 | 朱庄村 | 400 | 205 | 115 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
255 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 潘庄#2变 | 潘庄村 | 200 | 49.22 | 110.78 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
256 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇大王村西变 | 大王村 | 400 | 211.3 | 108.7 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
257 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 纪屯南变 | 纪屯村 | 400 | 213.89 | 106.11 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
258 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 朱庄村 | 朱庄村 | 315 | 146.58 | 105.42 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
259 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 孙店公用变 | 孙店 | 200 | 55.39 | 104.61 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
260 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 大王#3变 | 大王村 | 400 | 218.23 | 101.77 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
261 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 王刘村西变 | 王刘村 | 400 | 220.1 | 99.9 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
262 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 茹庄村 | 茹庄村 | 200 | 60.74 | 99.26 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
263 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 王屯村 | 王屯村 | 400 | 221.435 | 98.565 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
264 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 金屯镇张庄村2#配变 | 张庄村 | 400 | 297.6 | 0 | 22.4
265 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 赵屯村#3变 | 赵屯村 | 400 | 222.715 | 97.285 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
266 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 赵屯村 | 赵屯村 | 400 | 226.04 | 93.96 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
267 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯村公用变 | 金屯村 | 200 | 66.5 | 93.5 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
268 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 后老屯村#3变 | 后老屯村 | 400 | 226.76 | 93.24 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
269 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 李屯村#4变 | 李屯村 | 400 | 233.27 | 86.73 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
270 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇黄高村#2配变 | 黄高村 | 400 | 233.92 | 86.08 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
271 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 徐庄村 | 徐庄村 | 200 | 74.735 | 85.265 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
272 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 燕屯村南变1 | 燕屯村 | 630 | 421.48 | 82.52 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
273 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 金屯镇河清口村#4变 | 河清口村 | 400 | 237.52 | 82.48 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
274 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 东李村2#变 | 东李村 | 200 | 83.25 | 76.75 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
275 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 大王村 | 大王村 | 200 | 83.945 | 76.055 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
276 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 李屯村公用变 | 李屯村 | 400 | 250.24 | 69.76 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
277 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 潘庄村变 | 潘庄村 | 315 | 182.59 | 69.41 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
278 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇刘庵村3#农变 | 刘庵村 | 400 | 253.405 | 66.595 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
279 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#8变 | 王屯村 | 200 | 98.76 | 61.24 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
280 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 前李村 | 前李村 | 400 | 259.43 | 60.57 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
281 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 燕屯村#5配变 | 燕屯村 | 200 | 101.325 | 58.675 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
282 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 付庄村变 | 付庄村 | 200 | 103.105 | 56.895 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
283 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 贾楼村#3配变 | 贾楼村 | 200 | 103.86 | 56.14 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
284 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 陈屯北变 | 陈屯村 | 400 | 264.365 | 55.635 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
285 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#7变 | 王屯村 | 200 | 104.56 | 55.44 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
286 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 梅庄村#2变 | 梅庄村 | 200 | 107.81 | 52.19 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
287 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 苦水张北变 | 苦水张村 | 200 | 109.805 | 50.195 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
288 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 禹庄村 | 禹庄村 | 400 | 271.13 | 48.87 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
289 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 金屯镇土山桥村#9配变 | 土山桥村 | 400 | 221.605 | 34.27 | 64.125
290 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 孙木村 | 孙木村 | 200 | 111.59 | 48.41 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
291 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 梅庄村照明 | 梅庄村 | 200 | 112.735 | 47.265 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
292 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 王屯村公用变 | 王屯村 | 400 | 273.115 | 46.885 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
293 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 东燕屯新 | 东燕屯村 | 100 | 34.11 | 45.89 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
294 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇孟营村#3变 | 孟营村 | 400 | 275.015 | 44.985 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
295 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 后楼村 | 后楼村 | 400 | 275.98 | 44.02 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
296 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇刘桥村#2农变新 | 刘桥村 | 200 | 116.46 | 43.54 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
297 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 金屯镇司庄村#2配变 | 司庄村 | 200 | 117.15 | 42.85 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
298 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 金屯镇付庄村#3配变 | 付庄村 | 200 | 119.105 | 40.895 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
299 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 金屯镇后楼村2#变 | 后楼村 | 200 | 122.28 | 37.72 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
300 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 姚坊村 | 姚坊村 | 200 | 128.075 | 31.925 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
301 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 河清口村#5配变 | 河清口村 | 200 | 128.64 | 31.36 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
302 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 金屯镇后楼村#3配变 | 后楼村 | 400 | 289.205 | 30.795 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
303 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇金屯村#5农变 | 金屯村 | 200 | 131.57 | 28.43 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
304 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 金屯镇土山桥村#8配变 | 土山桥村 | 400 | 159.915 | 146.25 | 13.835
305 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 汤刘村 | 汤刘村 | 250 | 172.99 | 27.01 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
306 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇西南刘村#2变 | 西南刘村 | 200 | 134.31 | 25.69 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
307 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 沙土集新 | 沙土集村 | 200 | 137.735 | 22.265 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
308 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 陈屯#3变 | 陈屯村 | 200 | 139.67 | 20.33 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
309 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇燕屯村#7变 | 燕屯村 | 400 | 300.21 | 19.79 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
310 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 河清口公用变 | 河清口村 | 400 | 301.145 | 18.855 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
311 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇薛庄村#4变 | 薛庄村 | 200 | 141.275 | 18.725 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
312 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 陈屯村 | 陈屯村 | 315 | 233.395 | 18.605 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
313 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 许庄 | 许庄 | 200 | 142.6 | 17.4 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
314 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 刘蓭村2#村 | 刘庵村 | 200 | 143.04 | 16.96 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
315 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#6变 | 王屯村 | 200 | 143.065 | 16.935 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
316 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇燕屯村#8变 | 燕屯村 | 400 | 305.86 | 14.14 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
317 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 金屯镇前楼村#5配变 | 前楼村 | 400 | 306.845 | 13.155 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
318 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 虎头王村 | 虎头王村 | 200 | 151.29 | 8.71 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
319 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 苦水张3#变 | 苦水张村 | 400 | 312.305 | 7.695 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
320 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 燕屯村 | 燕屯村 | 400 | 312.78 | 7.22 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
321 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 苦水张村 | 苦水张村 | 200 | 153.04 | 6.96 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
322 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 姜庄公用变 | 姜庄村 | 400 | 314.1 | 5.9 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
323 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 缺屯村 | 缺屯村 | 400 | 314.365 | 5.635 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
324 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 王屯村南变 | 王屯村 | 200 | 154.605 | 5.395 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
325 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 禹庄村#2变 | 禹庄村 | 200 | 156.35 | 3.65 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
326 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 前楼村#3变 | 前楼村 | 200 | 156.75 | 3.25 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
327 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 杨西村 | 杨西村 | 200 | 160.85 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
328 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 薛庄村 | 薛庄村 | 400 | 320.99 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
329 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇刘庵村#4配变 | 刘庵村 | 200 | 161.58 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
330 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 河沟村 | 河沟村 | 400 | 323.32 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
331 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 前李村2#变 | 前李村 | 200 | 164.515 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
332 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇孟营村#4变 | 孟营村 | 200 | 167.42 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
333 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 孟营村 | 孟营村 | 400 | 328.12 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
334 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 贺庄#2变 | 贺庄村 | 200 | 168.28 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
335 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 燕屯村东新 | 燕屯村 | 400 | 329.08 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
336 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 前老屯#2变 | 前老屯村 | 200 | 170.355 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
337 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 谢城#3变 | 谢城村 | 400 | 330.44 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
338 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 南王村 | 南王村 | 400 | 333.14 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
339 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 姜庄新变 | 姜庄村 | 200 | 173.82 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
340 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 薛庄村#2变 | 薛庄村 | 200 | 173.88 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
341 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 高庄村西变 | 高庄村 | 400 | 337.33 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
342 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金土线高庄村#4变 | 高庄村 | 400 | 337.68 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
343 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 后老屯村 | 后老屯村 | 400 | 338.5 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
344 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV机场站 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥南变#2变 | 土山桥村 | 400 | 338.575 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
345 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 后老屯村南 | 后老屯村 | 200 | 179 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
346 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇禹庄村#3变 | 禹庄村 | 200 | 179.38 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
347 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇河沟#3配变 | 河沟村 | 200 | 180.11 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
348 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇赵庄村#3配变 | 张庄村 | 200 | 180.16 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
349 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 金屯镇纪屯村#3变 | 纪屯村 | 200 | 181.22 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
350 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇靳粮店村#3配变 | 靳粮店村 | 400 | 341.785 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
351 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 金屯镇徐庄#3配变 | 徐庄村 | 200 | 182.275 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
352 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 前老屯村 | 前老屯村 | 400 | 342.57 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
353 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 高庄村东公用变 | 高庄村 | 200 | 184.35 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
354 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 高庄村#7配变200kVA | 高庄村 | 200 | 185.61 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
355 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 姜庄#4变 | 姜庄村 | 400 | 349.675 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
356 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇靳粮店村#2配变 | 靳粮店村 | 200 | 190.51 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
357 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇靳粮店村#2配变 | 靳粮店村 | 200 | 190.51 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
358 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 金屯镇大刘村#3变 | 大刘村 | 200 | 194.35 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
359 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇薛庄村#5变 | 薛庄村 | 200 | 195.1 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
360 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 邓楼村#4变 | 邓楼村 | 400 | 355.599 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
361 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 前楼村#4配变 | 前楼村 | 200 | 196.955 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
362 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 西李村 | 西李村 | 200 | 199.46 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
363 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 邓楼村#3变 | 邓楼村 | 400 | 359.88 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
364 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇赵庄村变压器 | 张庄村 | 200 | 200 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
365 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇孟营村#2农变 | 孟营村 | 200 | 200.15 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
366 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇梅庄村#3变 | 梅庄村 | 200 | 201.255 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
367 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 郭庄村 | 郭庄村 | 200 | 204.32 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
368 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 姜庄村（北） | 姜庄村 | 400 | 366.38 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
369 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 杨庄 | 杨庄村 | 400 | 366.98 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
370 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金港Ⅰ线 | 金屯镇西李村#2配变 | 西李村 | 200 | 208.14 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
371 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇后老屯村#4配变 | 后老屯村 | 400 | 371.82 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
372 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 谢城村（南、北）新 | 谢城村 | 400 | 372.375 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
373 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 靳粮店村 | 靳粮店村 | 200 | 213.82 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
374 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 前老屯#3变 | 前老屯村 | 200 | 214.51 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
375 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 前楼西变 | 前楼村 | 200 | 214.78 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
376 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 缺屯北变 | 缺屯村 | 200 | 218.55 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
377 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV河清口线 | 河清口西变 | 河清口村 | 200 | 241.87 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
378 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 郭庄西变 | 郭庄村 | 200 | 258.02 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
379 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 李屯村#5变 | 李屯村 | 400 | 418.57 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
380 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 东韩村 | 东韩村 | 400 | 421.79 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
381 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 金屯镇河沟村2#变 | 河沟村 | 400 | 423.4 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
382 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 110kV沈庄站 | 10kV汤刘线 | 金屯镇王刘村#3配变 | 王刘村 | 400 | 434.79 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
383 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 金屯镇西韩村 | 西韩村 | 400 | 438.16 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
384 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 东燕屯村南变 | 燕屯村 | 400 | 448.105 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
385 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金土线 | 高庄村变 | 高庄村 | 200 | 292.27 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
386 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV缺屯线 | 大孙村 | 大孙村 | 400 | 473.715 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
387 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#4变 | 王屯村 | 200 | 331.545 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
388 | 嘉祥县供电公司 | 金屯供电所 | 35kV金屯站 | 10kV金政线 | 谢城村2#变 | 谢城村 | 400 | 560.02 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
389 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 岳街村#2变 | 岳街村 | 200 | 23.66 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
390 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 王街村#3变 | 王街村 | 400 | 76.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
391 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 河涯张#3变 | 河涯张 | 400 | 217.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
392 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 大曹3#变 | 大曹村 | 200 | 191.145 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
393 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 大靳4#变 | 大靳村 | 200 | 130.07 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
394 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 老僧堂乡老僧堂#3变 | 老僧堂村 | 400 | 179.465 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
395 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂白庄村#2变 | 白庄村 | 160 | 84.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
396 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 中曹村2#变 | 中曹村 | 400 | 315 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
397 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 大靳西变 | 大靳村 | 200 | 138.51 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
398 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂李楼村3#变 | 李楼村 | 400 | 187.82 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
399 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 轩楼北变 | 轩楼村 | 400 | 222.135 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
400 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 河涯张#2 | 河涯张 | 400 | 221.64 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
401 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 老僧堂乡乡公变2# | 老僧堂村 | 400 | 5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
402 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 杜垓2#变 | 杜垓村 | 200 | 65.1 | 70 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
403 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 程庄村中心变 | 程庄村 | 200 | 75.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
404 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 老僧堂乡汪孟屯村南变 | 汪孟屯 | 400 | 208.47 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
405 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 王街北变 | 王街村 | 200 | 183.275 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
406 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 北蒋村南变 | 北蒋村 | 400 | 322.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
407 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 南蒋村北变 | 南蒋村 | 200 | 150.64 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
408 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 秦庄西变 | 秦庄村 | 400 | 186.14 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
409 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 前靳村西变 | 前靳村 | 200 | 271.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
410 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 大曹村西变 | 大曹村 | 200 | 72.285 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
411 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 杨庄东变 | 杨庄村 | 200 | 112.28 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
412 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 轩楼村#3变 | 轩楼村 | 400 | 65.91 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
413 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 兰垓村 | 兰垓村 | 200 | 80.005 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
414 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 老僧堂村南变 | 老僧堂村 | 200 | 131.905 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
415 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 程庄南变 | 程庄村 | 200 | 80.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
416 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 周庄村 | 周庄村 | 400 | 321.34 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
417 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 魏庄村南变 | 魏庄村 | 200 | 39.25 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
418 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 孟姑集乡后方官屯 | 后方官屯 | 400 | 253.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
419 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 孟姑集乡前方官屯 | 前方官屯 | 200 | 158.37 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
420 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 后方官屯村南变 | 后方官屯 | 200 | 185.28 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
421 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 后靳村 | 后靳村 | 400 | 134.98 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
422 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 程庄5#变 | 程庄村 | 200 | 129.96 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
423 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 南杜村2#变 | 南杜村 | 200 | 116.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
424 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 北蒋村#3变 | 北蒋村 | 200 | 110.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
425 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂张庄村#2变 | 张庄村 | 200 | 23.67 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
426 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 大曹村#4变 | 大曹村 | 200 | 44.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
427 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 王街村#4变 | 王街村 | 200 | 43.67 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
428 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 后屯村#3变 | 后屯村 | 200 | 75.29 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
429 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂白庄村#3变 | 白庄村 | 200 | 98.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
430 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 何庄村#2变 | 何庄村 | 200 | 97.08 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
431 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 魏庄村3#变 | 魏庄村 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
432 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 老僧堂村4#变 | 老僧堂村 | 200 | 189.685 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
433 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂村5#变 | 老僧堂村 | 400 | 282.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
434 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 杜垓村3#变 | 杜垓村 | 400 | 71 | 70 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
435 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 老僧堂程庄村6#变 | 程庄村 | 200 | 55.275 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
436 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 老僧堂程庄村#7变 | 程庄村 | 200 | 65.175 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
437 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 南蒋村#3变 | 南蒋村 | 200 | 179.43 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
438 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 南蒋村#4变 | 南蒋村 | 200 | 178.29 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
439 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂杨庄村4#变 | 杨庄村 | 200 | 15.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
440 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 北蒋村#4变 | 北蒋村 | 400 | 317.51 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
441 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 轩楼#4变 | 轩楼村 | 400 | 245.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
442 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 范庄#2变 | 范庄村 | 400 | 142.35 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
443 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 大靳5#变 | 大靳村 | 200 | 157.175 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
444 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 大靳6#变 | 大靳村 | 200 | 157.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
445 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 秦庄#3变 | 秦庄村 | 200 | 153.48 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
446 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 秦庄#4变 | 秦庄村 | 200 | 145.14 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
447 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 老僧堂镇秦庄村#5变 | 秦庄村 | 630 | 354.9 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
448 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 老僧堂乡秦庄#6变 | 秦庄村 | 200 | 82.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
449 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂李楼#3变 | 李楼村 | 400 | 152.78 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
450 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 兰垓#2变 | 兰垓村 | 400 | 62.69 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
451 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 兰垓3#变 | 兰垓村 | 200 | 90.785 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
452 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 河崖张#4变 | 河涯张 | 200 | 129.47 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
453 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 河崖张#5变 | 河涯张 | 200 | 145.54 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
454 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 老僧堂前屯#2变 | 前屯 | 400 | 202.37 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
455 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 董庄#2变 | 董庄村 | 200 | 45.405 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
456 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 大曹7#变 | 大曹村 | 200 | 132.94 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
457 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 大曹5#变 | 大曹村 | 200 | 168.225 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
458 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 大曹6#变 | 大曹村 | 200 | 154.475 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
459 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 10kV东风线老僧堂村6号变 | 老僧堂村 | 200 | 152.615 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
460 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 10kV东风线老僧堂村7号变 | 老僧堂村 | 200 | 185.45 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
461 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 10kV东风线老僧堂村8号变 | 老僧堂村 | 400 | 383.845 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
462 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 韦庄#2变 | 韦庄村 | 400 | 224.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
463 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 老僧堂镇程庄村8#配变 | 程庄村 | 200 | 93.66 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
464 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇国庄村2#配变 | 国庄村 | 200 | 148.39 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
465 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 老僧堂乡公变#4变 | 老僧堂村 | 200 | 170.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
466 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 老僧堂镇索庄村#2配变 | 索庄村 | 200 | 163.34 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
467 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇白庄村#4配变 | 白庄村 | 400 | 314.34 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
468 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇轩楼村#5配变 | 轩楼村 | 200 | 33.675 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
469 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇何庄村#3配变 | 何庄村 | 200 | 122.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
470 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 老僧堂镇范庄村#3配变 | 范庄村 | 400 | 218.09 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
471 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 大靳#7变 | 大靳村 | 400 | 320.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
472 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 后靳#3变 | 后靳 | 400 | 19.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
473 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 中曹村#3变 | 中曹村 | 400 | 338.405 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
474 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 轩楼#6变 | 轩楼村 | 200 | 63.96 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
475 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 西杜村#1配变 | 西杜村 | 400 | 18.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
476 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 西杜村#2配变 | 西杜村 | 200 | 104.165 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
477 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 秦庄村 | 秦庄村 | 200 | 124.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
478 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 老僧堂村 | 老僧堂村 | 200 | 193.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
479 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 冯院村 | 冯院村 | 200 | 168.315 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
480 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 南杜村 | 南杜村 | 160 | 19.25 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
481 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 张庄村 | 张庄村 | 200 | 84.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
482 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 河崖张村 | 河涯张 | 400 | 429.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
483 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 后靳村 | 后靳村 | 200 | 90.21 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
484 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 乡公变 | 老僧堂镇 | 400 | 224.625 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
485 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 何庄村 | 何庄村 | 200 | 142.06 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
486 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇白庄村 | 白庄村 | 200 | 144.155 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
487 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 南蒋村 | 南蒋村 | 400 | 146.28 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
488 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 国庄村 | 国庄村 | 200 | 118.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
489 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 韦庄村 | 韦庄村 | 200 | 163.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
490 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 后曹村 | 后曹村 | 200 | 150.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
491 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 大曹村 | 大曹村 | 400 | 98.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
492 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 程庄村 | 程庄村 | 200 | 165.97 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
493 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 岳街村台区 | 岳街村 | 200 | 30.495 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
494 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 索庄村 | 索庄村 | 200 | 78.88 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
495 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 大靳村 | 大靳村 | 160 | 122.03 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
496 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 李楼村 | 李楼村 | 400 | 137.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
497 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 老僧堂镇北蒋村配变 | 北蒋村 | 500 | 458.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
498 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 杨庄村 | 杨庄村 | 315 | 149.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
499 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 杜垓村 | 杜垓村 | 200 | 144.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
500 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 汪孟屯 | 汪孟屯 | 200 | 52.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
501 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 董庄村 | 董庄村 | 200 | 52.13 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
502 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 大靳北变 | 大靳村 | 160 | 141.97 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
503 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 中曹村 | 中曹村 | 400 | 344.82 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
504 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 前靳村 | 前靳村 | 400 | 228.68 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
505 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 李庄村 | 李庄村 | 200 | 10 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
506 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 轩楼 | 轩楼村 | 400 | 275.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
507 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 程庄东变 | 程庄村 | 200 | 135.475 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
508 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 魏庄村北变 | 魏庄村 | 200 | 168.53 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
509 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 魏庄社区#3变 | 瑞祥社区 | 800 | 520.97 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
510 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 魏庄社区C区 | 瑞祥社区 | 630 | 5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
511 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 汪孟屯村#3变 | 汪孟屯 | 400 | 311.31 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
512 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 老僧堂镇乡公变#5变 | 老僧堂镇 | 400 | 279.715 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
513 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 西杜村#5变 | 西杜村 | 400 | 24.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
514 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 王街村#5变 | 王街村 | 200 | 44.77 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
515 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 后曹#2变 | 后曹村 | 160 | 142 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
516 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 魏庄#4变 | 魏庄村 | 200 | 143.12 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
517 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV东风线 | 李庄村变 | 李庄村 | 400 | 21 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
518 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 北蒋村#5变 | 北蒋村 | 400 | 367.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
519 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV大曹线 | 魏庄社区C区#2变 | 瑞祥社区 | 200 | 118.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
520 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV前屯线 | 后屯#4变新 | 后屯村 | 400 | 199.845 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
521 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV黄西线 | 孙庄村变新 | 孙庄村 | 400 | 31 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
522 | 嘉祥县供电公司 | 老僧堂供电所 | 35kV东风站 | 10kV冯院线 | 王街村变新 | 王街村 | 400 | 41.88 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
523 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 北宋村 | 北宋村 | 200 | 148.69 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
524 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 北宋村#2变 | 北宋村 | 200 | 164.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
525 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 北王村 | 北王村 | 400 | 252.055 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
526 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 北王村#2变 | 北王村 | 200 | 162.45 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
527 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 北王村#3变 | 北王村 | 630 | 292.71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
528 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 邴庄村 | 邴庄村 | 400 | 31.27 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
529 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 邴庄村#2变 | 邴庄村 | 200 | 161.58 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
530 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹北村 | 曹北村 | 250 | 31.08 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
531 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 曹北村 | 曹北村 | 250 | 13.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
532 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹北村#2变 | 曹北村 | 400 | 203.955 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
533 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹北村#3变 | 曹北村 | 400 | 116.53 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
534 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹北村#4变 | 曹北村 | 400 | 200.79 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
535 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹东村 | 曹东村 | 200 | 149.59 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
536 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹东村#2变 | 曹东村 | 400 | 122.35 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
537 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 曹东村#2变 | 曹东村 | 400 | 24.525 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
538 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 曹东村#3变 | 曹东村 | 400 | 189.21 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
539 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹南大队 | 曹南村 | 400 | 79.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
540 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹南农变 | 曹南村 | 400 | 34.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
541 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 曹铺村#2变 | 曹铺村 | 400 | 315.145 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
542 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 曹铺村#3变 | 曹铺村 | 200 | 163.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
543 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 曹铺村#4变 | 曹铺村 | 200 | 162.44 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
544 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹西村 | 曹西村 | 200 | 157.51 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
545 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹西村#2变 | 曹西村 | 400 | 156.29 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
546 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹西村#3变 | 曹西村 | 400 | 250.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
547 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 曹西村#5变 | 曹西村 | 630 | 301.78 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
548 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 陈庄村 | 陈庄 | 200 | 163.14 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
549 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 陈庄村#2变 | 陈庄 | 200 | 161.365 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
550 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 大庙村 | 大庙村 | 400 | 266.18 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
551 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 大庙村#3变 | 大庙村 | 200 | 156.09 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
552 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 大庙公用变 | 大庙村 | 200 | 156.78 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
553 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 东郭楼村#1变 | 东郭楼村 | 400 | 320.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
554 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 东郭楼村#2变 | 东郭楼村 | 400 | 170.165 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
555 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 东郭楼村#3变 | 东郭楼村 | 200 | 148.86 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
556 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 凡庄村#1变 | 凡庄村 | 400 | 285.06 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
557 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 凡庄村#2变 | 凡庄村 | 200 | 13.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
558 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 凡庄村#3变 | 凡庄村 | 200 | 103.805 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
559 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 高庄村#6变 | 高庄村 | 400 | 38.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
560 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 郭庄村#2变 | 郭庄村 | 200 | 165.785 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
561 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 郭庄村变 | 郭庄村 | 200 | 119.11 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
562 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 韩垓#2变 | 韩垓村 | 400 | 198.79 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
563 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#2变（新） | 韩垓村 | 200 | 101.56 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
564 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#3变 | 韩垓村 | 200 | 155.73 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
565 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#4变 | 韩垓村 | 200 | 133.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
566 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#5变 | 韩垓村 | 400 | 331.27 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
567 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#6变 | 韩垓村 | 400 | 318.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
568 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#7变 | 韩垓村 | 200 | 151.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
569 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 侯庄村#3变 | 侯庄村 | 400 | 30.495 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
570 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 侯庄大队 | 侯庄村 | 400 | 60.605 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
571 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 后集村#3变 | 后集村 | 200 | 161.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
572 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 后集村变 | 后集村 | 200 | 23.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
573 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 后集村变 | 后集村 | 200 | 195 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
574 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 后集村公用变 | 后集村 | 400 | 209.905 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
575 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 湖连井村 | 湖连井村 | 200 | 140.09 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
576 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 湖连井村#2变 | 湖连井村 | 200 | 113.12 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
577 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 梁宝寺村（南变） | 梁宝寺村 | 630 | 173.235 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
578 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 梁宝寺村（南变） | 梁宝寺村 | 630 | 88.56 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
579 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 梁宝寺村变 | 梁宝寺村 | 630 | 39.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
580 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 梁宝寺村变 | 梁宝寺村 | 630 | 81.54 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
581 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 梁宝寺公用变 | 梁宝寺村 | 630 | 63.93 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
582 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 梁宝寺公用变 | 梁宝寺村 | 630 | 32.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
583 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 梁宝寺镇人民政府 | 梁宝寺村 | 400 | 78.48 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
584 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 马庄村#2变 | 马庄村 | 200 | 163.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
585 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 马庄村变 | 马庄村 | 200 | 163.18 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
586 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 南郭楼新村1号配电室#1变 | 南郭楼新村 | 630 | 37.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
587 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 南郭楼新村2号配电室#3变 | 南郭楼新村 | 800 | 202.37 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
588 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 南孔村 | 南孔村 | 400 | 317.565 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
589 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 南孔村#2变 | 南孔村 | 400 | 138.925 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
590 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 南孔村#3变 | 南孔村 | 200 | 168.865 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
591 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 南钱庄 | 南钱村 | 200 | 164.23 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
592 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 南宋村 | 南钱村 | 400 | 308.13 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
593 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 南张村#2变 | 南张新村 | 200 | 49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
594 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 南张村三号变 | 南张新村 | 200 | 49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
595 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 南张新村1号配电室#1变 | 南张新村 | 1000 | 453.12 | 226.56 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
596 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV纸厂线 | 南张新村2号配电室#1变 | 南张新村 | 1000 | 410.64 | 453.12 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
597 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村#3变 | 钱集村 | 400 | 236.555 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
598 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村#4变 | 钱集村 | 400 | 286.345 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
599 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村#5变 | 钱集村 | 200 | 161.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
600 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村（东变） | 钱集村 | 200 | 163.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
601 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村（西变） | 钱集村 | 200 | 60.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
602 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 屈店村#2变 | 屈店村 | 400 | 312.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
603 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 屈店村#4变 | 屈店村 | 400 | 160.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
604 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 屈店村（西变） | 屈店村 | 160 | 131.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
605 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 屈店村5#变 | 屈店村 | 200 | 154.34 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
606 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 任店村#2变 | 任四村 | 400 | 179.31 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
607 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 任四村 | 任四村 | 400 | 75.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
608 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 任四村#3变 | 任四村 | 200 | 166.635 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
609 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 尚庄村#3变 | 尚庄村 | 200 | 77.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
610 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 尚庄村变 | 尚庄村 | 400 | 80.04 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
611 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 尚庄村变 | 尚庄村 | 400 | 31.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
612 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 尚庄村二号变 | 尚庄村 | 200 | 157.44 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
613 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 石庙村 | 石庙村 | 400 | 297.765 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
614 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 石庙村#2变 | 石庙村 | 200 | 124.39 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
615 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 石庙村#3变 | 石庙村 | 200 | 138.13 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
616 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 石庙村#4变 | 石庙村 | 200 | 142.105 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
617 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 双庙村#1变 | 双庙村 | 200 | 159.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
618 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 双庙村#2变 | 双庙村 | 200 | 145.06 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
619 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 双庙村#3变 | 双庙村 | 200 | 177.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
620 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 双庙村#4变 | 双庙村 | 400 | 78.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
621 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 寺后村#1变 | 寺后村 | 400 | 332.785 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
622 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 寺后村#2变 | 寺后村 | 200 | 29.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
623 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 寺后村#2变 | 寺后村 | 200 | 87.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
624 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 寺后村#4变 | 寺后村 | 400 | 326.69 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
625 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 寺后村#5变 | 寺后村 | 400 | 52.47 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
626 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 寺后村#5变 | 寺后村 | 400 | 78.44 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
627 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 寺后村#6变 | 寺后村 | 200 | 177.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
628 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 寺后新变 | 寺后村 | 400 | 324.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
629 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 苏庄村#2变 | 苏庄村 | 200 | 146.11 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
630 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 苏庄村#3变 | 苏庄村 | 200 | 159.585 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
631 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 苏庄村变 | 苏庄村 | 400 | 19.68 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
632 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 孙垓村 | 孙垓村 | 200 | 152.33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
633 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 孙垓村#2变 | 孙垓村 | 200 | 163.225 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
634 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 孙垓村#3变 | 孙垓村 | 400 | 327.25 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
635 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 孙垓村#4变 | 孙垓村 | 200 | 156.225 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
636 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 孙王村#2变 | 孙垓村 | 400 | 158.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
637 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 孙王村#3变 | 孙垓村 | 400 | 159.715 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
638 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 仝垓村 | 仝垓村 | 250 | 122.69 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
639 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 仝垓村#3变 | 仝垓村 | 200 | 168.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
640 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 仝垓西变 | 仝垓村 | 400 | 154.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
641 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 王集北变 | 王集村 | 200 | 51.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
642 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 王集村 | 王集村 | 400 | 37.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
643 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 王集村#4变 | 王集村 | 400 | 15.93 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
644 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王集村#4变 | 王集村 | 400 | 94.595 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
645 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 王集村#6变 | 王集村 | 200 | 114.065 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
646 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王集村#6变 | 王集村 | 200 | 36.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
647 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 王集村#7变 | 王集村 | 200 | 37.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
648 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 王集村#8变 | 王集村 | 630 | 29.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
649 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 王集村#9变 | 王集村 | 630 | 49.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
650 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 王集村南#2变 | 王集村 | 200 | 62.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
651 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王集村南#2变 | 王集村 | 200 | 82.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
652 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王铺村 | 王铺村 | 400 | 129.45 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
653 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王铺村#2变 | 王铺村 | 400 | 243.085 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
654 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王铺村#3变 | 王铺村 | 400 | 159.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
655 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王铺村#4变 | 王铺村 | 400 | 290.335 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
656 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 武寨村 | 武寨村 | 200 | 126.21 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
657 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 武寨村#2变 | 武寨村 | 200 | 124.58 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
658 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 新杨村 | 新杨村 | 100 | 39.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
659 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 郓王村 | 郓王村 | 315 | 144.23 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
660 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 张董村#2变 | 张董村 | 400 | 99.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
661 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 赵庙村#2变 | 赵庙村 | 200 | 134.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
662 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV梁政线 | 赵庙村变 | 赵庙村 | 400 | 68.97 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
663 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 赵土屯村 | 赵土屯村 | 200 | 187.12 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
664 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 赵土屯村#2变 | 赵土屯村 | 400 | 314.27 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
665 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 35kV黄垓站 | 10kV南孔Ⅰ线 | 赵土屯村#3变 | 赵土屯村 | 400 | 371.25 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
666 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 朱楼村#2变 | 朱楼村 | 200 | 33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
667 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 朱楼村#2变 | 朱楼村 | 200 | 122.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
668 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV张楼站 | 10kV梁宝寺线 | 朱楼村#3变 | 朱楼村 | 200 | 126.115 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
669 | 嘉祥县供电公司 | 梁宝寺供电所 | 110kV向阳站 | 10kV桐梁线 | 朱楼村变 | 朱楼村 | 200 | 189.665 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
670 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 李中村#2变 | 李中村 | 400 | 108.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
671 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 李庄北变 | 李庄村 | 200 | 155.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
672 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 山北村#2变 | 山北村 | 200 | 154.485 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
673 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 山西村公用变 | 山西村 | 400 | 154.955 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
674 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 王营村#2变 | 王营村 | 200 | 105.59 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
675 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 胡楼东变 | 胡楼村 | 200 | 82.09 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
676 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 西陆#3变 | 西陆村 | 400 | 183.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
677 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 西刘村北变 | 西刘村 | 315 | 90.47 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
678 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 西刘村北变 | 西刘村 | 315 | 21.45 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
679 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马西公用变 | 马西村 | 400 | 319.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
680 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 胡楼西变 | 胡楼村 | 200 | 114.37 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
681 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马村镇马东村北变 | 马东村 | 630 | 104.22 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
682 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 吕楼村 | 吕楼村 | 400 | 103.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
683 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 大碾王南变 | 大碾王村 | 400 | 329.12 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
684 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 河南刘公用变 | 河南刘村 | 400 | 55.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
685 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 楚营公用变 | 楚营村 | 200 | 119.51 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
686 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村山前村2#变 | 山前村 | 200 | 150.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
687 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 响水口村2#变 | 响水口村 | 200 | 145.12 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
688 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 李西村#2变 | 李西村 | 400 | 101.17 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
689 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马西南#2变 | 马西村 | 400 | 156.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
690 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 西陆村#2变 | 西陆村 | 400 | 149.615 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
691 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 刘桐梧村#2变 | 刘桐梧村 | 400 | 154.59 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
692 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 胡楼村4#变 | 胡楼村 | 200 | 191.57 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
693 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 刘桐梧村#3变 | 刘桐梧村 | 200 | 158.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
694 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 李北村2# | 李北村 | 200 | 72.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
695 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 西李村#1变 | 西李村 | 400 | 151.515 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
696 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 山北村#3变 | 山北村 | 200 | 137.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
697 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 山前村3#变 | 山前村 | 200 | 123.59 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
698 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 山前村3#变 | 山前村 | 200 | 38.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
699 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马东村8#变 | 马东村 | 400 | 3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
700 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马东村9#变 | 马东村 | 200 | 56.715 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
701 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马东村9#变 | 马东村 | 200 | 33.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
702 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马东村#10变 | 马东村 | 400 | 114.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
703 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 杨刘村2#变 | 杨刘村 | 200 | 149.855 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
704 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 楚营村#2变 | 楚营村 | 200 | 99.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
705 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 胡楼村2#变 | 胡楼村 | 200 | 131.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
706 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 胡楼村3#变 | 胡楼村 | 400 | 317.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
707 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚常线 | 西常村2#变 | 西常村 | 200 | 146.67 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
708 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚常线 | 后常村#2变 | 后常村 | 200 | 159.135 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
709 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 梨行村#2变 | 梨行村 | 400 | 88.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
710 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 响水口村4#变 | 响水口村 | 200 | 38.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
711 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 李西村3#变 | 李西村 | 200 | 128.075 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
712 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 王营村#3变 | 王营村 | 200 | 168.035 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
713 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 董王2#农变 | 董王村 | 200 | 174.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
714 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 陈楼村3#农变 | 陈楼村 | 200 | 149.875 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
715 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 李庄3#农变 | 李庄村 | 200 | 108.165 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
716 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村3#配变 | 南陆村 | 200 | 109.86 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
717 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村#4配变 | 南陆村 | 400 | 263.255 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
718 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚常线 | 马村镇前常村2#配变 | 前常村 | 200 | 143.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
719 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村3#配变 | 南陆村 | 200 | 109.86 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
720 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村#4配变 | 南陆村 | 400 | 263.255 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
721 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚常线 | 马村镇前常村2#配变 | 前常村 | 200 | 143.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
722 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村镇李庄村4#配变 | 李庄村 | 200 | 169.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
723 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村镇李庄村5#配变 | 李庄村 | 200 | 151.905 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
724 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村镇李庄村6#配变 | 李庄村 | 200 | 192.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
725 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇陈楼村#3配变 | 陈楼村 | 400 | 237.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
726 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇河店村2#配变 | 河店村 | 200 | 186.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
727 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚常线 | 马村镇郭楼村3#配变 | 郭楼村 | 400 | 236.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
728 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马村镇马西村#6配变 | 马西村 | 400 | 149.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
729 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马村镇马西村#7配变 | 马西村 | 315 | 92.9 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
730 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村镇楚营村#7配变 | 楚营村 | 400 | 242.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
731 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇吕楼村3#配变 | 吕楼村 | 200 | 53.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
732 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马村镇大碾王村3#配变 | 大碾王村 | 400 | 131.03 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
733 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 孟姑集镇响水口村5#配变 | 响水口村 | 200 | 151.115 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
734 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马村镇马东村12#配变 | 马东村 | 400 | 20 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
735 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 马村镇李西村#4配变 | 李西村 | 200 | 39.61 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
736 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村5#配变 | 南陆村 | 200 | 116.03 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
737 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 马村镇黄庄村配变 | 黄庄村 | 200 | 106.71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
738 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇西刘村#3配变 | 西刘村 | 400 | 309.775 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
739 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 胡楼村#8变 | 胡楼村 | 400 | 143.555 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
740 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 楚营村#8变 | 楚营村 | 400 | 232.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
741 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 韩寺村#2变 | 韩寺村 | 400 | 146.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
742 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 韩寺村#2变 | 韩寺村 | 400 | 13 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
743 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 韩寺村#3变 | 韩寺村 | 400 | 182.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
744 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马西新村 | 马西村 | 400 | 89.61 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
745 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚常线 | 西常村 | 西常村 | 400 | 299.435 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
746 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 铁庄村 | 铁庄村 | 400 | 128.365 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
747 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马东村（南变） | 马东村 | 400 | 356.41 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
748 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 董王村 | 董王村 | 200 | 165.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
749 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 陈楼村 | 陈楼村 | 200 | 22.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
750 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 陈楼村 | 陈楼村 | 200 | 34.51 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
751 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 吕楼村 | 吕楼村 | 300 | 31.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
752 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 河店村 | 河店村 | 400 | 188.35 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
753 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 李庄村 | 李庄村 | 400 | 113.535 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
754 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 黄庄村2＃ | 黄庄村 | 400 | 301.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
755 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 山东村 | 山东村 | 400 | 137.26 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
756 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 大碾王2# | 大碾王村 | 200 | 51.57 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
757 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 李西村 | 李西村 | 200 | 164.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
758 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马西西变 | 马西村 | 200 | 189.745 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
759 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 后刘村 | 后刘村 | 400 | 115.045 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
760 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 邓庄村 | 邓庄村 | 400 | 17.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
761 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 邓庄村 | 邓庄村 | 400 | 306.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
762 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 楚营村 | 楚营村 | 200 | 111.725 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
763 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村山前村 | 山前村 | 400 | 103.315 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
764 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 陈庄村 | 陈庄村 | 400 | 125.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
765 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 刘桐梧村 | 刘桐梧村 | 200 | 26.16 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
766 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 楚营村（东变） | 楚营村 | 400 | 151.435 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
767 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 王营村 | 王营村 | 400 | 99.435 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
768 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马西村（北变） | 马西村 | 200 | 101.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
769 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马西村（南变） | 马西村 | 250 | 199.395 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
770 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚常线 | 后常村 | 后常村 | 200 | 158.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
771 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚常线 | 前常村 | 前常村 | 200 | 66.03 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
772 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 李中村 | 李中村 | 400 | 142.88 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
773 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 楚营南变 | 楚营村 | 400 | 145.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
774 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 楚营村（北变） | 楚营村 | 400 | 135.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
775 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 西刘村 | 西刘村 | 200 | 152.475 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
776 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 响水口村 | 响水口村 | 200 | 8.64 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
777 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 响水口村 | 响水口村 | 200 | 93.475 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
778 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 山北村 | 山北村 | 200 | 115.615 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
779 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 马村倪堂村 | 倪堂村 | 400 | 144.9 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
780 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马东村（西变） | 马东村 | 400 | 127.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
781 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 河南刘村 | 河南刘村 | 630 | 264.075 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
782 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 山西村 | 山西村 | 400 | 179.39 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
783 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 韩寺村 | 韩寺村 | 200 | 117.515 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
784 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 宗庄村 | 宗庄村 | 200 | 175.265 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
785 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 胡楼村 | 胡楼村 | 200 | 96.25 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
786 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 陶庄村2＃ | 陶庄村 | 200 | 149.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
787 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 杨刘村 | 杨刘村 | 200 | 79.44 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
788 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 马东东变#3变 | 马东村 | 200 | 122.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
789 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 梨行村#3变 | 梨行村 | 400 | 141.305 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
790 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 山东村#3变 | 山东村 | 400 | 310.415 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
791 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 李中村#3变 | 李中村 | 400 | 328.865 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
792 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 吕楼村#4变 | 吕楼村 | 400 | 126.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
793 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇吕楼村#5变 | 吕楼村 | 200 | 181.775 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
794 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村#6变 | 南陆村 | 200 | 104.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
795 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇马西村#9变 | 马西村 | 400 | 226.755 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
796 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马村镇马西村#8变 | 马西村 | 400 | 202.135 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
797 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村镇山北村#4变 | 山北村 | 200 | 159.84 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
798 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村镇山西村#3变 | 山西村 | 400 | 313.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
799 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村镇山东村#2变 | 山东村 | 400 | 102.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
800 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚政线 | 马村镇马东村#15变 | 马东村 | 400 | 99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
801 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村镇山前村#4变 | 山前村 | 200 | 49.225 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
802 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 马村镇韩寺村#4变 | 韩寺村 | 200 | 128.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
803 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 孟姑集镇响水口村#3变 | 响水口村 | 400 | 281.345 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
804 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 马村镇西陆村村变 | 西陆村 | 400 | 204.86 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
805 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 110kV张楼站 | 10kV马村线 | 马村镇李北村村变 | 李北村 | 400 | 107.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
806 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV山营线 | 梨行村村变 | 梨行村 | 400 | 319.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
807 | 嘉祥县供电公司 | 马村供电所 | 35kV楚营站 | 10kV响水口线 | 胡楼南变 | 胡楼村 | 200 | 124.145 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
808 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 10kV满硐工业线纸坊镇胡庄村3#变 | 纸坊镇四合新村 | 400 | 338.92 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
809 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 10kV满硐工业线纸坊镇胡庄村4#变 | 纸坊镇四合新村 | 200 | 166.94 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
810 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 韩沟村 | 满硐镇刘庄村 | 400 | 115.1 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
811 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 韩沟村#3变 | 满硐镇刘庄村 | 200 | 80.68 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
812 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 韩沟新变 | 满硐镇刘庄村 | 200 | 103.22 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
813 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 胡庄新变 | 纸坊镇四合新村 | 200 | 177.11 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
814 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 黄村北变#3 | 纸坊镇黄村 | 400 | 81.85 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
815 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 黄村南#2变 | 纸坊镇黄村 | 200 | 208.695 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
816 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 李花园村 | 纸坊镇四合新村 | 200 | 130.32 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
817 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 刘庄村 | 满硐镇刘庄村 | 160 | 140.135 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
818 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 满硐乡刘庄村#2变 | 满硐镇刘庄村 | 200 | 190.28 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
819 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 满硐镇韩沟村#4变 | 满硐镇刘庄村 | 200 | 215.55 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
820 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 满硐镇韩沟村#6配变 | 满硐镇刘庄村 | 200 | 52.8 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
821 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 满硐镇徐北村#4配变 | 满硐镇徐村 | 200 | 141.29 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
822 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 满硐镇徐北村#5配变 | 满硐镇徐村 | 400 | 179.46 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
823 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 满硐镇徐前村#3配变 | 满硐镇徐村 | 200 | 155.195 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
824 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 满硐镇杨楼村#5配变 | 满硐镇杨楼村 | 400 | 241.155 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
825 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 南集变 | 满硐镇刘庄村 | 200 | 93.885 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
826 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 辛庄村 | 纸坊镇四合新村 | 400 | 262.985 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
827 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 徐北村 | 满硐镇徐村 | 200 | 142.97 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
828 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 徐村北（管区） | 满硐镇徐村 | 400 | 339.865 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
829 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 徐村北农改 | 满硐镇徐村 | 160 | 80.37 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
830 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 徐前村 | 满硐镇徐村 | 400 | 123.53 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
831 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 徐前村#4变 | 满硐镇徐村 | 200 | 176.805 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
832 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 徐前村新变 | 满硐镇徐村 | 200 | 167.77 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
833 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 徐中村 | 满硐镇徐村 | 200 | 163.04 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
834 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 徐中农改变 | 满硐镇徐村 | 160 | 134.75 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
835 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 杨楼村#4变 | 满硐镇杨楼村 | 400 | 117.44 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
836 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 杨楼村南新变 | 满硐镇杨楼村 | 200 | 202.2 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
837 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 杨楼村配变 | 满硐镇杨楼村 | 400 | 323.45 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
838 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 杨楼村西变新 | 满硐镇杨楼村 | 200 | 218.765 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
839 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 纸坊镇黄村#5配变 | 纸坊镇黄村 | 200 | 30 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
840 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 纸坊镇黄村#6配变 | 纸坊镇黄村 | 200 | 160.705 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
841 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 纸坊镇黄村北#4配变 | 纸坊镇黄村 | 400 | 140.765 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
842 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 纸坊镇黄村配变 | 纸坊镇黄村 | 400 | 317.11 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
843 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 纸坊镇李花园村#2配变 | 纸坊镇四合新村 | 200 | 160.315 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
844 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV黄村线 | 纸坊镇宋李庄 | 纸坊镇四合新村 | 400 | 144.165 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
845 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 阿城村农 | 满硐镇阿城村 | 200 | 138.175 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
846 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 阿城村配变 | 满硐镇阿城村 | 400 | 304.235 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
847 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 陈坡村 | 满硐镇阿城村 | 200 | 169.765 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
848 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐乡阿城村#3变 | 满硐镇阿城村 | 200 | 195.525 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
849 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐乡东翟坊#2变 | 满硐镇蔡北新村 | 200 | 235.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
850 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇阿城村北#5配变 | 满硐镇阿城村 | 400 | 205.145 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
851 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇阿城村南#6配变 | 满硐镇阿城村 | 200 | 180.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
852 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇陈坡村#2配变 | 满硐镇陈梁新村 | 200 | 186.195 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
853 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇陈坡村#3配变 | 满硐镇陈梁新村 | 400 | 243.18 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
854 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇陈坡村#4配变 | 满硐镇陈梁新村 | 400 | 293.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
855 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇东翟坊村#3配变 | 满硐镇蔡北新村 | 400 | 400.505 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
856 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇付庄村#3配变 | 满硐镇蔡北新村 | 200 | 199.94 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
857 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇付庄村#4配变 | 满硐镇蔡北新村 | 400 | 330.945 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
858 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇付庄村配变 | 满硐镇蔡北新村 | 400 | 367.465 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
859 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇梁庄村#2配变 | 满硐镇陈梁新村 | 200 | 178.375 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
860 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇梁庄村配变 | 满硐镇陈梁新村 | 200 | 166.03 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
861 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇西翟坊#4变 | 满硐镇蔡北新村 | 200 | 209.08 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
862 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇西翟坊村#3配变 | 满硐镇蔡北新村 | 400 | 282.595 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
863 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇西翟坊村#5配变 | 满硐镇蔡北新村 | 400 | 365.22 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
864 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 满硐镇西翟坊村#6配变 | 满硐镇蔡北新村 | 400 | 210.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
865 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 西翟坊农 | 满硐镇蔡北新村 | 200 | 205.81 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
866 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 西翟坊新变 | 满硐镇蔡北新村 | 200 | 207.095 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
867 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满翟线 | 翟坊东村农改30 | 满硐镇蔡北新村 | 200 | 193.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
868 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 阿城村西4#配变 | 满硐镇阿城村 | 400 | 273.79 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
869 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 公庄村#3变 | 满硐镇公庄村 | 200 | 115.365 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
870 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 公庄村(四到户） | 满硐镇公庄村 | 200 | 157.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
871 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 公庄村北变 | 满硐镇公庄村 | 200 | 171.22 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
872 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐乡上吴村#3变 | 满硐镇上吴村 | 400 | 173.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
873 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村#3农变 | 满硐镇北山村 | 400 | 290.845 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
874 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村4#配变 | 满硐镇北山村 | 200 | 26.215 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
875 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村5#配变 | 满硐镇北山村 | 200 | 94.93 | 45.6 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
876 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村农变 | 满硐镇北山村 | 630 | 271.395 | 37.8 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
877 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村新农变 | 满硐镇北山村 | 400 | 116.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
878 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇上吴村#5变 | 满硐镇上吴村 | 200 | 38.25 | 66.42 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
879 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇上吴村#6配变 | 满硐镇上吴村 | 400 | 42.5 | 41.58 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
880 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇上吴村4#变 | 满硐镇上吴村 | 200 | 45.625 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
881 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇上吴村新变 | 满硐镇上吴村 | 400 | 178.615 | 38.52 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
882 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇顺河村#3农变 | 满硐镇顺河村 | 400 | 238.34 | 81.9 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
883 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇顺河村#4变 | 满硐镇顺河村 | 400 | 187.77 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
884 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇顺河村5#变 | 满硐镇顺河村 | 400 | 109.59 | 187.6 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
885 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇顺河村6#配变 | 满硐镇顺河村 | 200 | 148.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
886 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇宋山村#5配变 | 满硐镇宋山村 | 200 | 205.33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
887 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇宋山村4#配变 | 满硐镇宋山村 | 200 | 177.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
888 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇郗庄村#4变 | 满硐镇郗鉴新村 | 200 | 43.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
889 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 满硐镇赵坊村#2配变 | 满硐镇郗鉴新村 | 200 | 164.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
890 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 南山村4#变 | 满硐镇南山村 | 200 | 84.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
891 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 南山村北变 | 满硐镇南山村 | 200 | 123.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
892 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 南山村南变 | 满硐镇南山村 | 200 | 136.415 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
893 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 南山村新变 | 满硐镇南山村 | 200 | 136.94 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
894 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 上吴村配变 | 满硐镇上吴村 | 400 | 203.995 | 110.25 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
895 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 顺河村(农) | 满硐镇顺河村 | 400 | 255.695 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
896 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 顺河村北变 | 满硐镇顺河村 | 400 | 231.255 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
897 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 宋山村3#变 | 满硐镇宋山村 | 200 | 186.58 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
898 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 宋山村新变 | 满硐镇宋山村 | 200 | 108.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
899 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 宋山新变 | 满硐镇宋山村 | 400 | 172.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
900 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 郗庄村 | 满硐镇郗鉴新村 | 200 | 150.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
901 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 郗庄村3#变 | 满硐镇郗鉴新村 | 200 | 105.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
902 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 郗庄新变 | 满硐镇郗鉴新村 | 200 | 22.61 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
903 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满政线 | 赵坊 | 满硐镇郗鉴新村 | 125 | 125.46 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
904 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 满硐乡南武山西南#2变 | 满硐镇南武山西村 | 200 | 128.56 | 30.485 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
905 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 满硐镇南武山西村#2配变 | 满硐镇南武山西村 | 200 | 185.635 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
906 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 满硐镇南武山西南#3配变 | 满硐镇南武山西村 | 200 | 36.25 | 118.8 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
907 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 满硐镇南武山中村#3配变 | 满硐镇南武山中村 | 200 | 153.94 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
908 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 南武山村新变 | 满硐镇南武山东村 | 400 | 135.67 | 180.4 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
909 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 南武山东 | 满硐镇南武山东村 | 200 | 110.95 | 47.2 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
910 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 南武山东村#2农变南 | 满硐镇南武山东村 | 200 | 74.95 | 78.5 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
911 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 南武山西 | 满硐镇南武山西村 | 400 | 367.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
912 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 南武山西南变 | 满硐镇南武山西村 | 200 | 72.3 | 78.651 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
913 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 南武山中 | 满硐镇南武山中村 | 400 | 165.49 | 155.4 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
914 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV南武山线 | 南武山中村2#变 | 满硐镇南武山中村 | 400 | 275.29 | 45.2 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
915 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV齐山口线 | 北吴村 | 满硐镇北吴村 | 200 | 178.975 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
916 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV齐山口线 | 北吴新变 | 满硐镇北吴村 | 400 | 125.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
917 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV齐山口线 | 满硐镇北吴村#3配变 | 满硐镇北吴村 | 200 | 13.68 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
918 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV齐山口线 | 满硐镇南武山中村#4配变 | 满硐镇南武山中村 | 200 | 197.405 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
919 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV杨楼线 | 后唐村 | 满硐镇唐村 | 200 | 182.325 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
920 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV杨楼线 | 后唐新变 | 满硐镇唐村 | 400 | 317.925 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
921 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV杨楼线 | 满硐镇后唐村3#配变 | 满硐镇唐村 | 200 | 230.31 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
922 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV杨楼线 | 满硐镇前唐村3#配变 | 满硐镇唐村 | 200 | 156.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
923 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV杨楼线 | 前唐村 | 满硐镇唐村 | 200 | 125.88 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
924 | 嘉祥县供电公司 | 满硐供电所 | 110kV满硐站 | 10kV杨楼线 | 前唐新变 | 满硐镇唐村 | 200 | 130.805 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
925 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 后赵村公用#2 | 后赵村 | 400 | 77.5 | 205.45 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
926 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 后赵垓村 | 后赵村 | 200 | 166.99 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
927 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 吕垓 | 吕垓村 | 160 | 221.88 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
928 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村 | 孟姑集村 | 400 | 188.92 | 130.625 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
929 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村#3变 | 孟姑集村 | 400 | 124.275 | 111 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
930 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村#4变 | 孟姑集村 | 200 | 123.24 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
931 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村#5变 | 孟姑集村 | 400 | 112.33 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
932 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村北变 | 孟姑集村 | 630 | 97.845 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
933 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集南李村#2变 | 南李村 | 400 | 161.33 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
934 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集袁庄村 | 袁庄村 | 200 | 131.64 | 28.125 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
935 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集袁庄村#2变 | 袁庄村 | 400 | 157.33 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
936 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇公变#2农变 | 孟姑集村 | 630 | 74.77 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
937 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇后赵村#3变 | 后赵村 | 200 | 143.53 | 16.15 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
938 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇逯堂村 | 孟姑集镇逯堂村 | 250 | 128.51 | 71.4 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
939 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇逯堂村#2变 | 孟姑集镇逯堂村 | 200 | 25 | 125.3 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
940 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇吕垓村#3 | 吕垓村 | 200 | 183.605 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
941 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇吕垓村#4变 | 吕垓村 | 400 | 320.495 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
942 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇孟姑集村#7变 | 孟姑集村 | 630 | 190.32 | 159.96 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
943 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇孟姑集村#8变 | 孟姑集村 | 630 | 72.28 | 207.72 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
944 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#1配变 | 前张村 | 400 | 116.445 | 202.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
945 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#2配变 | 前张村 | 400 | 58.505 | 239.645 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
946 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#3配变 | 前张村 | 400 | 316.685 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
947 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#6配变 | 前张村 | 400 | 200.15 | 106.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
948 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#7配变 | 前张村 | 400 | 47.445 | 232.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
949 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#8配变 | 前张村 | 400 | 102.625 | 218.015 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
950 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前赵垓村#4配变 | 前赵村 | 630 | 82.085 | 247.915 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
951 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前赵垓村#5配变 | 前赵村 | 400 | 128.32 | 128.5 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
952 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前赵垓村#6配变 | 前赵村 | 400 | 53.86 | 287.92 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
953 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前赵垓村北配变 | 前赵村 | 400 | 343.445 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
954 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇杨庄村#3配变 | 杨庄村 | 400 | 19.5 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
955 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇杨庄村#4配变 | 杨庄村 | 400 | 145.33 | 166.145 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
956 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇杨庄村#5配变 | 杨庄村 | 400 | 246.655 | 86.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
957 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 南李村 | 南李村 | 200 | 161.4 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
958 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 前张村#4变 | 前张村 | 200 | 150.21 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
959 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 前张村#5变 | 前张村 | 200 | 114.685 | 45.625 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
960 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 前赵东变 | 前赵垓村 | 400 | 51.19 | 281.82 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
961 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 前赵垓村 | 前赵垓村 | 400 | 109.56 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
962 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 薛庄村 | 薛庄村 | 200 | 231.385 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
963 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 薛庄村公用变 | 薛庄村 | 400 | 325.945 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
964 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 杨庄村 | 杨庄村 | 400 | 240.92 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
965 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 杨庄村#2变 | 杨庄村 | 400 | 272.05 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
966 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV孟薛线 | 杨庄村6号配变 | 杨庄村 | 200 | 74.25 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
967 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 范庄村2#公用变 | 范庄村 | 200 | 74.07 | 78.32 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
968 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇大李村#3变 | 大李村 | 200 | 153.115 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
969 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇申楼村#6变 | 申楼村 | 400 | 97.705 | 211.9 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
970 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇申楼村#7变 | 申楼村 | 400 | 75.465 | 225.78 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
971 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇邢庄村#1变 | 邢庄村 | 100 | 90.47 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
972 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇朱吴庄2#配变 | 朱吴庄 | 200 | 191.155 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
973 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇朱吴庄3#配变 | 朱吴庄 | 200 | 141.285 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
974 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 申楼村 | 申楼村 | 400 | 167.69 | 154.74 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
975 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 申楼村#2变 | 申楼村 | 200 | 47.195 | 111.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
976 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 申楼村#4变 | 申楼村 | 400 | 106.425 | 49.375 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
977 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 申楼村3#变 | 申楼村 | 200 | 82.205 | 71.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
978 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 西张村 | 西张村 | 200 | 111.57 | 37.5 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
979 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 西张村#2变 | 西张村 | 200 | 53.91 | 108.125 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
980 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 西张村#3变 | 西张村 | 200 | 64.19 | 85.74 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
981 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 西张村4#变 | 西张村 | 200 | 167.37 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
982 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV申楼线 | 朱吴庄 | 朱吴庄 | 200 | 75.015 | 93.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
983 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 卞庄村#6变 | 卞庄村 | 400 | 106.57 | 210.625 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
984 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 仇垓村 | 仇垓村 | 200 | 143.831 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
985 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 仇垓村4#变 | 仇垓村 | 200 | 149.715 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
986 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 仇海村#3变 | 仇垓村 | 100 | 85.515 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
987 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 仇海村2#变 | 仇垓村 | 200 | 169.13 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
988 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 大李村 | 大李村 | 200 | 188.165 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
989 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 大庄村 | 大庄村 | 160 | 18.75 | 86.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
990 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 范庄村 | 范庄村 | 400 | 169.475 | 145.125 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
991 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 国庙村 | 国庙村 | 100 | 39.345 | 31.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
992 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 国庙村#2变 | 国庙村 | 200 | 157.55 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
993 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 国庙村#4变 | 国庙村 | 200 | 163.965 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
994 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 国庙村3#变 | 国庙村 | 200 | 163.515 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
995 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 黄庄村 | 黄庄村 | 200 | 57.88 | 61.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
996 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 黄庄村公用变 | 黄庄村 | 80 | 40.27 | 23.9 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
997 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#1配变 | 卞庄村 | 400 | 75.41 | 203.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
998 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#2配变 | 卞庄村 | 400 | 52.38 | 258.375 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
999 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#3配变 | 卞庄村 | 400 | 242.58 | 55.53 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1000 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#5变 | 卞庄村 | 400 | 122.245 | 185.35 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1001 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#7配变 | 卞庄村 | 400 | 111.07 | 201 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1002 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇曹庄村#2变 | 曹庄村 | 200 | 24.42 | 135 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1003 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇大李#2变 | 大李村 | 400 | 263.08 | 62.815 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1004 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇大庄村#2变 | 大庄村 | 200 | 16.2 | 137.835 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1005 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇石庄村#3配变 | 石庄村 | 200 | 39.09 | 102.705 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1006 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇西赵村#4配变 | 西赵垓村 | 200 | 152.66 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1007 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇西赵村#5配变 | 西赵垓村 | 200 | 47.17 | 87.5 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1008 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 石庄村 | 石庄村 | 100 | 47.8 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1009 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 石庄村#2 | 石庄村 | 200 | 33 | 41.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1010 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 顺河集#2变 | 顺河集村 | 200 | 184.21 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1011 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 顺河集村 | 顺河集村 | 200 | 115.895 | 38.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1012 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 西赵村2#变 | 西赵垓村 | 100 | 54.5 | 30 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1013 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV西赵线 | 西赵垓村 | 西赵垓村 | 200 | 168.78 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1014 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 白庄村 | 白庄村 | 200 | 158.36 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1015 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 白庄村#2变 | 白庄村 | 200 | 170.975 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1016 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 公寺村 | 公寺村 | 400 | 204.22 | 111.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1017 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 后杜村 | 后杜村 | 200 | 150.04 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1018 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 后杜村#2变（南） | 后杜村 | 400 | 378.79 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1019 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集乡东李村 | 东李村 | 100 | 40.68 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1020 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇东李村#2配变 | 东李村 | 200 | 132.92 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1021 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇公寺村#3配变 | 公寺村 | 400 | 369.05 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1022 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇后杜村#3变 | 后杜村 | 200 | 158.7 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1023 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇后杜村#4 | 后杜村 | 400 | 215.445 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1024 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇后杜村#5配变 | 后杜村 | 400 | 247.08 | 57.5 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1025 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇后杜村#6变 | 后杜村 | 400 | 372.69 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1026 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇四合村#5配变 | 四合庄村 | 200 | 129.28 | 40.515 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1027 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇四合庄村#2变 | 四合庄村 | 400 | 203.77 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1028 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇闫楼村#5变 | 闫楼村 | 200 | 132.51 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1029 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇岳楼村#8配变 | 岳楼村 | 200 | 53.41 | 100 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1030 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇岳楼村#9配变 | 岳楼村 | 400 | 141.55 | 172 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1031 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 前杜村#3变 | 前杜村 | 200 | 137.715 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1032 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 前杜村#4变 | 前杜村 | 200 | 175.69 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1033 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 四合村#4变 | 四合庄村 | 400 | 39.68 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1034 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 四合庄3#变 | 四合庄村 | 400 | 440.58 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1035 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 四合庄村 | 四合庄村 | 400 | 146.665 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1036 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 苏庄村#4变（东） | 苏庄村 | 200 | 208.945 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1037 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 苏庄村2#变（南） | 苏庄村 | 400 | 202.27 | 57.5 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1038 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 苏庄村3#变（西） | 苏庄村 | 200 | 158.55 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1039 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 苏庄村5#变 | 苏庄村 | 200 | 156.395 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1040 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 苏庄村6#变 | 苏庄村 | 400 | 307.625 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1041 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 苏庄村7#变 | 苏庄村 | 200 | 137.73 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1042 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 苏庄村北变 | 苏庄村 | 400 | 111.135 | 45 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1043 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 闫楼村 | 闫楼村 | 400 | 364.895 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1044 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 闫楼村#2变（南） | 闫楼村 | 200 | 178.77 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1045 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 闫楼村3#变（中） | 闫楼村 | 200 | 180.38 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1046 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 闫楼村4#变 | 闫楼村 | 200 | 147.715 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1047 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 岳楼村#2变（东变） | 岳楼村 | 160 | 126.77 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1048 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 岳楼村#4（西） | 岳楼村 | 200 | 177.565 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1049 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 岳楼村#5变 | 岳楼村 | 400 | 285.7 | 41.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1050 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 岳楼村#7变 | 岳楼村 | 200 | 181.905 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1051 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 岳楼村3#（南变） | 岳楼村 | 200 | 156.08 | 45.625 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1052 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 岳楼村6#变 | 岳楼村 | 630 | 194.19 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1053 | 嘉祥县供电公司 | 孟姑集供电所 | 35kV孟姑集站 | 10kV岳楼线 | 岳楼西变 | 岳楼村 | 400 | 194.845 | 61.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1054 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV城北Ⅰ线 | 何庙#3变 | 何庙村 | 200 | 40 | 0 | 120
1055 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 北田村 | 北田村 | 315 | 134.365 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1056 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 蔡庄#2变 | 蔡庄村 | 200 | 167.81 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1057 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 曹庄村 | 曹庄村 | 200 | 162.78 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1058 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 曹庄村#3配变 | 曹庄村 | 200 | 166.315 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1059 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 陈楼村 | 陈楼村 | 200 | 158.345 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1060 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#3变 | 陈楼村 | 200 | 167.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1061 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#4变 | 陈楼村 | 200 | 169.065 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1062 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#5变 | 陈楼村 | 400 | 322.285 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1063 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#6变 | 陈楼村 | 200 | 232.01 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1064 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#7变 | 陈楼村 | 400 | 411.23 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1065 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 陈楼村北变 | 陈楼村 | 400 | 381.395 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1066 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 狄楼#6配变 | 狄楼村 | 200 | 167.505 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1067 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#2变 | 狄楼村 | 200 | 175.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1068 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#3变 | 狄楼村 | 200 | 159.72 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1069 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#4变 | 狄楼村 | 400 | 274.88 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1070 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#5变新 | 狄楼村 | 400 | 344.475 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1071 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#7变 | 狄楼村 | 200 | 109.485 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1072 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 狄楼村北变 | 狄楼村 | 200 | 121.04 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1073 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 狄楼村新 | 狄楼村 | 400 | 291.215 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1074 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 韩庄#2变 | 韩庄村 | 200 | 231.945 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1075 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 韩庄村 | 韩庄村 | 400 | 336.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1076 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 韩庄村#3变 | 韩庄村 | 200 | 281.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1077 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 接骨张村 | 接骨张村 | 200 | 172.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1078 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 接骨张村#2变 | 接骨张村 | 200 | 205.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1079 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 忙店村2#变 | 忙店村 | 400 | 296.995 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1080 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 忙店村3#变 | 忙店村 | 400 | 386.095 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1081 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 忙店村4#变 | 忙店村 | 400 | 320.065 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1082 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 苗庄#2配变 | 苗庄村 | 200 | 181.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1083 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 苗庄村 | 苗庄村 | 400 | 249.79 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1084 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 商庄村 | 商庄村 | 400 | 390.495 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1085 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 商庄村#2变 | 商庄村 | 200 | 170.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1086 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 宋王#3配变 | 宋王村 | 200 | 173.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1087 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 宋王村 | 宋王村 | 400 | 324.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1088 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 宋王村#4变 | 宋王村 | 400 | 395.09 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1089 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 万张街道北田村#2配变 | 北田村 | 200 | 153.33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1090 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 万张街道曹庄村#2变 | 曹庄村 | 200 | 156.69 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1091 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 万张街道狄楼村#10配变 | 狄楼村 | 400 | 253.73 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1092 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 万张街道狄楼村#9配变 | 狄楼村 | 400 | 278.645 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1093 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 万张街道接骨张村#3配变 | 接骨张村 | 400 | 349.805 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1094 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 万张街道杨屯村#4配变 | 杨屯村 | 400 | 157.82 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1095 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 万张街道杨屯村#5配变 | 杨屯村 | 200 | 125.065 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1096 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 万张宋王村公用变 | 宋王村 | 200 | 167.315 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1097 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 杨屯 | 杨屯村 | 400 | 303.535 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1098 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 杨屯村 | 杨屯村 | 200 | 152.41 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1099 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 杨屯村#3变 | 杨屯村 | 400 | 234.495 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1100 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 杨屯村#4变 | 杨屯村 | 250 | 190.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1101 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 中李庄 | 中李庄 | 630 | 338.495 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1102 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 中李庄3号配变 | 中李庄 | 400 | 259.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1103 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚狄线 | 中李庄村#2变 | 中李庄 | 400 | 208.18 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1104 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚梁线 | 楚庄#2变 | 楚庄村 | 400 | 120.01 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1105 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚梁线 | 楚庄村（1） | 楚庄村 | 400 | 267.67 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1106 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV楚梁线 | 杨刘庄#2变 | 杨刘庄 | 400 | 116.085 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1107 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV环城线 | 郭庄村 | 郭庄村 | 400 | 264.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1108 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV环城线 | 李庄新变 | 李庄村 | 400 | 19.075 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1109 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV环城线 | 万张街道忙铺村 | 忙铺村 | 400 | 328.255 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1110 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 马海村 | 马海村 | 200 | 211.725 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1111 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 马海村#2变 | 马海村 | 400 | 274.535 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1112 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张村 | 万张村 | 400 | 229.035 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1113 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张村#3变 | 万张村 | 400 | 139.095 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1114 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张村#4农变 | 万张村 | 200 | 15.34 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1115 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道公用7号变 | 万张村 | 400 | 143.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1116 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道马海村#3变 | 马海村 | 200 | 156.66 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1117 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道前张村3号变 | 前张村 | 200 | 83.66 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1118 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道万张#2农变 | 万张村 | 400 | 319.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1119 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道万张公用变#4 | 万张村 | 400 | 270.975 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1120 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道万张公用农变 | 万张村 | 400 | 81.17 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1121 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道薛庄村#3配变 | 薛庄村 | 400 | 288.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1122 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道周庄村 | 周庄村 | 400 | 143.98 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1123 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道周庄村#4配变 | 周庄村 | 400 | 181.26 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1124 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张前张村#2变 | 前张村 | 200 | 24.525 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1125 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 肖刘屯 | 肖刘屯村 | 400 | 316.215 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1126 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 薛庄#2变 | 薛庄村 | 400 | 155.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1127 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 薛庄村新 | 薛庄村 | 400 | 202.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1128 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 月屯#2变 | 月屯村 | 400 | 329.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1129 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 月屯村 | 月屯村 | 200 | 177.71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1130 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 月屯村#3变 | 月屯村 | 200 | 120 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1131 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 月屯村#4变 | 月屯村 | 400 | 33.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1132 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 周庄村#2变 | 周庄村 | 400 | 145.78 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1133 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅰ线 | 周庄村#3变 | 周庄村 | 400 | 337.525 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1134 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦坊#2变 | 焦坊村 | 200 | 205.93 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1135 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦坊村 | 焦坊村 | 400 | 169.295 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1136 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦坊村#3配变 | 焦坊村 | 200 | 163.325 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1137 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦庄村 | 焦庄村 | 200 | 142.915 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1138 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦庄村#2变 | 焦庄村 | 400 | 337.96 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1139 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦庄村#3变 | 焦庄村 | 200 | 157.9 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1140 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村#1变 | 梁海村 | 400 | 351.725 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1141 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村#2变 | 梁海村 | 200 | 192.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1142 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村#3变 | 梁海村 | 400 | 46.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1143 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村#5配变 | 梁海村 | 400 | 228.735 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1144 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村（中变） | 梁海村 | 400 | 270.73 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1145 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂#2变 | 骆堂村 | 400 | 322.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1146 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂#3变 | 骆堂村 | 400 | 336.795 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1147 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂村#4变 | 骆堂村 | 200 | 105.27 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1148 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂村#6农变 | 骆堂村 | 400 | 166 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1149 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂村#7农变 | 骆堂村 | 400 | 163.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1150 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂村#8农变 | 骆堂村 | 200 | 223.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1151 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道梁海村#6配变 | 梁海村 | 200 | 211.965 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1152 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道梁海村#7配变 | 梁海村 | 315 | 263.08 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1153 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道梁海村#8配变 | 梁海村 | 400 | 160.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1154 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道西张村#2号配变 | 西张村 | 200 | 177.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1155 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道杨刘庄村#3变 | 杨刘庄村 | 200 | 39.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1156 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道杨柳庄#3配变 | 杨刘庄村 | 200 | 60.14 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1157 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道杨柳庄#4配变 | 杨刘庄村 | 200 | 121.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1158 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 西张村 | 西张村 | 200 | 164.315 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1159 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV楚营站 | 10kV梁海Ⅱ线 | 杨刘庄新变 | 杨刘庄村 | 200 | 139.56 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1160 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅰ线 | 万张街道王桥村#4变 | 王桥村 | 200 | 198.08 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1161 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅰ线 | 万张街道王桥村#5变 | 王桥村 | 200 | 157.05 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1162 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅰ线 | 万张街道王桥村#6变 | 王桥村 | 200 | 204.55 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1163 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅰ线 | 万张街道王桥村#7变 | 王桥村 | 200 | 176.755 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1164 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村3#变 | 王桥村 | 400 | 329.255 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1165 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村8#配变 | 王桥村 | 200 | 186.83 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1166 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村东公用变 | 王桥村 | 200 | 187.925 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1167 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村西公用变新 | 王桥村 | 400 | 304.506 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1168 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村新 | 王桥村 | 200 | 171.555 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1169 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 凤山村 | 凤山村 | 250 | 82.38 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1170 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 凤山村东公用变 | 凤山村 | 200 | 63.87 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1171 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郭庄村 | 郭庄村 | 400 | 330.46 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1172 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郭庄村#2变 | 郭庄村 | 400 | 192.215 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1173 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郭庄村3#变 | 郭庄村 | 200 | 181.93 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1174 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郭庄村4#变 | 郭庄村 | 200 | 173.09 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1175 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 姜庄村 | 姜庄村 | 630 | 305.42 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1176 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 鹿庄村 | 鹿庄村 | 315 | 248.23 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1177 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙店村 | 忙店村 | 400 | 337.035 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1178 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙店村2#变 | 忙店村 | 400 | 297 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1179 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙店村3#变 | 忙店村 | 400 | 386.1 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1180 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙店村4#变 | 忙店村 | 400 | 320.07 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1181 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙铺#3配变 | 忙铺村 | 200 | 146.96 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1182 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙铺村#2变新 | 忙铺村 | 400 | 245.36 | 14.88 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1184 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 唐庄村 | 唐庄村 | 200 | 20.865 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1185 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道凤凰山村#4配变 | 凤山村 | 400 | 41.58 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1186 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道郭庄村#5配变 | 郭庄村 | 400 | 331.801 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1187 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道郭庄村#6配变 | 郭庄村 | 400 | 209.92 | 21.78 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1188 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道忙铺村 | 忙铺村 | 400 | 323.661 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1189 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道忙铺村#4配变 | 忙铺村 | 200 | 73.16 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1190 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道宰庄村#2配变 | 宰庄村 | 400 | 315.83 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1191 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道郑庄村4#配变 | 郑庄村 | 200 | 65.49 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1192 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 杨山村 | 杨山村 | 200 | 53.66 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1193 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 原王村北变 | 原王村 | 400 | 338.355 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1194 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 原王庄村 | 原王村 | 200 | 142.13 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1195 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 宰庄村 | 宰庄村 | 160 | 92.745 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1196 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郑庄村#1配变 | 郑庄村 | 400 | 91.03 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1197 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郑庄村#5配变 | 郑庄村 | 400 | 52.51 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1198 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郑庄村#6配变 | 郑庄村 | 400 | 24.19 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1199 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郑庄村3#变 | 郑庄村 | 400 | 97.94 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1200 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 陈庄村#2变 | 陈庄村 | 250 | 143.34 | 0 | 56.66
1201 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 陈庄村5#变 | 陈庄村 | 400 | 88.29 | 0 | 231.71
1202 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 陈庄东变 | 陈庄村 | 200 | 48.4 | 0 | 111.6
1203 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 梁海南#3变 | 梁海南村 | 200 | 187.02 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1204 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 梁海南2#变 | 梁海南村 | 400 | 296.6 | 0 | 23.4
1205 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 梁海南变新变 | 梁海南村 | 200 | 165.65 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1206 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 南田#2变 | 南田村 | 200 | 170.395 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1207 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 南田村 | 南田村 | 400 | 302.22 | 0 | 17.785
1208 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 南田村#3配变 | 南田村 | 200 | 145.515 | 19.89 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1209 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 前庙公用变 | 前庙村 | 400 | 76.29 | 0 | 243.71
1210 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 前庙公用变#2分支 | 前庙村 | 200 | 59 | 0 | 101
1211 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 万张街道陈庄村#6配变 | 陈庄村 | 400 | 144.61 | 0 | 175.39
1212 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 章山村#2变 | 章山村 | 400 | 249.895 | 0 | 70.105
1213 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 章山村#3变 | 章山村 | 400 | 384.925 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1214 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV万张线 | 章山村#4变新 | 章山村 | 200 | 144.425 | 0 | 15.575
1215 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV祥北Ⅰ线 | 康庄村#2变 | 康庄村 | 200 | 95.33 | 0 | 64.67
1216 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV祥北Ⅰ线 | 万张街道康庄村3号变 | 康庄村 | 400 | 178.9 | 40.62 | 81.1
1217 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV祥北Ⅰ线 | 万张街道康庄村4号变 | 康庄村 | 200 | 148.58 | 19.375 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1218 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV祥北Ⅰ线 | 万张康庄村 | 康庄村 | 200 | 141.04 | 0 | 18.96
1219 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV祥北Ⅰ线 | 万张杨庄村 | 杨庄村 | 200 | 156.68 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1220 | 嘉祥县供电公司 | 万张供电所 | 110kV庞庄站 | 10kV祥北Ⅰ线 | 杨庄村#2配变 | 杨庄村 | 200 | 158.925 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1221 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 北李楼村#3变 | 北李村 | 200 | 165.77 | 0 | 0
1222 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 北李楼村#4变 | 北李村 | 200 | 218.07 | 0 | 0
1223 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 北马村#4变 | 北马村 | 400 | 172.05 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1224 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 北马村#5变 | 北马村 | 200 | 244.635 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1225 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 北马村#6变 | 北马村 | 400 | 130.2 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1226 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 北马村#7变 | 北马村 | 400 | 159.025 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1227 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 北马东变 | 北马村 | 400 | 66.02 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1228 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 北马东变2 | 北马村 | 200 | 154.185 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1229 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅱ线 | 大山头马庄#4变 | 马庄村 | 400 | 173.2 | 12.5 | 134.3
1230 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 狄楼#2变 | 狄楼村 | 100 | 87.32 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1231 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 狄楼村 | 狄楼村 | 200 | 117.715 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1232 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 狄楼村3号变柱上变压器 | 狄楼村 | 200 | 143.655 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1233 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 董山后 | 董山后 | 100 | 49.5 | 0 | 30.5
1234 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 董山后村#2变 | 董山后 | 200 | 86.33 | 0 | 73.67
1235 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 窦坊#2变 | 窦坊村 | 400 | 269.425 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1236 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 窦坊村 | 窦坊村 | 400 | 321.71 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1237 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 杜海村 | 杜海村 | 400 | 221.43 | 65 | 33.57
1238 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 杜海村#2变 | 杜海村 | 400 | 261.44 | 47 | 11.56
1239 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 杜海村3号变 | 杜海村 | 200 | 114.4 | 35 | 10.6
1240 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 杜庄村 | 杜庄村 | 400 | 166.25 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1241 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 杜庄村#2变 | 杜庄村 | 200 | 157.6 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1242 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 段庄村 | 段庄村 | 200 | 90.83 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1243 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 段庄村新变 | 段庄村 | 200 | 30.24 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1244 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 兑粮店村 | 兑粮店村 | 200 | 176.03 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1245 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 兑粮店村#4变 | 兑粮店村 | 200 | 140.475 | 0 | 19.525
1246 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 兑粮店村2#变 | 兑粮店村 | 200 | 137.8 | 0 | 22.2
1247 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 冯海北变 | 冯海村 | 250 | 162.86 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1248 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 冯海村 | 冯海村 | 200 | 124.3 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1249 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 高海东变 | 高海村 | 400 | 330.38 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1250 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 高海西变 | 高海村 | 200 | 168.88 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1251 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 高海中变 | 高海村 | 200 | 158.855 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1252 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 高山村 | 高山村 | 400 | 158.66 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1253 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 高山村#3变 | 高山村 | 400 | 150.36 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1254 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 高山村#4变 | 高山村 | 200 | 167.93 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1255 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 高山村#5变 | 高山村 | 200 | 180.4 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1256 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 高山村#6变 | 高山村 | 200 | 49.91 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1257 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 高山西变 | 高山村 | 200 | 49.865 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1258 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 谷庄村#6变 | 谷庄村 | 200 | 25 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1259 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 谷庄东变 | 谷庄村 | 400 | 31.5 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1260 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 何坊村 | 何坊村 | 200 | 162.365 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1261 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 后牛村#3变 | 宋庄村 | 400 | 96.8 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1262 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 后牛村#4变 | 宋庄村 | 200 | 200.31 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1263 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 后牛村#5变 | 宋庄村 | 100 | 82.79 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1264 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 胡店村 | 胡店村 | 200 | 168.8 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1265 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 胡店村#2变 | 胡店村 | 200 | 186.99 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1266 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 胡店村3号变柱上变压器 | 胡店村 | 400 | 330.52 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1267 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 黄庄100变 | 黄庄村 | 200 | 147.75 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1268 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 黄庄村 | 黄庄村 | 200 | 246.72 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1269 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 黄庄村3#变 | 黄庄村 | 200 | 151.056 | 0 | 8.95
1270 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 黄庄村4#配变 | 黄庄村 | 200 | 178.43 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1271 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 黄庄村5#配变 | 黄庄村 | 200 | 138.735 | 0 | 21.265
1272 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 贾海村 | 贾海村 | 400 | 401.22 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1273 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 贾海村#3变 | 贾海村 | 200 | 192.83 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1274 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 贾海村#3变 | 贾海村 | 200 | 192.83 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1275 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 贾海村#4变 | 贾海村 | 200 | 166.665 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1276 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 贾海村#4变 | 贾海村 | 200 | 166.665 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1277 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 贾海村中变 | 贾海村 | 400 | 327.345 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1278 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 贾庄村 | 贾庄村 | 200 | 191.435 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1279 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 贾庄村#2变 | 贾庄村 | 160 | 103.05 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1280 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 酒庄#4变 | 酒庄村 | 200 | 124.655 | 16.875 | 0
1281 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 酒庄村 | 酒庄村 | 400 | 125.42 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1282 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 酒庄村#3变 | 酒庄村 | 200 | 87.79 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1283 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 酒庄村南变 | 酒庄村 | 400 | 119.02 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1284 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 雷山村 | 雷山村 | 200 | 159.11 | 0 | 0
1285 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 雷山村#2变 | 雷山村 | 400 | 172.78 | 0 | 147.22
1286 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 雷山村3号变 | 雷山村 | 400 | 331.83 | 0 | 0
1287 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 雷山村5号变柱上变压器 | 雷山村 | 400 | 301.005 | 0 | 18.995
1288 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 类庄#2 | 类庄村 | 200 | 174.9 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1289 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 类庄#3 | 类庄村 | 200 | 160.17 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1290 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 类庄村 | 类庄村 | 100 | 15 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1291 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 李楼村#3变 | 李楼村 | 400 | 115.99 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1292 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 李楼村#4变 | 李楼村 | 200 | 168.765 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1293 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 李楼村#5变 | 李楼村 | 200 | 113.59 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1294 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 刘山口#2配变 | 刘山口村 | 400 | 284.525 | 0 | 35.475
1295 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 楼庄100变 | 楼庄村 | 400 | 40.66 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1296 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 楼庄村#3变 | 楼庄村 | 400 | 62.065 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1297 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 楼庄村#4变 | 楼庄村 | 400 | 42.35 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1298 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 楼庄村#5变 | 楼庄村 | 630 | 160.71 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1299 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 陆庄北变 | 陆庄村 | 200 | 204 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1300 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 路庄#2变 | 路庄村 | 200 | 126.245 | 32.5 | 0
1301 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 路庄村#3变 | 路庄村 | 200 | 71.35 | 78.75 | 9.9
1302 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 罗庄村 | 罗庄村 | 200 | 88.845 |  | 71.155
1303 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 罗庄村2#变 | 罗庄村 | 200 | 163.075 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1304 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 罗庄村2#变 | 罗庄村 | 200 | 163.075 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1305 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 罗庄村3#变 | 罗庄村 | 200 | 156.175 | 0 | 3.825
1306 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 罗庄村3#变 | 罗庄村 | 200 | 156.175 | 0 | 3.825
1307 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 牟海村#3变 | 牟海村 | 200 | 73.92 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1308 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 牟海村#4变 | 牟海村 | 400 | 52.2 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1309 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 牟海村南变 | 牟海村 | 400 | 17 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1310 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 南马2#变 | 南马村 | 200 | 134.47 | 33 | 0
1311 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 南马村 | 南马村 | 250 | 109.95 | 52.345 | 37.705
1312 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 南马村3#变 | 南马村 | 200 | 181.685 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1313 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 南马村4#变 | 南马村 | 200 | 201.48 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1314 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 南马村6#变 | 南马村 | 200 | 149.175 | 0 | 10.825
1315 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 南马村7#变 | 南马村 | 200 | 132.43 | 26.875 | 0
1316 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 南马村8#变 | 南马村 | 200 | 152.16 | 0 | 7.84
1317 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄村 | 彭庄村 | 200 | 180.87 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1318 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄村#3变 | 彭庄村 | 200 | 158.495 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1319 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄村#4变 | 彭庄村 | 200 | 170.2 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1320 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄村#5变 | 彭庄村 | 200 | 162.905 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1321 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄新变公用变 | 彭庄村 | 200 | 166.53 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1322 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅱ线 | 前牛#3变 | 前牛村 | 200 | 83.79 | 0 | 76.21
1323 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅱ线 | 前牛村 | 前牛村 | 200 | 158.12 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1324 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 前牛村#4变 | 前牛村 | 200 | 79.025 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1325 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 前牛村5号变柱上变压器 | 前牛村 | 200 | 139.605 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1326 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 邵官屯北变 | 邵官屯村 | 400 | 187.565 | 40 | 92
1327 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 邵官屯村 | 邵官屯村 | 200 | 118.78 | 0 | 41.22
1328 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 邵官屯村#3变 | 邵官屯村 | 200 | 159.47 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1329 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 十里铺#6 | 十里铺村 | 400 | 162.57 | 0 | 157.43
1330 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 石人村#2变 | 石人村 | 200 | 55.11 | 0 | 104.89
1331 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 石人村#3 | 石人村 | 200 | 162.575 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1332 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 双凤村 | 双凤村 | 400 | 255.74 | 0 | 64.26
1333 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 双凤村新变 | 双凤村 | 200 | 115.94 | 0 | 44.06
1334 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 宋楼村 | 宋楼村 | 160 | 124.725 | 0 | 3.275
1335 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 宋楼村#3变 | 宋楼村 | 200 | 173.62 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1336 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 宋楼村#4变 | 宋楼村 | 100 | 82.1 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1337 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 宋楼村#5变 | 宋楼村 | 200 | 155.74 | 0 | 4.26
1338 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 宋楼村#6变 | 宋楼村 | 200 | 153.03 | 0 | 6.97
1339 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 苏营北变 | 苏营村 | 200 | 161.96 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1340 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 苏营村 | 苏营村 | 200 | 123.085 | 41.91 | 0
1341 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 苏营村#4变 | 苏营村 | 200 | 166.54 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1342 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 苏营村#5变 | 苏营村 | 200 | 178.005 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1343 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 苏营村3#变 | 苏营村 | 200 | 180.65 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1344 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 田海北变 | 田海村 | 400 | 353.39 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1345 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 田海村4#变 | 田海村 | 400 | 294.975 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1346 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 田海南变 | 田海村 | 400 | 365.79 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1347 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 田海西变 | 田海村 | 200 | 172.635 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1348 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 汪楼村 | 汪楼村 | 160 | 121.45 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1349 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 汪楼村#2变 | 汪楼村 | 400 | 149.64 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1350 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 王营村 | 王营村 | 200 | 161.465 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1351 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 魏坊村 | 魏坊村 | 400 | 340.77 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1352 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 魏坊村#2变 | 魏坊村 | 200 | 86.08 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1353 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 魏坊村#3变 | 魏坊村 | 200 | 187.25 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1354 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 魏坊村#4变 | 魏坊村 | 200 | 144.86 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1355 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 魏坊村#8公用配变 | 魏坊村 | 160 | 137.01 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1356 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 卧佛寺#3变 | 卧佛寺村 | 400 | 69.475 | 0 | 250.525
1357 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 卧佛寺#4 | 卧佛寺村 | 400 | 136.25 | 0 | 183.75
1358 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 卧佛寺村 | 卧佛寺村 | 200 | 164.72 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1359 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山北马北变 | 北马村 | 400 | 386.35 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1360 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山贾海西公用变 | 贾海村 | 200 | 164.82 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1361 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道办汪楼村3号配变 | 汪楼村 | 200 | 146.16 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1362 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道办魏坊村5号配变 | 魏坊村 | 200 | 162.8 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1363 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道办杨庄村2号配变 | 杨庄村 | 400 | 232.785 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1364 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 卧龙山街道北李楼村#5配变 | 北李村 | 200 | 144.1 | 0 | 15.9
1365 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道北马官屯村8号配变 | 北马村 | 200 | 119.285 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1366 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 卧龙山街道董山后村#3变 | 董山后 | 200 | 152.07 | 0 | 7.93
1367 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道段庄村#3变 | 杜庄村 | 200 | 95.855 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1368 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 卧龙山街道兑粮店村#3配变 | 兑粮店村 | 200 | 193.008 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1369 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道冯海村#4变 | 冯海村 | 400 | 370.92 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1370 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道冯海村3号配变 | 冯海村 | 200 | 209.84 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1371 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道高海村#4配变 | 高海村 | 400 | 169.485 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1372 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道高海村#5配变 | 高海村 | 400 | 279.415 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1373 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 卧龙山街道黄庄村#6配变 | 黄庄村 | 400 | 317.28 | 0 | 2.72
1374 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道前牛北变 | 前牛村 | 400 | 244.935 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1375 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 卧龙山街道十里铺村#7变 | 十里铺村 | 200 | 16.05 | 0 | 143.95
1376 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 卧龙山街道双凤村#3配变 | 双凤村 | 200 | 159.43 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1377 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道宋庄#1变 | 宋庄村 | 400 | 145.78 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1378 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道宋庄#2变 | 宋庄村 | 400 | 190.185 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1379 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道魏坊村#7变 | 魏坊村 | 200 | 145.33 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1380 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道姚坊村5号配变 | 姚坊村 | 400 | 160.715 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1381 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道姚坊村6号配变 | 姚坊村 | 400 | 382.15 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1382 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 卧龙山街道张庄村#7配变 | 张庄村 | 200 | 115.4 | 0 | 44.6
1383 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道长谷庄村#4配变 | 谷庄村 | 200 | 86 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1384 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道长集村#12变 | 长集村 | 200 | 175.3 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1385 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道长直集村#11配变 | 长集村 | 200 | 154.63 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1386 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山李楼村 | 李楼村 | 400 | 175.575 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1387 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山李楼西公用 | 李楼村 | 200 | 153.69 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1388 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 卧龙山路庄村 | 路庄村 | 200 | 37.82 | 74.39 | 47.79
1389 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅱ线 | 卧龙山马庄公用变#2变 | 马庄村 | 160 | 75.61 | 34.29 | 18.1
1390 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 卧龙山十里铺村 | 十里铺村 | 500 | 12.72 | 0 | 387.28
1391 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 卧龙山石人村 | 石人村 | 200 | 100.32 | 23 | 36.68
1392 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 卧龙山宋楼村#2变 | 宋楼村 | 100 | 77.53 | 0 | 2.47
1393 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山王庄村配变 | 王庄村 | 400 | 337.175 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1394 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山王庄公用变 | 王庄村 | 400 | 309.23 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1395 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山姚庄村 | 杨庄村 | 200 | 176.235 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1396 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 卧龙山镇雷山村#4变 | 雷山村 | 200 | 148.02 | 0 | 11.98
1397 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV大山头线 | 卧龙山镇刘山口村 | 刘山口村 | 400 | 302.805 | 0 | 17.195
1398 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅱ线 | 卧龙山镇马庄村 | 马庄村 | 250 | 187.74 | 0 | 12.26
1399 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV宋楼线 | 卧龙山镇邵官屯村4号变 | 邵官屯村 | 200 | 156.725 | 0 | 3.275
1400 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 卧龙山镇魏坊村6号变 | 魏坊村 | 200 | 144.1 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1401 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 杨楼2#变 | 杨楼村 | 200 | 191.24 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1402 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 杨楼4#变 | 杨楼村 | 160 | 100.81 | 0 | 27.19
1403 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 杨楼村#3变 | 杨楼村 | 200 | 76 | 25 | 59
1404 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 杨庄村 | 杨庄村 | 315 | 247.63 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1405 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚坊村 | 姚坊村 | 400 | 219.64 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1406 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚坊村#2变 | 姚坊村 | 400 | 347.525 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1407 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚坊村#3变 | 姚坊村 | 400 | 401.755 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1408 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚坊村#4变 | 姚坊村 | 400 | 229.69 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1409 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚庄村#3变 | 姚庄村 | 200 | 188.71 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1410 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚庄村#4变 | 姚庄村 | 200 | 168.9 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1411 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚庄村南变 | 姚庄村 | 160 | 134.62 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1412 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 张庄#2变 | 张庄村 | 200 | 152.82 | 0 | 7.18
1413 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 张庄#3变 | 张庄村 | 200 | 97 | 50 | 13
1414 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 张庄#4变 | 张庄村 | 200 | 143.34 | 0 | 16.66
1415 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 张庄村 | 张庄村 | 200 | 153.18 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1416 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 张庄村 | 张庄村 | 200 | 155.24 | 0 | 4.76
1417 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 张庄村#5变 | 张庄村 | 200 | 113.89 | 26.25 | 19.86
1418 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 张庄村#6变 | 张庄村 | 200 | 56.135 | 0 | 143.65
1419 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV镇郊线 | 张庄村#8变 | 张庄村 | 200 | 76.125 | 85 | 0
1420 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村 | 长集村 | 160 | 88.82 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1421 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村#6变 | 长集村 | 400 | 238.86 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1422 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村10#变 | 长集村 | 200 | 159.26 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1423 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村5#变 | 长集村 | 200 | 167.37 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1424 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村7#变 | 长集村 | 200 | 169.195 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1425 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村8#变 | 长集村 | 200 | 168.135 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1426 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村9#变 | 长集村 | 200 | 176.57 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1427 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村北变 | 长集村 | 200 | 100.08 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1428 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村东变 | 长集村 | 160 | 72.93 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1429 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 35kV黄岗站 | 10kV黄姚线 | 长集村南变 | 长集村 | 100 | 92.64 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1430 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山李楼村 | 北李村 | 160 | 30 | 36.195 | 61.805
1431 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山李楼南变 | 北李村 | 400 | 299.88 | 0 | 20.12
1432 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山陆庄村 | 陆庄村 | 160 | 170.1 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1433 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山杨楼村新 | 杨楼村 | 200 | 119.69 | 0 | 40.31
1434 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山镇陆庄村3号配变 | 陆庄村 | 400 | 362.38 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1435 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山镇孟楼村1号变 | 孟楼村 | 400 | 202.23 | 0 | 117.77
1436 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山镇孟楼村2号变 | 孟楼村 | 400 | 221.37 | 0 | 98.63
1437 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 周庄村 | 周庄村 | 200 | 84.69 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1438 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV仲山站 | 10kV龙山Ⅰ线 | 周庄村#2 | 周庄村 | 200 | 182.07 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1439 | 嘉祥县供电公司 | 卧龙山供电所 | 110kV青山站 | 10kV青安Ⅱ线 | 孟楼村3#变 | 孟楼村 | 200 | 0 | 33.75 | 126.25
1440 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 尹庄村#2变 | 尹前村 | 200 | 176.66 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1441 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 运中村#2 | 运中村 | 400 | 177.465 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1442 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 任庄村#3 | 任庄村 | 400 | 252.43 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1443 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 任庄村4#变 | 任庄村 | 400 | 300.5 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1444 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇陈庄村 | 陈庄村 | 315 | 256.45 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1445 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 彭前村#2 | 彭前村 | 160 | 80.16 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1446 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 彭中南变 | 彭中村 | 200 | 128.49 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1447 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇红联村#2变 | 红联村 | 400 | 203.79 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1448 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 彭中村新 | 彭中村 | 400 | 345.22 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1449 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 杨村东变 | 杨村 | 200 | 92.735 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1450 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 义和村#2变 | 义和村 | 400 | 266.95 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1451 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 新营村西公用变 | 新营村 | 400 | 300.825 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1452 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 大张楼镇任庄村#2 | 任庄村 | 400 | 342.29 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1453 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV林场线 | 滨湖花苑二期#2变 | 滨湖社区 | 630 | 56.1 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1454 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV林场线 | 滨湖花苑二期#4变 | 滨湖社区 | 630 | 424.46 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1455 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV林场线 | 滨湖社区#3 | 滨湖社区 | 630 | 374.975 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1456 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村#5变 | 新营村 | 400 | 16.2 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1457 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 联合#2公用变 | 联合村 | 200 | 181.67 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1458 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 张楼镇曙光村#2变 | 曙光村 | 400 | 346.835 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1459 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张西村公用变 | 张西村 | 400 | 178.86 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1460 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 临湖集北变 | 临湖集村 | 400 | 293.05 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1461 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张垓村5#变 | 张垓村 | 400 | 357.995 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1462 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 大张楼镇公用路灯变 | 前高庄村 | 400 | 333.195 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1463 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 前高庄村南变 | 前高庄村 | 160 | 145.78 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1464 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 庞庄村南变 | 庞庄村 | 200 | 176.735 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1465 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张东村公用变 | 张东村 | 400 | 191.98 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1466 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 四合村北变 | 四合村 | 200 | 92.325 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1467 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 石林村#2变 | 石林村 | 200 | 239.82 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1468 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 运河中村2#变 | 运河村 | 200 | 100.74 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1469 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张垓村公用变 | 张垓村 | 400 | 310.615 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1470 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 任一村南变 | 任一村 | 200 | 205.515 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1471 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇王场村 | 王场村 | 200 | 94.725 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1472 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 王场村#3变 | 王场村 | 200 | 94.05 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1473 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 联合村#3变 | 联合村 | 200 | 148.17 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1474 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 新桥村#2变 | 新桥村 | 200 | 151.53 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1475 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 杨村#3变 | 杨村 | 200 | 160.58 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1476 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 曹井村2#变 | 曹井村 | 200 | 125.1 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1477 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张庙村1#变 | 张庙村 | 200 | 149.125 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1478 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张楼镇张庙村#2公用 | 张庙村 | 200 | 142.8 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1479 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇桐庄村#2变 | 桐庄村 | 200 | 175.305 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1480 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇渡口村2号配变 | 渡口村 | 200 | 170.85 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1481 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇郭井村#2变 | 郭井村 | 200 | 156.08 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1482 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇郭井村#3变 | 郭井村 | 400 | 388.7 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1483 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇陈庄村#3变 | 陈庄村 | 200 | 115.935 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1484 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇陈庄村#4 | 陈庄村 | 200 | 150.52 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1485 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV林场线 | 滨湖社区郝垓新村#1变 | 郝垓新村 | 630 | 198.74 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1486 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 临湖集村#3变 | 临湖集村 | 400 | 28.96 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1487 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运山村#2变 | 运山村 | 200 | 173.87 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1488 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运山村#3变 | 运山村 | 200 | 98.84 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1489 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 新李楼村#3变 | 新李楼村 | 200 | 144.775 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1490 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇新狄村#2变 | 新狄村 | 200 | 195.655 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1491 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇新庄村2#变 | 新庄村 | 400 | 222.28 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1492 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇新建村#3变 | 新建村 | 200 | 73.76 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1493 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张东社区 | 张东社区 | 630 | 349.78 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1494 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运峰村#2变 | 运峰村 | 200 | 161.84 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1495 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 大张楼镇联合村#4变 | 联合村 | 200 | 202.525 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1496 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇运新村2#变 | 运新村 | 200 | 170.57 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1497 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇引河村#2变 | 引河村 | 400 | 353.365 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1498 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇四合村#3变 | 四合村 | 200 | 164.105 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1499 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 10kV旗运线彭前村排灌1号台架变 | 王场村 | 400 | 387.31 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1500 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 10kV林场线新营村#6变 | 新营村 | 200 | 32 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1501 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村#7变 | 新营村 | 400 | 146.29 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1502 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 大张楼镇张东村1#变 | 张东村 | 400 | 85.63 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1503 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村#8变 | 新营村 | 400 | 325.67 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1504 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 大张楼镇前高庄村#3农变 | 前高庄村 | 400 | 282.87 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1505 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 梁宝寺镇韩桥村3队 | 韩桥村 | 400 | 313.62 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1506 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 马村镇张垓村#6配变 | 张垓村 | 400 | 340.5 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1507 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 马村镇张垓村7#配变 | 张垓村 | 200 | 79 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1508 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇马龙岗村#2配变 | 马龙岗 | 400 | 295.87 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1509 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 新营村#1变 | 新营村 | 200 | 206.97 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1510 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运联村#4变 | 运联村 | 200 | 171.07 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1511 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 大张楼镇向阳村#2变 | 向阳村 | 160 | 133.32 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1512 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 马村镇张垓村9号配变 | 张垓村 | 200 | 211.685 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1513 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇彭前村3号配变 | 彭前村 | 400 | 311.275 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1514 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 马村镇张垓村8号配变 | 张垓村 | 200 | 158.045 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1515 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇四合村#4配变 | 四合村 | 200 | 147.35 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1516 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇彭中村4号配变 | 彭中村 | 200 | 126.7 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1517 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇石林村3号配变 | 石林村 | 400 | 273.04 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1518 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 梁宝寺镇韩桥村2号配变 | 韩桥村 | 200 | 192.775 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1519 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 迎春村 | 迎春村 | 200 | 17.85 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1520 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 大张楼镇前高庄村4号配变 | 前高庄村 | 400 | 303.615 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1521 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运联村5号配变 | 运联村 | 400 | 133 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1522 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村10号配变 | 新营村 | 400 | 335.275 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1523 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇红联村4号配变 | 红联村 | 200 | 144.44 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1524 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇新商村#2变 | 新商庄村 | 200 | 80 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1525 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 大张楼镇任庄村#5变 | 任庄村 | 400 | 254.52 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1526 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 东张楼村4号配变 | 东张楼村 | 200 | 154.925 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1527 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运韩村西#1配变 | 运韩村 | 200 | 168.655 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1528 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇王大雁村#1配变 | 王大雁 | 200 | 172.095 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1529 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 红运村新 | 红运村 | 250 | 207 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1530 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇红运村#2变新 | 红运村 | 200 | 161.75 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1531 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 杨庄村#2变 | 杨庄村 | 200 | 146.305 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1532 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 杨庄村#3变 | 杨庄村 | 400 | 84.05 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1533 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇王场村#2变 | 王场村 | 400 | 331.65 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1534 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 运河中村（崮堆） | 运河中村 | 200 | 161.95 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1535 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV林场线 | 彭营村公用变 | 彭后村 | 400 | 141.17 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1536 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 新庄村 | 新庄村 | 200 | 188.165 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1537 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 联合村 | 联合村 | 200 | 138.62 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1538 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 运山村 | 运山村 | 200 | 21.36 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1539 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 杨庄村 | 杨庄村 | 200 | 106.38 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1540 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 红联村 | 红联村 | 400 | 276.195 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1541 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇红旗村 | 红旗村 | 200 | 182.38 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1542 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 梁宝寺镇向阳村五队1号配变 | 向阳村 | 400 | 142.69 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1543 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 东张楼村（西变） | 东张楼村 | 200 | 173.375 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1544 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 聂庄村 | 聂庄村 | 200 | 173.66 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1545 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 张楼运联村#2公用 | 运联村 | 200 | 83.52 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1546 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 路庄村 | 路庄村 | 400 | 164.37 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1547 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 新建村 | 新建村 | 80 | 62.625 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1548 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 运韩村（东） | 运韩村 | 200 | 144.4 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1549 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 新河村 | 新河村 | 200 | 136.29 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1550 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 韩桥村 | 韩桥村 | 200 | 142.805 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1551 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 桐庄乡学田村 | 学田村 | 200 | 128.68 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1552 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张垓村（东变） | 张垓村 | 160 | 119.365 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1553 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 韩集村 | 韩集村 | 400 | 413.925 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1554 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 三合村 | 三合村 | 200 | 158.6 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1555 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 义和村 | 义和村 | 400 | 172.685 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1556 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 彭中村 | 彭中村 | 315 | 179.165 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1557 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 周楼村 | 周楼村 | 200 | 142.08 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1558 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 大张楼镇任三村 | 任三村 | 400 | 105.71 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1559 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 新陈楼村 | 新陈楼村 | 200 | 183.4 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1560 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 建华村 | 建华村 | 200 | 126.87 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1561 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 大土井村 | 大土井村 | 200 | 39.39 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1562 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 运新村 | 运新村 | 200 | 151.255 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1563 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 将台村 | 将台村 | 400 | 349.65 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1564 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 曙光村 | 曙光村 | 500 | 454.835 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1565 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 刘集村 | 刘集村 | 200 | 162.1 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1566 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 郝海村 | 郝海村 | 200 | 133.58 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1567 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 桐庄村 | 桐庄村 | 200 | 140.75 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1568 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张东村 | 张东村 | 400 | 276.23 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1569 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 大张楼镇任二村#2变 | 任二村 | 200 | 118.575 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1570 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 新李楼村 | 新李楼村 | 200 | 157.76 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1571 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 付庄村 | 付庄村 | 315 | 202.65 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1572 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 郭井村 | 郭井村 | 200 | 158.595 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1573 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 张垓村 | 张垓村 | 400 | 333.17 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1574 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 彭后村 | 彭后村 | 200 | 169 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1575 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 运中村 | 运中村 | 400 | 376.36 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1576 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 新营村（北） | 新营村 | 400 | 161.41 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1577 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 前高庄村 | 前高庄村 | 400 | 309.205 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1578 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 石林村 | 石林村 | 200 | 153.465 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1579 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇八大方村 | 八大方村 | 200 | 57.57 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1580 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 新营八队 | 新营村八队 | 200 | 85.2 | 49.95 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1581 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇白集村 | 白集村 | 200 | 189.325 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1582 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 渡口村 | 渡口村 | 200 | 169.55 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1583 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 陈庄村 | 陈庄村 | 400 | 339.18 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1584 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 板桥村 | 板桥村 | 200 | 170.82 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1585 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇新桥村 | 新桥村 | 200 | 158.92 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1586 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村 | 新营村 | 400 | 71.7 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1587 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 新狄村 | 新狄村 | 200 | 215.02 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1588 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 坑塘村 | 坑塘村 | 160 | 67.3 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1589 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 运联村 | 运联村 | 200 | 156.61 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1590 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 尹庄村 | 尹庄村 | 200 | 167.54 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1591 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇曹井村 | 曹井村 | 200 | 197.52 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1592 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 庞庄村 | 庞庄村 | 200 | 173.43 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1593 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 任一村 | 任一村 | 400 | 332.075 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1594 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 向阳村 | 向阳村 | 200 | 154.245 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1595 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 任庄 | 任庄村 | 400 | 398.69 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1596 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 马村张垓南变 | 张垓村 | 315 | 146.315 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1597 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 马龙岗村 | 马龙岗村 | 200 | 90.38 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1598 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇新韩庄村 | 新韩庄村 | 200 | 72.85 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1599 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV任庄线 | 新营村（南） | 新营村 | 400 | 162.86 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1600 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 引河北村 | 引河北村 | 400 | 283.4 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1601 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 临湖集村 | 临湖集村 | 400 | 231.84 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1602 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 前张楼村 | 前张楼村 | 200 | 119.35 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1603 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 彭西村 | 彭西村 | 250 | 192.14 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1604 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 彭前村 | 彭前村 | 200 | 139.515 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1605 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 新李庄村 | 新李庄村 | 400 | 298.055 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1606 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV引河线 | 引河村 | 引河村 | 400 | 334.62 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1607 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 大路口村 | 大路口村 | 100 | 16.65 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1608 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV向阳站 | 10kV新庄线 | 燕尾河村 | 燕尾河村 | 200 | 132.94 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1609 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 大张楼镇东张楼村东变 | 东张楼村 | 200 | 80.02 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1610 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 运峰村 | 运峰村 | 200 | 193 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1611 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 杨村 | 杨村 | 200 | 161.97 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1612 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV林场线 | 新李楼村东变 | 新李楼村 | 200 | 126.18 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1613 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV林场线 | 滨湖社区#1 | 滨湖社区 | 630 | 501.895 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1614 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 大张楼镇彭中村#5变 | 彭中村 | 200 | 66.16 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1615 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 任二村3号变 | 任二村 | 200 | 130.22 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1616 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV林场线 | 彭后村4号变 | 彭后村 | 400 | 210.53 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1617 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 临湖集村#5变 | 临湖集村 | 200 | 49.5 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1618 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV张政线 | 临湖集村#4变 | 临湖集村 | 200 | 116.375 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1619 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV旗运线 | 彭后村北变 | 彭后村 | 400 | 349.91 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1620 | 嘉祥县供电公司 | 张楼供电所 | 110kV张楼站 | 10kV桐庄线 | 东张楼村西2号配变 | 东张楼村 | 200 | 211.9 | 0 | 0 | 变电站功率上送，暂停受理
1621 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 土西村#2变 | 土西村 | 200 | 209.4 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1622 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 东刘#2变 | 东刘村 | 200 | 123.31 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1623 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满梁线 | 梁山北变公用变 | 梁山村 | 200 | 159.91 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1624 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇西刘村 | 西刘村 | 200 | 35.295 | 44.31 | 80.395
1625 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东山头线 | 朱街村北变 | 朱街村 | 400 | 312.465 | 0 | 7.535
1626 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东山头线 | 朱街#3变 | 朱街村 | 200 | 160.39 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1627 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 布山西变 | 布山村 | 200 | 128.875 | 25 | 6.125
1628 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东山头线 | 东山头村南变 | 东山头村 | 200 | 317.83 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1629 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 石蜡屯村 | 石蜡屯村 | 200 | 138.71 | 0 | 21.29
1630 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 东纸坊西变 | 东纸坊村 | 200 | 19.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1631 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸坊镇纸西#3农变 | 纸西村 | 200 | 28.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1632 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV五岭线 | 隋庄公用变 | 隋庄村 | 200 | 48 | 0 | 112
1633 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 代店西变 | 代店村 | 200 | 40.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1634 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 代店东南变 | 代店村 | 200 | 168.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1635 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 代店南变 | 代店村 | 125 | 92.9 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1636 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV汤山线 | 郑山东变 | 郑山村 | 160 | 118.175 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1637 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV汤山线 | 汤山#3变 | 汤山村 | 200 | 66.09 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1638 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV汤山线 | 汤山村西变 | 汤山村 | 200 | 48.625 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1639 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 前商村#2变 | 前商村 | 200 | 129.42 | 0 | 30.58
1640 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 后商村3#变 | 后商村 | 200 | 97.8 | 0 | 62.2
1641 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 后商村#2变 | 后商村 | 400 | 78.78 | 0 | 241.22
1642 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 前坦村#2变 | 前坦村 | 160 | 127.77 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1643 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊镇李村南变 | 李村 | 200 | 159.71 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1644 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 石蜡屯新变 | 石蜡屯村 | 200 | 101.48 | 0 | 58.52
1645 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 布山中变 | 布山村 | 200 | 125.41 | 0 | 34.59
1646 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 前吕北变 | 前吕村 | 200 | 154.99 | 0 | 5.01
1647 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 青山村 | 青山村 | 315 | 120.29 | 0 | 131.71
1648 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 青山东变 | 青山村 | 400 | 98.535 | 0 | 221.465
1649 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 青山南变 | 青山村 | 400 | 199.735 | 0 | 120.265
1650 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 前马寺 | 前马寺村 | 200 | 128.415 | 0 | 31.585
1651 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 青山西变 | 青山村 | 200 | 143.98 | 0 | 16.02
1652 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 西焦南变 | 西焦村 | 400 | 318.04 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1653 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 后马市村公用变 | 后马市村 | 200 | 25 | 0 | 135
1654 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 程村农改南 | 程村 | 400 | 246.59 | 0 | 73.41
1655 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 李村2 | 李村 | 200 | 68.49 | 0 | 91.51
1656 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 前吕村东变 | 前吕村 | 200 | 73.13 | 0 | 86.87
1657 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 后吕北变 | 后吕村 | 400 | 105.94 | 0 | 214.06
1658 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 李村南 | 李村 | 200 | 163.54 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1659 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 张马街东变 | 张马街村 | 200 | 51 | 0 | 109
1660 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 刘村#2变 | 刘村 | 200 | 157 | 0 | 3
1661 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 后吕东变 | 后吕村 | 200 | 11 | 61.595 | 87.405
1662 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 闫村新变 | 闫村 | 160 | 124.14 | 0 | 3.86
1663 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 前吕变 | 前吕村 | 200 | 106.43 | 0 | 53.57
1664 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 后吕变 | 后吕村 | 400 | 319.68 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1665 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸西线 | 王庙北变 | 王庙村 | 200 | 85.92 | 17.5 | 56.58
1666 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 夏安村南公用变 | 夏安村 | 200 | 90.86 | 0 | 69.14
1667 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 申村西变 | 申村 | 200 | 81.22 | 0 | 78.78
1668 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 申村北变 | 申村 | 200 | 133.34 | 0 | 26.66
1669 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 东坦大队 | 东坦村 | 400 | 319.46 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1670 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 东坦村西变 | 东坦村 | 200 | 147.11 | 0 | 12.89
1671 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸西线 | 王庙西变 | 王庙村 | 200 | 39.06 | 0 | 120.94
1672 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 申村东南变 | 申村 | 200 | 112.22 | 0 | 47.78
1673 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸西线 | 纸坊王庙 | 王庙村 | 200 | 183.905 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1674 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸坊镇纸西南农变 | 纸西村 | 400 | 37.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1675 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 东纸坊东变 | 东纸坊村 | 200 | 119.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1676 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 李村北变 | 李村 | 400 | 118.265 | 0 | 201.735
1677 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 李山头村#2变 | 李山头村 | 200 | 128.96 | 0 | 31.04
1678 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 李山头村#3变 | 李山头村 | 200 | 127.5 | 28.75 | 3.75
1679 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满梁线 | 梁山村#3变 | 梁山村 | 160 | 122.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1680 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满梁线 | 梁山村#4变 | 梁山村 | 160 | 134.605 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1681 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 东纸坊#4变 | 东纸坊村 | 200 | 26.705 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1682 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 后于村#3变 | 后于村 | 200 | 161.27 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1683 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 前于村#2变 | 前于村 | 200 | 155.495 | 0 | 4.505
1684 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 布山村#4变 | 布山村 | 200 | 79.595 | 30 | 50.405
1685 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 县坡村#1变 | 县坡村 | 200 | 158.43 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1686 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 后吕村#5变 | 后吕村 | 200 | 61.14 | 0 | 98.86
1687 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 前商村 | 前商村 | 200 | 106.92 | 0 | 53.08
1688 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸西#4公用变 | 纸西村 | 200 | 38.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1689 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 纸坊镇代店#5配变 | 代店村 | 400 | 263.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1690 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 石蜡屯#5变 | 石蜡屯村 | 200 | 73.41 | 0 | 86.59
1691 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 铁坡#2变 | 铁坡村 | 200 | 147.72 | 0 | 12.28
1692 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 后吕#6变 | 后吕村 | 200 | 140.22 | 0 | 19.78
1693 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 后吕#7变 | 后吕村 | 200 | 115.4 | 0 | 44.6
1694 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 后吕#8变 | 后吕村 | 200 | 151.84 | 0 | 8.16
1695 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 前坦村4#变 | 前坦村 | 200 | 62 | 0 | 98
1696 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 东坦村南变 | 东坦村 | 400 | 294.06 | 16.875 | 9.065
1697 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 东坦村北变 | 东坦村 | 200 | 160.04 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1698 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 前商村#3变 | 前商村 | 400 | 126.83 | 0 | 193.17
1699 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 布山村#3变 | 布山村 | 200 | 159.855 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1700 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东山头线 | 朱街村#4变 | 朱街村 | 400 | 303.11 | 0 | 16.89
1701 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸政线 | 纸中#1变 | 纸中村 | 400 | 108.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1702 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 10kV纸工线前吕村#5变 | 前吕村 | 200 | 155.9 | 0 | 4.1
1703 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 10kV纸工线前吕村#6变 | 前吕村 | 200 | 159.27 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1704 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 10kV纸坊线布山#6变 | 布山村 | 200 | 97.78 | 42.545 | 19.675
1705 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸中#2变 | 纸中村 | 400 | 61.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1706 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 后马#1变 | 后马村 | 200 | 50 | 0 | 110
1707 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 后马2#变 | 后马村 | 200 | 145.48 | 0 | 14.52
1708 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 吴店#2变 | 吴店村 | 200 | 31.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1709 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 史庄#2变 | 史庄村 | 200 | 20 | 0 | 140
1710 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 曾刘村#1变 | 曾刘村 | 200 | 78.305 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1711 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 曾刘村#2变 | 曾刘村 | 200 | 154.73 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1712 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 石蜡屯#4变 | 石腊屯村 | 200 | 0 | 0 | 160
1713 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 石腊屯#7变 | 石腊屯村 | 200 | 63.615 | 0 | 96.385
1714 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸东西北配变 | 纸东村 | 400 | 29 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1715 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 张马街#3配变 | 张马街村 | 200 | 156.51 | 0 | 3.49
1716 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV汤山线 | 纸坊镇郑山村#3配变 | 郑山村 | 400 | 267.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1717 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 纸坊镇县坡村#3配变 | 县坡村 | 200 | 97.24 | 0 | 62.76
1718 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满梁线 | 纸坊镇梁山村#5配变 | 梁山村 | 200 | 158.525 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1719 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满梁线 | 纸坊镇梁山村#6配变 | 梁山村 | 200 | 68.22 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1720 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满梁线 | 纸坊镇梁山村#7配变 | 梁山村 | 200 | 121.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1721 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊镇刘村#3配变 | 刘村 | 400 | 391.68 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1722 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 纸坊镇前于村#4配变 | 前于村 | 200 | 179.635 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1723 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸坊镇东纸坊村5#配变 | 东纸坊村 | 400 | 19.075 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1724 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸坊镇东纸坊村#8配变 | 东纸坊村 | 200 | 17 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1725 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 纸坊镇西焦村#6配变 | 西焦村 | 400 | 122.025 | 34.72 | 163.255
1726 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 纸坊镇西焦村#5配变 | 西焦村 | 400 | 269.89 | 25 | 25.11
1727 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇前马寺村#3配变 | 前马寺村 | 400 | 294.8 | 0 | 25.2
1728 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 土山集东村#3配变 | 土东村 | 400 | 216.2 | 0 | 103.8
1729 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 土山集西村#3配变 | 土西村 | 400 | 320.18 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1730 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 纸坊镇夏安村#3配变 | 夏安村 | 100 | 98.75 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1731 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊镇土山集东村#2配变 | 土中村 | 400 | 76.4 | 0 | 243.6
1732 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊镇土山集中村#3配变 | 土中村 | 200 | 72.16 | 0 | 87.84
1733 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊镇程村#3配变 | 程村 | 200 | 159.29 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1734 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 纸坊镇后马寺村北配变 | 后马寺村 | 400 | 301.23 | 0 | 18.77
1735 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸西线 | 纸坊镇王庙村#3配变 | 王庙村 | 400 | 314.865 | 0 | 5.135
1736 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 纸坊镇后商村#4配变 | 后商村 | 400 | 41.4 | 0 | 278.6
1737 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#8配变 | 布山村 | 400 | 111.35 | 28.35 | 180.3
1738 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸坊镇王庙村#5配变 | 王庙村 | 400 | 237.33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1739 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸西线 | 纸坊镇王庙村#6配变 | 王庙村 | 400 | 234.26 | 0 | 85.74
1740 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满梁线 | 纸坊镇武翟山村#4配变 | 武翟山村 | 400 | 56.785 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1741 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊镇李村#6配变 | 李村 | 400 | 84.35 | 0 | 235.65
1742 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#9配变 | 布山村 | 400 | 154.175 | 0 | 165.825
1743 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#10配变 | 布山村 | 400 | 31.25 | 35 | 253.75
1744 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#11配变 | 布山村 | 400 | 39.12 | 53.125 | 227.755
1745 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#12配变 | 布山村 | 400 | 81.24 | 17.5 | 221.26
1746 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#13配变布山村 | 布山村 | 400 | 104.895 | 135.005 | 80.1
1747 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸坊镇公用变#6配变 | 纸东村 | 400 | 30 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1748 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东山头线 | 西焦#4变 | 西焦村 | 200 | 157.02 | 0 | 2.98
1749 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 闫村#3变 | 闫村 | 200 | 156.95 | 0 | 3.05
1750 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 闫村#4变 | 闫村 | 200 | 59.1 | 0 | 100.9
1751 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 土中村#2变 | 土中村 | 200 | 21.6 | 0 | 138.4
1752 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊闫村 | 闫村 | 160 | 113.83 | 0 | 14.17
1753 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 李山头村 | 李山头村 | 200 | 129.9 | 0 | 30.1
1754 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸中北变 | 纸中村 | 400 | 32.45 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1755 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 东刘村 | 东刘村 | 200 | 116.11 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1756 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊镇李村 | 李村 | 400 | 154.59 | 0 | 165.41
1757 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 土山集中 | 土中村 | 400 | 141.165 | 0 | 178.835
1758 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 前吕村 | 前吕村 | 200 | 154.83 | 0 | 5.17
1759 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 县坡村公用变 | 县坡村 | 400 | 136.29 | 23.75 | 159.96
1760 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊刘村 | 刘村 | 400 | 318.45 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1761 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 西刘村新变 | 西刘村 | 200 | 120.105 | 32.385 | 7.51
1762 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 土东公用变 | 土东村 | 400 | 274.77 | 0 | 45.23
1763 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV汤山线 | 郑山村 | 郑山村 | 160 | 110.66 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1764 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 后吕南变 | 后吕村 | 400 | 146.58 | 0 | 173.42
1765 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满梁线 | 武翟山村 | 武翟山村 | 400 | 68.59 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1766 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 纸坊镇前马寺北 | 前马寺村 | 400 | 170.26 | 34.375 | 115.365
1767 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 后马寺村 | 后马寺村 | 200 | 146.725 | 0 | 13.275
1768 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 后商村 | 后商村 | 200 | 152.535 | 0 | 7.465
1769 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 代店北 | 代店村 | 400 | 126.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1770 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV曾刘线 | 纸坊曾刘村 | 曾刘村 | 200 | 95.185 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1771 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 史庄村 | 史庄村 | 200 | 77.49 | 0 | 82.51
1772 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东山头线 | 纸坊东山头村 | 东山头村 | 400 | 301.82 | 28.05 | -9.87
1773 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东山头线 | 朱街公用变 | 朱街村 | 315 | 222.61 | 0 | 29.39
1774 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 前于村 | 前于村 | 200 | 159.765 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1775 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 青山村公用变 | 青山村 | 160 | 131.61 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1776 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 前坦村 | 前坦村 | 160 | 103.39 | 0 | 24.61
1777 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 土山集西 | 土西村 | 200 | 145.395 | 0 | 14.605
1778 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 程村（农改变） | 程村 | 400 | 139.5 | 0 | 180.5
1779 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 张马街 | 张马街村 | 400 | 290.255 | 31.75 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1780 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV满梁线 | 梁山东 | 梁山村 | 80 | 66.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1781 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 王庄村公用变 | 王庄村 | 400 | 113.095 | 84.455 | 122.45
1782 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 布山东变 | 布山村 | 200 | 51.725 | 0 | 108.275
1783 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 西焦大队 | 西焦村 | 400 | 285.255 | 0 | 34.745
1784 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 吴店东变 | 吴店村 | 200 | 111.71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1785 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸政线 | 纸中村 | 纸中村 | 400 | 131.525 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1786 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 后于村 | 后于村 | 100 | 78.705 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1787 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 夏安村 | 夏安村 | 160 | 45.09 | 0 | 82.91
1788 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 东坦村东变 | 东坦村 | 200 | 158.83 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1789 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV汤山线 | 汤山村东变 | 汤山村 | 200 | 159.84 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1790 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV五岭线 | 纸坊镇随庄村变 | 隋庄村 | 400 | 245.78 | 0 | 74.22
1791 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 东纸坊 | 东纸坊村 | 160 | 72.155 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1792 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV五岭线 | 纸坊供电所西焦村 | 西焦村 | 400 | 201.6 | 22.225 | 96.175
1793 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 青山北变 | 青山村 | 400 | 240.335 | 0 | 79.665
1794 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸政线 | 纸东#3公用变 | 纸东村 | 400 | 134.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1795 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV汤山线 | 汤山村#2变 | 汤山村 | 400 | 63.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1796 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 东纸坊村#9变 | 东纸坊村 | 400 | 33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1797 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东山头线 | 东山头村#3公用变 | 东山头村 | 400 | 142.475 | 182.995 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1798 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 纸坊镇闫村#5变 | 闫村 | 400 | 248.41 | 0 | 71.59
1799 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 前于村#3公用变 | 前于村 | 200 | 149.4 | 39.06 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1800 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸政线 | 纸东村农改南新 | 纸东村 | 400 | 55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1801 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 石蜡屯东变新 | 石蜡屯村 | 400 | 79.87 | 0 | 240.13
1802 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇铁坡村新 | 铁坡村 | 400 | 178.195 | 0 | 141.805
1803 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV满硐站 | 10kV纸东线 | 纸中村公用变新 | 纸中村 | 315 | 90.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1804 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 申村#6公用变 | 申村 | 100 | 62.8 | 0 | 17.2
1805 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV五岭线 | 隋庄村#3公用变 | 隋庄村 | 400 | 18 | 0 | 302
1806 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 前吕村#7公用变 | 前吕村 | 200 | 143.535 | 0 | 16.465
1807 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 东坦村#7公用变 | 东坦村 | 400 | 321.755 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1808 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV郭庄站 | 10kV纸工线 | 前吕村#8公用变 | 前吕村 | 200 | 124.7 | 0 | 35.3
1809 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 前坦村#5公用变 | 前坦村 | 200 | 84.12 | 0 | 75.88
1810 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 张马街村#4公用变 | 张马街村 | 200 | 104.41 | 23.1 | 32.49
1811 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 前于村#4变 | 前于村 | 200 | 139.5 | 0 | 20.5
1812 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV王庙线 | 青山村#7变 | 青山村 | 200 | 0 | 0 | 160
1815 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV东坦线 | 前坦村#3变 | 前坦村 | 200 | 0 | 0 | 160
1818 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 虎头山#2变 | 虎头山 | 400 | 0 | 0 | 320
1819 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV机场站 | 10kV四村线 | 虎头山#1变 | 虎头山 | 400 | 0 | 0 | 320
1820 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 申村西南变 | 申村 | 200 | 0 | 0 | 160
1821 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 纸坊镇史庄村#5配变 | 史庄村 | 80 | 38.94 | 0 | 25.06
1822 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 10kV五里七线纸坊镇前于村#5变 | 于村 | 200 | 0 | 0 | 160
1831 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV纸坊线 | 石腊屯#6变 | 石腊屯 | 80 | 0 | 0 | 64
1834 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 110kV青山站 | 10kV焦城线 | 西焦村#7公用变 | 西焦村 | 200 | 0 | 0 | 160
1835 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 申村 | 申村 | 200 | 0 | 0 | 160
1836 | 嘉祥县供电公司 | 纸坊供电所 | 35kV纸坊站 | 10kV五里七线 | 王庄村#2公用变 | 王庄村 | 100 | 0 | 0 | 80
1837 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 西屯村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇西陶官屯村 | 400 | 257.35 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1838 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 杨刘桥村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇杨刘桥村 | 400 | 319.295 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1839 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲北村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲北村 | 200 | 147.62 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1840 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 董楼新变 | 济宁市嘉祥县仲山镇董楼村 | 400 | 367.325 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1841 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 赵山岭东变 | 济宁市嘉祥县仲山镇赵山岭村 | 400 | 255.45 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1842 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 后海村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇后海村 | 200 | 96.11 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1843 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 仲山乡狼山西村 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山西村 | 400 | 287.41 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1844 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 辛庄东变 | 济宁市嘉祥县仲山镇辛庄村 | 200 | 79.35 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1845 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 仲山乡赵山岭四到户 | 济宁市嘉祥县仲山镇赵山岭村 | 400 | 301.165 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1846 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 曹庄村2#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇曹庄村 | 400 | 36.125 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1847 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 李山北变 | 济宁市嘉祥县仲山镇李山村 | 200 | 110.29 | 0 | 49.71
1848 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山乡王东王西村 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 200 | 65.46 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1849 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 胡契山村2#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇胡契山村 | 200 | 115.605 | 0 | 44.395
1850 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 王东村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 200 | 196.04 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1851 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 彭官屯东变 | 济宁市嘉祥县仲山镇彭官屯村 | 200 | 96.66 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1852 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 高庄2#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇高庄村 | 200 | 169.87 | 0 | 0
1853 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山东南变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 400 | 215.475 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1854 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 辛庄西变 | 济宁市嘉祥县仲山镇辛庄村 | 400 | 212.09 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1855 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲东南变新 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲东村 | 400 | 309.765 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1856 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 顾庄新变 | 济宁市嘉祥县仲山镇顾庄村 | 200 | 132.06 | 0 | 27.94
1857 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 程庄村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇程庄村 | 400 | 336.19 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1858 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 黄庄村新变 | 济宁市嘉祥县仲山镇黄庄村 | 200 | 188.24 | 0 | 0
1859 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山乡仲西四到户 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲西村 | 400 | 269.865 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1860 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 程庄东变 | 济宁市嘉祥县仲山镇程庄村 | 160 | 117.255 | 0 | 0
1861 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲山镇仲北村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲北村 | 400 | 362.5 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1862 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 庞庄村2#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇庞庄村 | 200 | 174.88 | 0 | 0
1863 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 彭官屯南变 | 济宁市嘉祥县仲山镇彭官屯村 | 200 | 130.64 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1864 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 清凉寺东变 | 济宁市嘉祥县仲山镇清凉寺村 | 200 | 191.165 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1865 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山西变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山西村 | 400 | 285.605 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1866 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 后海村5#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇后海村 | 400 | 101.84 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1867 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 程庄村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇程庄村 | 400 | 248.385 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1868 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲东村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲东村 | 630 | 133.85 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1869 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲山镇仲东村#5变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲东村 | 400 | 79.13 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1870 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲东村6#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲东村 | 400 | 286.18 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1871 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 东于堂村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇于堂村 | 200 | 158.32 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1872 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 西于堂村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇于堂村 | 200 | 128.04 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1873 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 赵山岭村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇赵山岭村 | 400 | 154.525 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1874 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 赵山岭村5#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇赵山岭村 | 800 | 310.715 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1875 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 后海村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇后海村 | 400 | 158.975 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1876 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 彭官屯村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇彭官屯村 | 200 | 114.785 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1877 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 彭官屯村#5变 | 济宁市嘉祥县仲山镇彭官屯村 | 200 | 104.24 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1878 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 郏营村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇郏营村 | 200 | 155.79 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1879 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 庞庄村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇庞庄村 | 200 | 154.595 | 0 | 5.405
1880 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 胡契山东变 | 济宁市嘉祥县仲山镇胡契山村 | 400 | 329.335 | 0 | 0
1881 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 东狼山西变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 200 | 64.13 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1882 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山东村4#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 200 | 133.72 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1883 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 曹庄村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇曹庄村 | 200 | 152.255 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1884 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山东村5#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 400 | 336.045 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1885 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山东村6#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 400 | 292.065 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1886 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山东村7#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 200 | 106.065 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1887 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山东村8#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 200 | 123.58 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1888 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山东村9#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 200 | 159.405 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1889 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山东村10#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 250 | 137.02 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1890 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 胡契山村3#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇胡契山村 | 200 | 175.405 | 0 | 0
1891 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 胡契山村4#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇胡契山村 | 200 | 191.3 | 0 | 0
1892 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 胡契山村5#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇胡契山村 | 200 | 170.77 | 0 | 0
1893 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 后海村#5变 | 济宁市嘉祥县仲山镇后海村 | 200 | 136.245 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1894 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 后海村#6变 | 济宁市嘉祥县仲山镇后海村 | 400 | 163.95 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1895 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 王东村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 200 | 134.315 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1896 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 王东村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 400 | 171.14 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1897 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 庞庄村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇庞庄村 | 200 | 176.6 | 0 | 0
1898 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山西村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山西村 | 200 | 147.575 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1899 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 后海村#7变 | 济宁市嘉祥县仲山镇后海村 | 400 | 313.175 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1900 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 彭官屯村#6变 | 济宁市嘉祥县仲山镇彭官屯村 | 200 | 189.57 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1901 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 王西村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 200 | 166.44 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1902 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 顾庄村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇顾庄村 | 400 | 308.69 | 0 | 11.31
1903 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 顾庄村4#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇顾庄村 | 200 | 156.81 | 0 | 3.19
1904 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲西村4#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲西村 | 200 | 161.715 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1905 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲西村#5变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲西村 | 400 | 95.89 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1906 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 卷棚山村#3变 | 济宁市嘉祥县卷棚山村 | 200 | 70.5 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1907 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 东于堂村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇于堂村 | 200 | 154.36 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1908 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 清凉寺村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇清凉寺村 | 200 | 174.685 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1909 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 清凉寺村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇清凉寺村 | 200 | 136.735 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1910 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 高庄村3#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇高庄村 | 400 | 272.69 | 22.5 | 24.81
1911 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 高庄村4#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇高庄村 | 200 | 159.15 | 0 | 0.85
1912 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 辛庄#5变 | 济宁市嘉祥县仲山镇辛庄村 | 200 | 156.405 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1913 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 辛庄#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇辛庄村 | 400 | 308.79 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1914 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲南#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲南村 | 400 | 322.93 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1915 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲东#7变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲东村 | 400 | 175.235 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1916 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲北4#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲北村 | 200 | 181.01 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1917 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲东#8变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲东村 | 400 | 59.73 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1918 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 李山#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇李山村 | 200 | 152.685 | 0 | 7.315
1919 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 李山#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇李山村 | 200 | 156.995 | 0 | 3.005
1920 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 董楼#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇董楼村 | 160 | 157.57 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1921 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山西村#5变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山西村 | 400 | 111.01 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1922 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山西村#6变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山西村 | 250 | 153.375 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1923 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山西村7#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山西村 | 200 | 79.475 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1924 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲北村5#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲北村 | 400 | 232.365 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1925 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 董楼村#5变 | 济宁市嘉祥县仲山镇董楼村 | 200 | 167.35 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1926 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 赵山岭村6号农变 | 济宁市嘉祥县仲山镇赵山岭村 | 200 | 123.04 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1927 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 王西村#5变 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 400 | 122.9 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1928 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 南李楼村#1变 | 济宁市嘉祥县仲山镇南李楼村 | 500 | 30.7 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1929 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 南李楼村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇南李楼村 | 500 | 22 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1930 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 南李楼村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇南李楼村 | 500 | 22 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1931 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 仲山镇黄庄#3配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇黄庄村 | 200 | 179.86 | 0 | 0
1932 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 胡契山村8#配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇胡契山村 | 400 | 303.1 | 0 | 16.9
1933 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲山镇杨刘桥村#3配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇杨刘桥村 | 200 | 154.01 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1934 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山镇王东村#5配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 400 | 336.14 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1935 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山镇王西村#6配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 400 | 281.56 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1936 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲山镇仲北村#6配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲北村 | 200 | 145.68 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1937 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山镇卷棚山村#5配变 | 济宁市嘉祥县卷棚山村 | 400 | 42.86 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1938 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山镇卷棚山村#6配变 | 济宁市嘉祥县卷棚山村 | 200 | 108.3 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1939 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山镇卷棚山村#4配变 | 济宁市嘉祥县卷棚山村 | 400 | 42.955 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1940 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 仲山镇狼东村#11配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 400 | 254.73 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1941 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山镇夹营村#3配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇郏营村 | 400 | 152.055 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1942 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山镇夹营村#4配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇郏营村 | 200 | 152.855 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1943 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山镇夹营村#5配变 | 济宁市嘉祥县仲山镇郏营村 | 200 | 172.165 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1944 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 西于堂村 | 济宁市嘉祥县仲山镇于堂村 | 200 | 148.81 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1945 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 南李楼#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇南李楼村 | 200 | 57.22 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1946 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 彭官屯#7变 | 济宁市嘉祥县仲山镇彭官屯村 | 400 | 301.31 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1947 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 董楼#6变 | 济宁市嘉祥县仲山镇董楼村 | 200 | 68.37 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1948 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 东屯村2#变 | 济宁市嘉祥县仲山镇东陶官屯村 | 400 | 290.01 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1949 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲南村#2变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲南村 | 400 | 282.35 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1950 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 董楼#3台变 | 济宁市嘉祥县仲山镇董楼村 | 200 | 177.35 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1951 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲南村 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲南村 | 400 | 320.75 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1952 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 仲山乡后海村四到 | 济宁市嘉祥县仲山镇后海村 | 200 | 156.725 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1953 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 董殿成轧钢板厂 | 济宁市嘉祥县仲山镇董楼村 | 200 | 95 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1954 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 仲山乡后海东变 | 济宁市嘉祥县仲山镇后海村 | 400 | 143.6 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1955 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 彭官屯村 | 济宁市嘉祥县仲山镇彭官屯村 | 200 | 39.905 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1956 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 高庄村 | 济宁市嘉祥县仲山镇高庄村 | 200 | 151.125 | 0 | 8.875
1957 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲东村 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲东村 | 400 | 304.595 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1958 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 王东村 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 200 | 174.465 | 0 | 0
1959 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 夹营村 | 济宁市嘉祥县仲山镇郏营村 | 400 | 165 | 62.5 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1960 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 胡契山西变 | 济宁市嘉祥县仲山镇胡契山村 | 200 | 78.285 | 0 | 81.715
1961 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲北村 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲北村 | 315 | 213.645 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1962 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲西村 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲西村 | 200 | 159.375 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1963 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 黄庄村 | 济宁市嘉祥县仲山镇黄庄村 | 200 | 153.735 | 0 | 6.265
1964 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 王西村 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 400 | 317.99 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1965 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 胡契山新变 | 济宁市嘉祥县仲山镇胡契山村 | 200 | 159.685 | 0 | 0.315
1966 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 狼山东村 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山东村 | 400 | 261.93 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1967 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 杨刘桥村 | 济宁市嘉祥县仲山镇杨刘桥村 | 200 | 174.9 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1968 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 西屯村 | 济宁市嘉祥县仲山镇西陶官屯村 | 160 | 120.18 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1969 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 西狼山村 | 济宁市嘉祥县仲山镇狼山西村 | 400 | 161.73 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1970 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 仲山乡赵山岭村 | 济宁市嘉祥县仲山镇赵山岭村 | 400 | 236.94 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1971 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 董楼村 | 济宁市嘉祥县仲山镇董楼村 | 200 | 136.45 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1972 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 顾庄村 | 济宁市嘉祥县仲山镇顾庄村 | 200 | 150.08 | 0 | 9.92
1973 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 卷棚山村 | 济宁市嘉祥县卷棚山村 | 630 | 106.62 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1974 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 辛庄村 | 济宁市嘉祥县仲山镇辛庄村 | 200 | 139.18 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1975 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV仲山变电站 | 10kV庞姚线 | 庞庄村 | 济宁市嘉祥县仲山镇庞庄村 | 400 | 329.155 | 0 | 0
1976 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 程庄村 | 济宁市嘉祥县仲山镇程庄村 | 400 | 184.72 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1977 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 东屯村 | 济宁市嘉祥县仲山镇东陶官屯村 | 400 | 163.1 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1978 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 仲山乡清凉寺村 | 济宁市嘉祥县仲山镇清凉寺村 | 200 | 143.41 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1979 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲南线 | 李山村 | 济宁市嘉祥县仲山镇李山村 | 100 | 70.97 | 0 | 9.03
1980 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 35kV纸坊变 | 10kV仲山线 | 东于堂村 | 济宁市嘉祥县仲山镇于堂村 | 630 | 248.455 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1982 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲山镇仲山西村#3变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲西村 | 400 | 291.77 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1983 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲西村#6变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲西村 | 200 | 158.43 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1984 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲南#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲南村 | 400 | 324.985 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1985 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV仲北线 | 仲北村#7变 | 济宁市嘉祥县仲山镇仲北村 | 400 | 185.68 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理
1986 | 嘉祥县供电公司 | 仲山供电所 | 110kV青山变 | 10kV青南线 | 仲山镇王西村#4变 | 济宁市嘉祥县仲山镇王庄村 | 400 | 202.63 | 0 | 0 | 10kV线路已满，暂停受理

## 嘉祥县各乡镇光伏业务咨询电话
嘉祥县光伏业务咨询电话
序号 | 单位 | 电 话
1 | 城区供电中心 | 8399833
2 | 万张供电所 | 8399851
3 | 金屯供电所 | 8399873
4 | 满硐供电所 | 8399887
5 | 纸坊供电所 | 8399901
6 | 仲山供电所 | 8399911
7 | 卧龙山供电所 | 8399892
8 | 孟姑集供电所 | 8399922
9 | 老僧堂供电所 | 8399876
10 | 黄垓供电所 | 8399906
11 | 梁宝寺供电所 | 8399881
12 | 张楼供电所 | 8399897
13 | 马村供电所 | 8399916
14 | 营销部 | 8399646