## 封面
嘉祥公司2024年6月份公用变电站及10kV公用线路可开放容量表
2024-06-13
国网嘉祥县供电公司

## 目录
目录
1、2024年6月份嘉祥县公用变电站可开放容量信息明细表
2、2024年6月份嘉祥县10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表
3、2024年6月份嘉祥县10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表

## 变电站可开放容量
2024年6月份嘉祥县公用变电站可开放容量信息明细表
序号 | 变电站名称 | 变电站 电压等级（kV） | 变电站出线电压等级（kV） | 主变数量（台） | 额定主变容量（MW） | 用电报装主变可开放容量P（MW） | 分布式电源主变可开放容量P（MW） | 备注
1 | 郭庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 30.7516 | 50.8884
2 | 萌山站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 11.2752 | 60.9056
3 | 呈祥站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 0 | 36.3481
4 | 张楼站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 63 | 0 | 0
5 | 满硐站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 63 | 12.8844 | 0
6 | 青山站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 4.6253 | 39.0565
7 | 沈庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 81.5 | 12.16 | 18.5782
8 | 庞庄站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 0 | 65.5497
9 | 疃里站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 20.5556 | 0
10 | 向阳站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 26.9533 | 0
11 | 仲山站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 70.3164 | 56.9692
12 | 金屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 1.7991 | 0
13 | 纸坊站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 13.9244 | 13.6949
14 | 东风站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 0.091111 | 0
15 | 马集站 | 35 | 35/10 | 2 | 20.5 | 2.368 | 0
16 | 机场站 | 35 | 35/10 | 2 | 20 | 6.6889 | 8.5462
17 | 黄岗站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 14.6502 | 0（#3主变）
18 | 黄垓站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 0.091111 | 0
19 | 楚营站 | 35 | 35/10 | 2 | 32.5 | 0 | 0
20 | 赵庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 32.5 | 3.2191 | 16.7869
21 | 孟姑集站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 10.5444 | 0
在途分布式电源接入情况说明 | 1、由于220kV红运站已发生向220kV电网反送功率，故根据上级部门文件精神及2023年度分布式光伏承载力测算结果， 220kV红运站所接带的疃里站、向阳站、张楼站、楚营站、东风站、黄垓站及黄岗站#3主变的分布式电源可开放容量清零。另梁山公司所属110kV徐堂站、35kV韩垓站的分布式电源可开放容量也已清零，请发展建设部向梁山县供电公司发文并做备案。 2、由于220kV刘屯站已发生向220kV电网反送功率，220kV刘屯站所接带的嘉祥地区的满硐站、金屯站的分布式电源可开放容量清零（纸坊站由110kV青山站接带，机场站由110kV沈庄站接带）。 2、在不考虑220kV红运站、刘屯站已发生向220kV电网反送功率的情况下，金屯站、东风站、马集站、楚营站、孟姑集站的分布式电源可开放容量也因主变过载清零。

## 10kV线路用电可开放容量
2024年6月份嘉祥县10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表
序号 | 变电站 名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 (A) | 最大电流值 （A） | 最大负载率 | 本月配变在装及变更容量(kVA) | 用电报装可开放容量(MVA) | 备注
1 | 110kV郭庄站 | 2104 | 10kV大山头线 | 510 | 392.0275 | 76.87% |  | 0.048512
2 | 110kV郭庄站 | 2105 | 10kV呈祥西线 | 552 | 491.0047 | 88.95% |  | 0.048512
3 | 110kV郭庄站 | 2106 | 10kV中心西线 | 552 | 417.9039 | 75.71% |  | 0.048512
4 | 110kV郭庄站 | 2107 | 10kV兖兰西线 | 552 | 296.9317 | 53.79% |  | 2.2485
5 | 110kV郭庄站 | 2108 | 10kV镇郊线 | 400 | 186.957 | 46.74% |  | 2.1424
6 | 110kV郭庄站 | 2109 | 10kV郭园线 | 553 | 214.1272 | 38.72% |  | 3.7683
7 | 110kV郭庄站 | 21010 | 10kV兖兰线 | 553 | 464.4814 | 83.99% |  | 0.048512
8 | 110kV郭庄站 | 21011 | 10kV麟祥Ⅰ线 | 400 |  |  |  | 新投运
9 | 110kV郭庄站 | 21015 | 10kV城南线 | 400 | 413.3755 | 103.3% |  | 0.048512
10 | 110kV郭庄站 | 21016 | 10kV临港Ⅰ线 | 400 | 276.2306 | 69.06% |  | 0.51887
11 | 110kV郭庄站 | 21017 | 10kV抗生素线 | 373 |  |  |  | 退运
12 | 110kV郭庄站 | 21018 | 10kV纸工线 | 400 | 253.3623 | 63.34% |  | 0.83416
13 | 110kV郭庄站 | 21019 | 10kV临港Ⅱ线 | 552 | 133.2635 | 24.14% |  | 3.405
14 | 110kV萌山站 | 2304 | 10kV开发东线 | 553 | 572.5154 | 103.5% |  | 0.048512
15 | 110kV萌山站 | 2305 | 10kV呈祥东线 | 403 | 384.9115 | 95.51% |  | 0.048512
16 | 110kV萌山站 | 2306 | 10kV中心东线 | 403 | 566.6932 | 140.6% |  | 0.048512
17 | 110kV萌山站 | 23010 | 10kV吉祥Ⅰ线 | 465 | 659.8482 | 141.9% |  | 0.048512
18 | 110kV萌山站 | 2308 | 10kV兖兰东线 | 403 | 449.6025 | 111.6% |  | 0.048512
19 | 110kV萌山站 | 2309 | 10kV新挑河工业 | 552 | 252.2949 | 45.71% |  | 3.0603
20 | 110kV萌山站 | 23010 | 10kV新挑河线 | 552 | 65.9848 | 11.95% |  | 6.4485
21 | 110kV萌山站 | 23011 | 10kV杨庄闸线 | 552 | 234.8283 | 42.54% |  | 3.3779
22 | 110kV萌山站 | 23012 | 10kV三二七线 | 430 | 426.3137 | 99.14% |  | 0.048512
23 | 110kV萌山站 | 23013 | 10kV疃里线 | 552 | 264.5862 | 47.93% |  | 2.8367
24 | 110kV萌山站 | 23014 | 10kV疃里工业 | 475 | 174.0188 | 36.64% |  | 3.4169
25 | 110kV萌山站 | 23017 | 10kV圣祥Ⅰ线 | 552 | 172.725 | 31.29% |  | 3.1473
26 | 110kV萌山站 | 23019 | 10kV吉祥Ⅱ线 | 465 | 338.9809 | 72.9% |  | 0.27833
27 | 110kV萌山站 | 23023 | 10kV圣祥Ⅱ线 | 552 | 681.8432 | 123.5% |  | 0.048512
28 | 110kV呈祥站 | 2903 | 10kV王集线 | 500 | 393.9682 | 78.79% |  | -0.23671
29 | 110kV呈祥站 | 2904 | 10kV碳素Ⅰ线 | 373 | 41.4022 | 11.1% |  | -0.23671
30 | 110kV呈祥站 | 2905 | 10kV河西线 | 552 | 277.5244 | 50.28% |  | -0.23671
31 | 110kV呈祥站 | 2906 | 10kV河东线 | 552 | 535.6415 | 97.04% |  | -0.23671
32 | 110kV呈祥站 | 2908 | 10kV刘庙线 | 465 | 630.0904 | 135.5% |  | -0.23671
33 | 110kV呈祥站 | 2909 | 10kV中科Ⅰ线 | 600 | 249.7073 | 41.62% |  | -0.23671
34 | 110kV呈祥站 | 29011 | 10kV后张线 | 500 | 497.4738 | 99.49% |  | -0.23671
35 | 110kV呈祥站 | 29017 | 10kV嘉诚Ⅰ线 | 552 | 506.5306 | 91.76% |  | -0.23671
36 | 110kV呈祥站 | 29018 | 10kV嘉诚Ⅱ线 | 552 | 564.1055 | 102.2% |  | -0.23671
37 | 110kV呈祥站 | 2909 | 10kV汪庄线 | 552 | 534.3477 | 96.8% |  | -0.23671
38 | 110kV张楼站 | 12104 | 10kV梁宝寺线 | 300 | 284.6404 | 94.88% |  | -0.23671
39 | 110kV张楼站 | 12105 | 10kV纸厂线 | 300 | 296.9317 | 98.98% |  | -0.23671
40 | 110kV张楼站 | 12106 | 10kV桐庄线 | 300 | 166.2559 | 55.42% |  | -0.23671
41 | 110kV张楼站 | 121011 | 10kV林场线 | 500 | 308.5761 | 61.72% |  | -0.23671
42 | 110kV张楼站 | 121012 | 10kV旗运线 | 552 | 322.1612 | 58.36% |  | -0.23671
43 | 110kV张楼站 | 121013 | 10kV马村线 | 300 | 124.2067 | 41.4% |  | -0.23671
44 | 110kV张楼站 | 121014 | 10kV张政线 | 300 | 260.0578 | 86.69% |  | -0.23671
45 | 110kV满硐站 | 12204 | 10kV南武山线 | 430 | 319.5736 | 74.32% |  | 0.046315
46 | 110kV满硐站 | 12205 | 10kV杨楼线 | 380 | 192.7792 | 50.73% |  | 1.2594
47 | 110kV满硐站 | 12206 | 10kV满政线 | 350 | 307.2823 | 87.79% |  | -0.23671
48 | 110kV满硐站 | 12207 | 10kV曾刘线 | 320 | 121.6191 | 38.01% |  | 2.0622
49 | 110kV满硐站 | 12208 | 10kV纸政线 | 350 | 196.6607 | 56.19% |  | 1.2731
50 | 110kV满硐站 | 12209 | 10kV纸东线 | 300 | 302.107 | 100.7% |  | -0.23671
51 | 110kV满硐站 | 122010 | 10kV汤山线 | 400 | 75.6885 | 18.92% |  | 4.0659
52 | 110kV满硐站 | 122011 | 10kV齐山口线 | 400 | 318.9266 | 79.73% |  | -0.2576
53 | 110kV满硐站 | 122013 | 10kV满翟线 | 300 | 100.918 | 33.64% |  | 2.3215
54 | 110kV满硐站 | 122015 | 10kV满梁线 | 400 | 76.9823 | 19.25% |  | 4.1424
55 | 110kV青山站 | 012 | 10kV仲北线 | 330 | 348.0376 | 105.5% |  | -0.2576
56 | 110kV青山站 | 013 | 10kV仲南线 | 430 | 119.6784 | 27.83% |  | 3.7816
57 | 110kV青山站 | 014 | 10kV王庙线 | 470 | 107.3871 | 22.85% |  | 4.5554
58 | 110kV青山站 | 015 | 10kV东坦线 | 470 | 95.7427 | 20.37% |  | 4.7711
59 | 110kV青山站 | 016 | 10kV焦城线 | 300 | 181.7817 | 60.59% |  | 0.85092
60 | 110kV青山站 | 017 | 10kV五岭线 | 300 | 42.6961 | 14.23% |  | 3.3803
61 | 110kV青山站 | 018 | 10kV东山头线 | 403 | 92.5081 | 22.95% |  | 3.9016
62 | 110kV青山站 | 019 | 10kV青园Ⅰ线 | 552 | 349.3314 | 63.28% |  | 0.65557
63 | 110kV青山站 | 020 | 10kV青南线 | 403 | 509.1182 | 126.3% |  | -0.2576
64 | 110kV青山站 | 023 | 10kV青园Ⅱ线 | 552 | 121.6191 | 22.03% |  | 5.4367
65 | 110kV青山站 | 024 | 10kV青安Ⅰ线 | 553 | 282.0528 | 51% |  | 1.413
66 | 110kV青山站 | 025 | 10kV青安Ⅱ线 | 400 | 410.7879 | 102.7% |  | -0.2576
67 | 110kV沈庄站 | 012 | 10kV东秦线 | 481 | 229.6531 | 47.74% |  | 2.1683
68 | 110kV沈庄站 | 015 | 10kV下花林线 | 481 | 78.2761 | 16.27% |  | 5.2412
69 | 110kV沈庄站 | 016 | 10kV薛庄线 | 481 | 107.3871 | 22.33% |  | 4.6118
70 | 110kV沈庄站 | 017 | 10kV汤刘线 | 481 | 434.0766 | 90.24% |  | -0.2576
71 | 110kV沈庄站 | 018 | 10kV刘街线 | 481 | 254.2356 | 52.86% |  | 2.0412
72 | 110kV沈庄站 | 019 | 10kV武街线 | 481 | 101.5649 | 21.12% |  | 4.4977
73 | 110kV庞庄站 | 004 | 10kV冠亚Ⅰ线 | 552 | 294.991 | 53.44% |  | -0.2576
74 | 110kV庞庄站 | 005 | 10kV城北Ⅱ线 | 553 | 608.0954 | 110% |  | -0.2576
75 | 110kV庞庄站 | 006 | 10kV如意Ⅰ线 | 525 | 7.7629 | 1.479% |  | -0.2576
76 | 110kV庞庄站 | 007 | 10kV建设Ⅳ线 | 465 | 104.1525 | 22.4% |  | -0.2576
77 | 110kV庞庄站 | 008 | 10kV如意Ⅱ线 | 525 | 0 | 0% |  | -0.2576
78 | 110kV庞庄站 | 010 | 10kV祥北Ⅰ线 | 553 | 568.6339 | 102.8% |  | -0.2576
79 | 110kV庞庄站 | 009 | 10kV龙城Ⅰ线 | 600 | 71.807 | 11.97% |  | -0.2576
80 | 110kV庞庄站 | 011 | 10kV庞园Ⅰ线 | 553 | 415.0251 | 75.05% |  | -0.2576
81 | 110kV庞庄站 | 012 | 10kV书香线 | 600 | 173.3719 | 28.9% |  | -0.2576
82 | 110kV庞庄站 | 013 | 10kV庞吉Ⅰ线 | 600 | 155.2584 | 25.88% |  | -0.2576
83 | 110kV庞庄站 | 014 | 10kV演武Ⅱ线 | 403 | 542.1106 | 134.5% |  | -0.2576
84 | 110kV庞庄站 | 019 | 10kV星河线 | 481 | 663.7297 | 138% |  | -0.2576
85 | 110kV庞庄站 | 021 | 10kV城北Ⅰ线 | 553 | 575.103 | 104% |  | -0.2576
86 | 110kV庞庄站 | 024 | 10kV庞园Ⅱ线 | 553 | 492.2985 | 89.02% |  | -0.2576
87 | 110kV庞庄站 | 020 | 10kV祥北Ⅱ线 | 553 | 423.7261 | 76.62% |  | -0.2576
88 | 110kV庞庄站 | 025 | 10kV冠亚Ⅱ线 | 552 | 252.2949 | 45.71% |  | -0.2576
89 | 110kV庞庄站 | 027 | 10kV演武Ⅰ线 | 352 | 261.3517 | 74.25% |  | -0.2576
90 | 110kV庞庄站 | 029 | 10kV龙城Ⅱ线 | 600 | 4.5284 | 0.7547% |  | -0.2576
91 | 110kV庞庄站 | 030 | 10kV建设Ⅰ线 | 465 | 473.5381 | 101.8% |  | -0.2576
92 | 110kV庞庄站 | 031 | 10kV建设Ⅱ线 | 465 | 464.4814 | 99.89% |  | -0.2576
93 | 110kV庞庄站 | 032 | 10kV佰诚线 | 450 | 361.3639 | 80.3% |  | -0.2576
94 | 110kV庞庄站 | 033 | 10kV建设Ⅲ线 | 465 | 296.1554 | 63.69% |  | -0.2576
95 | 110kV疃里站 | 007 | 10kV疃诚Ⅰ线 | 553 | 423.7261 | 76.62% |  | -0.2576
96 | 110kV疃里站 | 008 | 10kV疃诚Ⅱ线 | 553 | 137.7918 | 24.92% |  | 3.0365
97 | 110kV疃里站 | 010 | 10kV疃新Ⅰ线 | 552 | 258.1171 | 46.76% |  | 2.9544
98 | 110kV疃里站 | 011 | 10kV嘉丰Ⅰ线 | 553 | 370.0325 | 66.91% |  | 0.93296
99 | 110kV疃里站 | 013 | 10kV疃元Ⅰ线 | 553 | 498.7676 | 90.19% |  | -0.2576
100 | 110kV疃里站 | 014 | 10kV疃元Ⅱ线 | 553 | 580.9252 | 105% |  | -0.2576
101 | 110kV疃里站 | 016 | 10kV矿山线 | 552 | 282.0528 | 51.1% |  | 2.5191
102 | 110kV疃里站 | 017 | 10kV后贾线 | 552 | 336.2315 | 60.91% |  | 1.825
103 | 110kV疃里站 | 018 | 10kV园区Ⅰ线 | 552 | 609.3893 | 110.4% |  | -0.2576
104 | 110kV疃里站 | 020 | 10kV疃新Ⅱ线 | 552 | 271.7022 | 49.22% |  | 2.7073
105 | 110kV疃里站 | 022 | 10kV园区Ⅱ线 | 552 | 458.6592 | 83.09% |  | -0.2576
106 | 110kV疃里站 | 025 | 10kV嘉丰Ⅱ线 | 553 | 424.5347 | 76.77% |  | 0.30943
107 | 110kV向阳站 | 010 | 10kV运河花苑Ⅰ线 | 553 |  |  |  | 退运
108 | 110kV向阳站 | 011 | 10kV新庄线 | 400 | 157.846 | 39.46% |  | 2.5118
109 | 110kV向阳站 | 016 | 10kV引河线 | 400 | 141.0264 | 35.26% |  | 2.9777
110 | 110kV向阳站 | 017 | 10kV任庄线 | 350 | 281.2118 | 80.35% |  | -0.12099
111 | 110kV向阳站 | 019 | 10kV运河花苑Ⅱ线 | 553 | 108.034 | 19.54% |  | 5.6977
112 | 110kV向阳站 | 020 | 10kV桐梁线 | 400 | 170.1373 | 42.53% |  | 1.9483
113 | 110kV向阳站 | 021 | 10kV梁政线 | 400 | 298.1932 | 74.55% |  | 0.35769
114 | 110kV仲山站 | 013 | 10kV庞姚线 | 553 |  |  |  | 尚未投运
115 | 110kV仲山站 | 015 | 10kV龙山Ⅰ线 | 553 | 304.0477 | 54.98% |  | 1.125
116 | 110kV仲山站 | 017 | 10kV仲安Ⅰ线 | 553 |  |  |  | 新投运
117 | 110kV仲山站 | 018 | 10kV仲园Ⅰ线 | 553 |  |  |  | 新投运
118 | 110kV仲山站 | 019 | 10kV龙山Ⅱ线 | 553 | 126.7944 | 22.93% |  | 5.3365
119 | 110kV仲山站 | 020 | 10kV仲郭线 | 553 |  |  |  | 新投运
120 | 110kV仲山站 | 023 | 10kV宋楼线 | 500 |  |  |  | 新投运
121 | 35kV金屯站 | 103 | 10kV金土线 | 355 | 177.9003 | 50.11% |  | 1.5236
122 | 35kV金屯站 | 104 | 10kV缺屯线 | 300 | 159.7868 | 53.26% |  | 1.2509
123 | 35kV金屯站 | 106 | 10kV金港Ⅰ线 | 300 | 253.5887 | 84.53% |  | 0.35769
124 | 35kV金屯站 | 107 | 10kV河清口线 | 552 | 267.8208 | 48.52% |  | 2.6779
125 | 35kV金屯站 | 108 | 10kV金政线 | 552 | 442.1954 | 80.11% |  | -0.010312
126 | 35kV金屯站 | 108 | 10kV金郭线 | 270 | 223.4751 | 82.77% |  | -0.22947
127 | 35kV纸坊站 | 2013 | 10kV纸坊线 | 403 | 179.1941 | 44.47% |  | 2.2251
128 | 35kV纸坊站 | 2012 | 10kV五里七线 | 553 | 145.5548 | 26.32% |  | 4.9953
129 | 35kV纸坊站 | 2011 | 10kV黄村线 | 300 | 271.7022 | 90.57% |  | 0.35769
130 | 35kV纸坊站 | 206 | 10kV纸西线 | 552 | 113.2093 | 20.51% |  | 5.5897
131 | 35kV纸坊站 | 209 | 10kV仲山线 | 400 | 419.1977 | 104.8% |  | 0.35769
132 | 35kV东风站 | 404 | 10kV前屯线 | 552 | 198.6014 | 35.98% |  | 0.35769
133 | 35kV东风站 | 405 | 10kV大曹线 | 402 | 313.8161 | 78.06% |  | 0.35769
134 | 35kV东风站 | 406 | 10kV冯院线 | 552 | 175.9595 | 31.88% |  | 0.35769
135 | 35kV东风站 | 407 | 10kV东风线 | 403 | 274.9368 | 68.22% |  | 0.35769
136 | 35kV东风站 | 408 | 10kV黄垓线 | 552 | 99.6241 | 18.05% |  | 0.35769
137 | 35kV马集站 | 5014 | 10kV马东线 | 320 | 296.2848 | 92.59% |  | 0.35769
138 | 35kV马集站 | 504 | 10kV吕庙线 | 320 | 172.0781 | 53.77% |  | 1.2725
139 | 35kV马集站 | 507 | 10kV戏楼街线 | 552 | 335.7463 | 60.82% |  | 1.5426
140 | 35kV马集站 | 508 | 10kV磨山线 | 552 | 338.3339 | 61.29% |  | 1.4956
141 | 35kV机场站 | 603 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 553 | 423.1762 | 76.52% |  | 0.3568
142 | 35kV机场站 | 605 | 10kV四村线 | 300 | 219.3995 | 73.13% |  | 0.3568
143 | 35kV黄岗站 | 704 | 10kV黄姚线 | 475 | 425.6668 | 89.61% |  | 0.35769
144 | 35kV黄岗站 | 705 | 10kV万张线 | 320 | 353.8598 | 110.6% |  | 0.35769
145 | 35kV黄岗站 | 706 | 10kV开发西线 | 481 | 459.953 | 95.62% |  | 0.35769
146 | 35kV黄岗站 | 707 | 10kV环城线 | 450 | 460.5999 | 102.4% |  | 0.35769
147 | 35kV黄岗站 | 708 | 10kV马庄线 | 445 | 616.5053 | 138.5% |  | 0.35769
148 | 35kV黄垓站 | 1103 | 10kV张垓线 | 400 | 434.7235 | 108.7% |  | 0.35769
149 | 35kV黄垓站 | 1105 | 10kV丁垓线 | 450 | 142.9671 | 31.77% |  | 0.35769
150 | 35kV黄垓站 | 11013 | 10kV南孔Ⅱ线 | 300 | 165.609 | 55.2% |  | 0.35769
151 | 35kV黄垓站 | 11014 | 10kV南孔Ⅰ线 | 300 | 184.3694 | 61.46% |  | 0.35769
152 | 35kV黄垓站 | 11015 | 10kV黄南线 | 300 | 155.2584 | 51.75% |  | 0.35769
153 | 35kV黄垓站 | 11016 | 10kV黄西线 | 300 | 132.6166 | 44.21% |  | 0.35769
154 | 35kV黄垓站 | 11017 | 10kV黄北线 | 373 | 316.339 | 84.81% |  | 0.35769
155 | 35kV赵庄站 | 1204 | 10kV管南线 | 300 | 169.4904 | 56.5% |  | 0.97445
156 | 35kV赵庄站 | 1205 | 10kV管北线 | 300 | 184.3694 | 61.46% |  | 0.80386
157 | 35kV赵庄站 | 1206 | 10kV汇祥Ⅰ线 | 553 | 362.2696 | 65.51% |  | 1.0741
158 | 35kV赵庄站 | 1209 | 10kV全济线 | 500 | 15.5258 | 3.105% |  | 6.6456
159 | 35kV赵庄站 | 12010 | 10kV江益线 | 552 | 339.6278 | 61.53% |  | 1.472
160 | 35kV赵庄站 | 12011 | 10kV草庙线 | 300 | 157.846 | 52.62% |  | 1.2862
161 | 35kV赵庄站 | 12012 | 10kV阳城线 | 553 | 69.8663 | 12.63% |  | 5.4998
162 | 35kV赵庄站 | 12015 | 10kV汇祥Ⅱ线 | 553 | 438.1198 | 79.23% |  | 0.074133
163 | 35kV楚营站 | 1604 | 10kV楚梁线 | 400 | 324.7488 | 81.19% |  | -0.46348
164 | 35kV楚营站 | 1605 | 10kV楚狄线 | 400 | 338.9809 | 84.75% |  | -0.46348
165 | 35kV楚营站 | 1606 | 10kV楚常线 | 330 | 145.5548 | 44.11% |  | -0.46348
166 | 35kV楚营站 | 1607 | 10kV楚政线 | 450 | 336.9107 | 74.87% |  | -0.46348
167 | 35kV楚营站 | 1608 | 10kV梁海Ⅰ线 | 553 | 446.3679 | 80.72% |  | -0.46348
168 | 35kV楚营站 | 16014 | 10kV响水口线 | 552 | 270.4084 | 48.99% |  | -0.46348
169 | 35kV楚营站 | 16015 | 10kV山营线 | 450 | 243.2382 | 54.05% |  | -0.46348
170 | 35kV楚营站 | 16016 | 10kV梁海Ⅱ线 | 553 | 198.6014 | 35.91% |  | -0.46348
171 | 35kV孟姑集站 | 012 | 10kV岳楼线 | 300 | 265.88 | 88.63% |  | -0.46348
172 | 35kV孟姑集站 | 013 | 10kV孟薛线 | 403 | 366.1511 | 90.86% |  | -0.46348
173 | 35kV孟姑集站 | 015 | 10kV西赵线 | 300 | 144.2609 | 48.09% |  | 1.5333
174 | 35kV孟姑集站 | 016 | 10kV申楼线 | 300 | 131.9696 | 43.99% |  | 1.7568
注： 1、客户专线未体现该表中； 2、新送电的线路由于暂时无线路的安全允许电流数据，故未体现该表中；
计算原则：
（1）配电线路可开放容量的限值为历史最大负载率=70%，若超过70%，则可开放容量受限；
（2）一般情况下，取上一年和本年最大负荷中的最大值作为计算下月可开放容量的最高负荷数据；
（3）对于完成负荷分流的配电线路，取负荷分流后最大负荷中作为计算下月份可开放容量的基础数据；

## 10kV线路分布式电源接入可开放容量
2024年6月份嘉祥县10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表
序号 | 变电站 名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值(A) | 最大允许传输功率(MVA) | 最低负荷值 （MW） | 负载率 | 分布式电源可开放容量(MW) | 备注
1 | 110kV郭庄站 | 2104 | 10kV大山头线 | 510 | 8.8332 | -0.69 | -7.811% | 5.6639
2 | 110kV郭庄站 | 2105 | 10kV呈祥西线 | 552 | 9.5606 | 1.68 | 17.57% | 8.4805
3 | 110kV郭庄站 | 2106 | 10kV中心西线 | 552 | 9.5606 | -1.26 | -13.18% | 5.5455
4 | 110kV郭庄站 | 2107 | 10kV兖兰西线 | 552 | 9.5606 | -3.14 | -32.84% | 4.0986
5 | 110kV郭庄站 | 2108 | 10kV镇郊线 | 400 | 6.928 | -4.24 | -61.2% | 0.747
6 | 110kV郭庄站 | 2109 | 10kV郭园线 | 553 | 9.578 | 0.5 | 5.22% | 7.4203
7 | 110kV郭庄站 | 21010 | 10kV兖兰线 | 553 | 9.578 | -1.14 | -11.9% | 5.9294
8 | 110kV郭庄站 | 21011 | 10kV麟祥Ⅰ线 | 400 | 6.928 |  |  | 新投运
9 | 110kV郭庄站 | 21015 | 10kV城南线 | 400 | 6.928 | -0.88 | -12.7% | 1.4645
10 | 110kV郭庄站 | 21016 | 10kV临港Ⅰ线 | 400 | 6.928 | -0.75 | -10.83% | 4.3567
11 | 110kV郭庄站 | 21017 | 10kV抗生素线 | 373 | 6.4604 | 0 | 0% | 退运
12 | 110kV郭庄站 | 21018 | 10kV纸工线 | 400 | 6.928 | -1.89 | -27.28% | 2.3751
13 | 110kV郭庄站 | 21019 | 10kV临港Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | -0.53 | -5.544% | 3.5264
14 | 110kV萌山站 | 2304 | 10kV开发东线 | 553 | 9.578 | -0.22 | -2.297% | 6.7658
15 | 110kV萌山站 | 2305 | 10kV呈祥东线 | 403 | 6.98 | 0.934 | 13.38% | 5.9254
16 | 110kV萌山站 | 2306 | 10kV中心东线 | 403 | 6.98 | 1.67 | 23.93% | 6.5945
17 | 110kV萌山站 | 23010 | 10kV吉祥Ⅰ线 | 465 | 8.0538 | -0.22 | -2.732% | 5.6573
18 | 110kV萌山站 | 2308 | 10kV兖兰东线 | 403 | 6.98 | 1.647 | 23.6% | 6.5736
19 | 110kV萌山站 | 2309 | 10kV新挑河工业 | 552 | 9.5606 | -0.59 | -6.171% | 5.8516
20 | 110kV萌山站 | 23010 | 10kV新挑河线 | 552 | 9.5606 | -0.37 | -3.87% | 6.5646
21 | 110kV萌山站 | 23011 | 10kV杨庄闸线 | 552 | 9.5606 | -5.73 | -59.93% | 1.9185
22 | 110kV萌山站 | 23012 | 10kV三二七线 | 430 | 7.4476 | -7.72 | -103.7% | 0.27501
23 | 110kV萌山站 | 23013 | 10kV疃里线 | 552 | 9.5606 | -3 | -31.38% | 4.2259
24 | 110kV萌山站 | 23014 | 10kV疃里工业 | 475 | 8.227 | -0.19 | -2.309% | 5.8105
25 | 110kV萌山站 | 23017 | 10kV圣祥Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | 0.8 | 8.368% | 7.6805
26 | 110kV萌山站 | 23019 | 10kV吉祥Ⅱ线 | 465 | 8.0538 | 0.49 | 6.084% | 6.3028
27 | 110kV萌山站 | 23023 | 10kV圣祥Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | -4.23 | -44.24% | 3.1077
28 | 110kV呈祥站 | 2903 | 10kV王集线 | 500 | 8.66 | -3.64 | -42.03% | 2.9891
29 | 110kV呈祥站 | 2904 | 10kV碳素Ⅰ线 | 373 | 6.4604 | 0 | 0% | 4.6984
30 | 110kV呈祥站 | 2905 | 10kV河西线 | 552 | 9.5606 | -2.33 | -24.37% | 0.27501
31 | 110kV呈祥站 | 2906 | 10kV河东线 | 552 | 9.5606 | -3.13 | -32.74% | 0.27501
32 | 110kV呈祥站 | 2908 | 10kV刘庙线 | 465 | 8.0538 | -1.12 | -13.91% | 1.6101
33 | 110kV呈祥站 | 2909 | 10kV中科Ⅰ线 | 600 | 10.392 | -3.19 | -30.7% | 4.6578
34 | 110kV呈祥站 | 29011 | 10kV后张线 | 500 | 8.66 | -2.84 | -32.79% | 2.7664
35 | 110kV呈祥站 | 29017 | 10kV嘉诚Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | -4.89 | -51.15% | 0.25531
36 | 110kV呈祥站 | 29018 | 10kV嘉诚Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | -0.11 | -1.151% | 3.2231
37 | 110kV呈祥站 | 2909 | 10kV汪庄线 | 552 | 9.5606 | -3.59 | -37.55% | 1.1021
38 | 110kV张楼站 | 12104 | 10kV梁宝寺线 | 300 | 5.196 | -3.21 | -61.78% | 0.26073
39 | 110kV张楼站 | 12105 | 10kV纸厂线 | 300 | 5.196 | -1.05 | -20.21% | 0.26073
40 | 110kV张楼站 | 12106 | 10kV桐庄线 | 300 | 5.196 | -1.29 | -24.83% | 0.26073
41 | 110kV张楼站 | 121011 | 10kV林场线 | 500 | 8.66 | -0.54 | -6.236% | 0.26073
42 | 110kV张楼站 | 121012 | 10kV旗运线 | 552 | 9.5606 | -5.95 | -62.23% | 0.26073
43 | 110kV张楼站 | 121013 | 10kV马村线 | 300 | 5.196 | -1.7 | -32.72% | 0.26073
44 | 110kV张楼站 | 121014 | 10kV张政线 | 300 | 5.196 | -3.87 | -74.48% | 0.26073
45 | 110kV满硐站 | 12204 | 10kV南武山线 | 430 | 7.4476 | -1.32 | -17.72% | 0.26073
46 | 110kV满硐站 | 12205 | 10kV杨楼线 | 380 | 6.5816 | -0.61 | -9.268% | 0.26073
47 | 110kV满硐站 | 12206 | 10kV满政线 | 350 | 6.062 | -3.04 | -50.15% | 0.26073
48 | 110kV满硐站 | 12207 | 10kV曾刘线 | 320 | 5.5424 | -0.8 | -14.43% | 0.26073
49 | 110kV满硐站 | 12208 | 10kV纸政线 | 350 | 6.062 | -0.28 | -4.619% | 0.26073
50 | 110kV满硐站 | 12209 | 10kV纸东线 | 300 | 5.196 | -0.29 | -5.581% | 0.26073
51 | 110kV满硐站 | 122010 | 10kV汤山线 | 400 | 6.928 | -0.52 | -7.506% | 0.26073
52 | 110kV满硐站 | 122011 | 10kV齐山口线 | 400 | 6.928 | -0.25 | -3.609% | 0.26073
53 | 110kV满硐站 | 122013 | 10kV满翟线 | 300 | 5.196 | -3.98 | -76.6% | 0.26073
54 | 110kV满硐站 | 122015 | 10kV满梁线 | 400 | 6.928 | -0.55 | -7.939% | 0.26073
55 | 110kV青山站 | 012 | 10kV仲北线 | 330 | 5.7156 | -3.81 | -66.66% | -0.061136
56 | 110kV青山站 | 013 | 10kV仲南线 | 430 | 7.4476 | -1.92 | -25.78% | 3.3299
57 | 110kV青山站 | 014 | 10kV王庙线 | 470 | 8.1404 | -1.11 | -13.64% | 4.516
58 | 110kV青山站 | 015 | 10kV东坦线 | 470 | 8.1404 | -0.58 | -7.125% | 4.7983
59 | 110kV青山站 | 016 | 10kV焦城线 | 300 | 5.196 | -0.75 | -14.43% | 2.6991
60 | 110kV青山站 | 017 | 10kV五岭线 | 300 | 5.196 | -0.29 | -5.581% | 3.3842
61 | 110kV青山站 | 018 | 10kV东山头线 | 403 | 6.98 | -1.19 | -17.05% | 3.7352
62 | 110kV青山站 | 019 | 10kV青园Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | -1.09 | -11.4% | 2.7703
63 | 110kV青山站 | 020 | 10kV青南线 | 403 | 6.98 | -3.62 | -51.86% | -0.061136
64 | 110kV青山站 | 023 | 10kV青园Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | 0.159 | 1.663% | 1.4025
65 | 110kV青山站 | 024 | 10kV青安Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -1.88 | -19.63% | 5.2567
66 | 110kV青山站 | 025 | 10kV青安Ⅱ线 | 400 | 6.928 | -1.82 | -26.27% | 2.149
67 | 110kV沈庄站 | 012 | 10kV东秦线 | 481 | 8.3309 | -5.56 | -66.74% | 1.1047
68 | 110kV沈庄站 | 015 | 10kV下花林线 | 481 | 8.3309 | -1.99 | -23.89% | -0.21524
69 | 110kV沈庄站 | 016 | 10kV薛庄线 | 481 | 8.3309 | -1.51 | -18.13% | 4.6861
70 | 110kV沈庄站 | 017 | 10kV汤刘线 | 481 | 8.3309 | -1.98 | -23.77% | -0.21524
71 | 110kV沈庄站 | 018 | 10kV刘街线 | 481 | 8.3309 | -3.48 | -41.77% | 2.8952
72 | 110kV沈庄站 | 019 | 10kV武街线 | 481 | 8.3309 | -4.2 | -50.41% | 2.0032
73 | 110kV庞庄站 | 004 | 10kV冠亚Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | 0.8964 | 9.376% | 7.7681
74 | 110kV庞庄站 | 005 | 10kV城北Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.41 | -4.281% | 6.5931
75 | 110kV庞庄站 | 006 | 10kV如意Ⅰ线 | 525 | 9.093 | 0.03 | 0.3299% | 6.6404
76 | 110kV庞庄站 | 007 | 10kV建设Ⅳ线 | 465 | 8.0538 | 0.3132 | 3.889% | 6.142
77 | 110kV庞庄站 | 008 | 10kV如意Ⅱ线 | 525 | 9.093 | 0 | 0% | 6.6131
78 | 110kV庞庄站 | 010 | 10kV祥北Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -0.28 | -2.923% | 6.7112
79 | 110kV庞庄站 | 009 | 10kV龙城Ⅰ线 | 600 | 10.392 | -0.51 | -4.908% | 7.0942
80 | 110kV庞庄站 | 011 | 10kV庞园Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -1.51 | -15.77% | -0.21524
81 | 110kV庞庄站 | 012 | 10kV书香线 | 600 | 10.392 | 0.2124 | 2.044% | 7.7509
82 | 110kV庞庄站 | 013 | 10kV庞吉Ⅰ线 | 600 | 10.392 | 0.2604 | 2.506% | 7.7945
83 | 110kV庞庄站 | 014 | 10kV演武Ⅱ线 | 403 | 6.98 | 1.6788 | 24.05% | 6.6025
84 | 110kV庞庄站 | 019 | 10kV星河线 | 481 | 8.3309 | -0.25 | -3.001% | 5.8316
85 | 110kV庞庄站 | 021 | 10kV城北Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -3.34 | -34.87% | 3.8382
86 | 110kV庞庄站 | 024 | 10kV庞园Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -5.27 | -55.02% | -0.21524
87 | 110kV庞庄站 | 020 | 10kV祥北Ⅱ线 | 553 | 9.578 | 0.8892 | 9.284% | 5.8742
88 | 110kV庞庄站 | 025 | 10kV冠亚Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | 0.8304 | 8.686% | 7.7081
89 | 110kV庞庄站 | 027 | 10kV演武Ⅰ线 | 352 | 6.0966 | 1.1892 | 19.51% | 5.515
90 | 110kV庞庄站 | 029 | 10kV龙城Ⅱ线 | 600 | 10.392 | 0 | 0% | 7.5578
91 | 110kV庞庄站 | 030 | 10kV建设Ⅰ线 | 465 | 8.0538 | 1.4364 | 17.84% | 7.1631
92 | 110kV庞庄站 | 031 | 10kV建设Ⅱ线 | 465 | 8.0538 | 0 | 0% | 5.8573
93 | 110kV庞庄站 | 032 | 10kV佰诚线 | 450 | 7.794 | 0.4308 | 5.527% | 6.06
94 | 110kV庞庄站 | 033 | 10kV建设Ⅲ线 | 465 | 8.0538 | 0.6936 | 8.612% | 6.4879
95 | 110kV疃里站 | 007 | 10kV疃诚Ⅰ线 | 553 | 9.578 | 0.24183 | 2.525% | 0
96 | 110kV疃里站 | 008 | 10kV疃诚Ⅱ线 | 553 | 9.578 | 0.15724 | 1.642% | 0
97 | 110kV疃里站 | 010 | 10kV疃新Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | -4.29 | -44.87% | 0
98 | 110kV疃里站 | 011 | 10kV嘉丰Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -3.71 | -38.73% | 0
99 | 110kV疃里站 | 013 | 10kV疃元Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -2.57 | -26.83% | 0
100 | 110kV疃里站 | 014 | 10kV疃元Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.92 | -9.605% | 0
101 | 110kV疃里站 | 016 | 10kV矿山线 | 552 | 9.5606 | -2.87 | -30.02% | 0
102 | 110kV疃里站 | 017 | 10kV后贾线 | 552 | 9.5606 | -5.8 | -60.67% | 0
103 | 110kV疃里站 | 018 | 10kV园区Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | -1.15 | -12.03% | 0
104 | 110kV疃里站 | 020 | 10kV疃新Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | -8.58 | -89.74% | 0
105 | 110kV疃里站 | 022 | 10kV园区Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | -1.08 | -11.3% | 0
106 | 110kV疃里站 | 025 | 10kV嘉丰Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.6 | -6.264% | 0
107 | 110kV向阳站 | 010 | 10kV运河花苑Ⅰ线 | 553 | 9.578 |  |  | 退运
108 | 110kV向阳站 | 011 | 10kV新庄线 | 400 | 6.928 | -2.23 | -32.19% | 0
109 | 110kV向阳站 | 016 | 10kV引河线 | 400 | 6.928 | -2.43 | -35.08% | 0
110 | 110kV向阳站 | 017 | 10kV任庄线 | 350 | 6.062 | -2.9 | -47.84% | 0
111 | 110kV向阳站 | 019 | 10kV运河花苑Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.13 | -1.357% | 0
112 | 110kV向阳站 | 020 | 10kV桐梁线 | 400 | 6.928 | -2.58 | -37.24% | 0
113 | 110kV向阳站 | 021 | 10kV梁政线 | 400 | 6.928 | -2.35 | -33.92% | 0
114 | 110kV仲山站 | 013 | 10kV庞姚线 | 553 | 9.578 |  |  | 尚未投运
115 | 110kV仲山站 | 015 | 10kV龙山Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -4.69 | -48.97% | 2.7022
116 | 110kV仲山站 | 017 | 10kV仲安Ⅰ线 | 553 | 9.578 |  |  | 新投运
117 | 110kV仲山站 | 018 | 10kV仲园Ⅰ线 | 553 | 9.578 |  |  | 新投运
118 | 110kV仲山站 | 019 | 10kV龙山Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.19 | -1.984% | 6.7931
119 | 110kV仲山站 | 020 | 10kV仲郭线 | 553 | 9.578 |  |  | 新投运
120 | 110kV仲山站 | 023 | 10kV宋楼线 | 500 | 8.66 |  |  | 新投运
121 | 35kV金屯站 | 103 | 10kV金土线 | 355 | 6.1486 | -2.87 | -46.68% | 0
122 | 35kV金屯站 | 104 | 10kV缺屯线 | 300 | 5.196 | -4.11 | -79.1% | 0
123 | 35kV金屯站 | 106 | 10kV金港Ⅰ线 | 300 | 5.196 | -2.59 | -49.85% | 0
124 | 35kV金屯站 | 107 | 10kV河清口线 | 552 | 9.5606 | -2.13 | -22.28% | 0
125 | 35kV金屯站 | 108 | 10kV金政线 | 552 | 9.5606 | -2.74 | -28.66% | 0
126 | 35kV金屯站 | 108 | 10kV金郭线 | 270 | 4.6764 | -4.6 | -98.37% | 0
127 | 35kV纸坊站 | 2013 | 10kV纸坊线 | 403 | 6.98 | -0.8 | -11.46% | 2.3427
128 | 35kV纸坊站 | 2012 | 10kV五里七线 | 553 | 9.578 | -0.92 | -9.605% | 5.3314
129 | 35kV纸坊站 | 2011 | 10kV黄村线 | 300 | 5.196 | -4.02 | -77.37% | 0.1368
130 | 35kV纸坊站 | 206 | 10kV纸西线 | 552 | 9.5606 | -0.3 | -3.138% | 6.5066
131 | 35kV纸坊站 | 209 | 10kV仲山线 | 400 | 6.928 | -5.43 | -78.38% | 0.093667
132 | 35kV东风站 | 404 | 10kV前屯线 | 552 | 9.5606 | -2.26 | -23.64% | 0
133 | 35kV东风站 | 405 | 10kV大曹线 | 402 | 6.9626 | -3.17 | -45.53% | 0
134 | 35kV东风站 | 406 | 10kV冯院线 | 552 | 9.5606 | -1.89 | -19.77% | 0
135 | 35kV东风站 | 407 | 10kV东风线 | 403 | 6.98 | -1.45 | -20.77% | 0
136 | 35kV东风站 | 408 | 10kV黄垓线 | 552 | 9.5606 | -0.43 | -4.498% | 0
137 | 35kV马集站 | 5014 | 10kV马东线 | 320 | 5.5424 | -8.09 | -146% | 0
138 | 35kV马集站 | 504 | 10kV吕庙线 | 320 | 5.5424 | -4.9 | -88.41% | 0
139 | 35kV马集站 | 507 | 10kV戏楼街线 | 552 | 9.5606 | -0.17 | -1.778% | 0
140 | 35kV马集站 | 508 | 10kV磨山线 | 552 | 9.5606 | -3.84 | -40.16% | 0
141 | 35kV机场站 | 603 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -0.7 | -7.308% | 5.1296
142 | 35kV机场站 | 605 | 10kV四村线 | 300 | 5.196 | -2.57 | -49.46% | 0.2807
143 | 35kV黄岗站 | 704 | 10kV黄姚线 | 475 | 8.227 | -5.99 | -72.81% | 0.33832
144 | 35kV黄岗站 | 705 | 10kV万张线 | 320 | 5.5424 | -1.41 | -25.44% | 2.5847
145 | 35kV黄岗站 | 706 | 10kV开发西线 | 481 | 8.3309 | 1.0864 | 13.04% | 6.4593
146 | 35kV黄岗站 | 707 | 10kV环城线 | 450 | 7.794 | 0.82203 | 10.55% | 0
147 | 35kV黄岗站 | 708 | 10kV马庄线 | 445 | 7.7074 | -4.26 | -55.27% | 0
148 | 35kV黄垓站 | 1103 | 10kV张垓线 | 400 | 6.928 | -2.27 | -32.77% | 0
149 | 35kV黄垓站 | 1105 | 10kV丁垓线 | 450 | 7.794 | -1.32 | -16.94% | 0
150 | 35kV黄垓站 | 11013 | 10kV南孔Ⅱ线 | 300 | 5.196 | -2.7 | -51.96% | 0
151 | 35kV黄垓站 | 11014 | 10kV南孔Ⅰ线 | 300 | 5.196 | -3.01 | -57.93% | 0
152 | 35kV黄垓站 | 11015 | 10kV黄南线 | 300 | 5.196 | -0.3 | -5.774% | 0
153 | 35kV黄垓站 | 11016 | 10kV黄西线 | 300 | 5.196 | -2.79 | -53.7% | 0
154 | 35kV黄垓站 | 11017 | 10kV黄北线 | 373 | 6.4604 | -3.38 | -52.32% | 0
155 | 35kV赵庄站 | 1204 | 10kV管南线 | 300 | 5.196 | -0.57 | -10.97% | 3.2607
156 | 35kV赵庄站 | 1205 | 10kV管北线 | 300 | 5.196 | 0.053277 | 1.025% | 3.6373
157 | 35kV赵庄站 | 1206 | 10kV汇祥Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -0.02 | -0.2088% | 6.9476
158 | 35kV赵庄站 | 1209 | 10kV全济线 | 500 | 8.66 | 0.021185 | 0.2446% | 6.3174
159 | 35kV赵庄站 | 12010 | 10kV江益线 | 552 | 9.5606 | -3.2 | -33.47% | 4.0441
160 | 35kV赵庄站 | 12011 | 10kV草庙线 | 300 | 5.196 | -3.31 | -63.7% | 0
161 | 35kV赵庄站 | 12012 | 10kV阳城线 | 553 | 9.578 | 0 | 0% | 6.9658
162 | 35kV赵庄站 | 12015 | 10kV汇祥Ⅱ线 | 553 | 9.578 | 0.14715 | 1.536% | 7.0996
163 | 35kV楚营站 | 1604 | 10kV楚梁线 | 400 | 6.928 | -0.64 | -9.238% | 0
164 | 35kV楚营站 | 1605 | 10kV楚狄线 | 400 | 6.928 | -6.86 | -99.02% | 0
165 | 35kV楚营站 | 1606 | 10kV楚常线 | 330 | 5.7156 | -0.73 | -12.77% | 0
166 | 35kV楚营站 | 1607 | 10kV楚政线 | 450 | 7.794 | -0.78 | -10.01% | 0
167 | 35kV楚营站 | 1608 | 10kV梁海Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -2.22 | -23.18% | 0
168 | 35kV楚营站 | 16014 | 10kV响水口线 | 552 | 9.5606 | -3.64 | -38.07% | 0
169 | 35kV楚营站 | 16015 | 10kV山营线 | 450 | 7.794 | -3.93 | -50.42% | 0
170 | 35kV楚营站 | 16016 | 10kV梁海Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -3.29 | -34.35% | 0
171 | 35kV孟姑集站 | 012 | 10kV岳楼线 | 300 | 5.196 | -4.66 | -89.68% | 0
172 | 35kV孟姑集站 | 013 | 10kV孟薛线 | 403 | 6.98 | -3.47 | -49.71% | 0
173 | 35kV孟姑集站 | 015 | 10kV西赵线 | 300 | 5.196 | -2.01 | -38.68% | 0
174 | 35kV孟姑集站 | 016 | 10kV申楼线 | 300 | 5.196 | -1.66 | -31.95% | 0
备注 | 1、由于220kV红运站已发生向220kV电网反送功率，故根据上级部门文件精神及2023年度分布式光伏承载力测算结果， 220kV红运站所接带的疃里站、向阳站、张楼站、楚营站、东风站、黄垓站及黄岗站#3主变所接带10kV公用线路的分布式电源可开放容量清零，另梁山公司所属110kV徐堂站、35kV韩垓站所接带分布式电源可开放容量也已清零，请发展建设部向梁山县供电公司发文并做备案。 2、由于220kV刘屯站已发生向220kV电网反送功率，220kV刘屯站所接带的嘉祥地区满硐站、金屯站所接带10kV公用线路的分布式电源可开放容量清零（纸坊站由110kV青山站接带，机场站由110kV沈庄站接带）。 2、由于金屯站、东风站、马集站、楚营站、孟姑集站因主变过载清零，因此上述变电站所接带10kV线路也清零。 3、客户专线未体现该表中。

## 2024年6月嘉祥县公变台区分布式电源可开放容量表
2024年6月嘉祥县公变台区分布式电源可开放容量表
序号 | 管理单位 | 所属10千伏线路 | 台区名称 | 台区变压器容量 | 已接入容量（千瓦） | 在途容量（千瓦） | 可开放容量（千瓦） | 备注（统计截止日期为5月8日，表中未出现的台区，尚无光伏接入。可开放容量为实时动态变化，具体剩余容量请咨询各属地供电所，联系方式见附件5.）
1 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 曾刘村#1变 | 200 | 78.305 | 68.64 | 13.055 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
2 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 曾刘村#2变 | 200 | 154.73 | 0 | 5.27 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
3 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 代店北 | 400 | 126.62 | 103.535 | 89.845 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
4 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 代店东南变 | 200 | 168.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
5 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 代店南变 | 125 | 92.9 | 0 | 7.1 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
6 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 代店西变 | 200 | 40.7 | 49.21 | 70.09 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
7 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 东刘#2变 | 200 | 123.31 | 37.5 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
8 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 东刘村 | 200 | 116.11 | 21.78 | 22.11 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
9 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 纸坊曾刘村 | 200 | 95.185 | 0 | 64.815 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
10 | 纸坊供电所 | 10kV曾刘线 | 纸坊镇代店#5配变 | 400 | 218.3 | 90.44 | 11.26 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
11 | 纸坊供电所 | 10kV东山头线 | 东山头村#3公用变 | 400 | 142.475 | 177.925 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
12 | 纸坊供电所 | 10kV东山头线 | 东山头村南变 | 400 | 317.83 | 0 | 2.17 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
13 | 纸坊供电所 | 10kV东山头线 | 西焦#4变 | 200 | 119.52 | 37.5 | 2.98 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
14 | 纸坊供电所 | 10kV东山头线 | 纸坊东山头村 | 400 | 301.82 | 28.6 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
15 | 纸坊供电所 | 10kV东山头线 | 朱街#3变 | 200 | 160.39 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
16 | 纸坊供电所 | 10kV东山头线 | 朱街村#4变 | 400 | 303.11 | 0 | 16.89 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
17 | 纸坊供电所 | 10kV东山头线 | 朱街村北变 | 400 | 312.465 | 0 | 7.535 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
18 | 纸坊供电所 | 10kV东山头线 | 朱街公用变 | 315 | 222.61 | 29 | 0.39 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
19 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 后商村 | 200 | 109.695 | 46.41 | 3.895
20 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 后商村#2变 | 400 | 54.36 | 275.905 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
21 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 后商村3#变 | 200 | 80.64 | 40.92 | 38.44
22 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 前商村 | 200 | 106.92 | 23.985 | 29.095
23 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 前商村#2变 | 200 | 129.42 | 30 | 0.58
24 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 前商村#3变 | 400 | 126.83 | 24.14 | 169.03
25 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 前坦村 | 160 | 70.265 | 56.77 | 0.965
26 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 前坦村#2变 | 160 | 127.77 | 0 | 0.23
27 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 前坦村#5公用变 | 200 | 54.12 | 30 | 75.88
28 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 前坦村4#变 | 200 | 62 | 97.71 | 0.29
29 | 纸坊供电所 | 10kV东坦线 | 纸坊镇后商村#4配变 | 400 | 41.4 | 0 | 278.6
30 | 纸坊供电所 | 10kV焦城线 | 青山北变 | 400 | 240.335 | 51.77 | 27.895
31 | 纸坊供电所 | 10kV焦城线 | 西焦大队 | 400 | 260.835 | 59.42 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
32 | 纸坊供电所 | 10kV焦城线 | 西焦南变 | 400 | 318.04 | 0 | 1.96
33 | 纸坊供电所 | 10kV焦城线 | 张马街 | 400 | 264.445 | 60.72 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
34 | 纸坊供电所 | 10kV焦城线 | 张马街#3配变 | 200 | 156.51 | 0 | 3.49
35 | 纸坊供电所 | 10kV焦城线 | 张马街村#4公用变 | 200 | 104.41 | 57.475 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
36 | 纸坊供电所 | 10kV焦城线 | 张马街东变 | 200 | 51 | 0 | 109
37 | 纸坊供电所 | 10kV焦城线 | 纸坊镇西焦村#5配变 | 400 | 249.265 | 59.375 | 11.36
38 | 纸坊供电所 | 10kV焦城线 | 纸坊镇西焦村#6配变 | 400 | 53.9 | 263.47 | 2.63
39 | 纸坊供电所 | 10kV满梁线 | 梁山北变公用变 | 200 | 159.91 | 0 | 0.09 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
40 | 纸坊供电所 | 10kV满梁线 | 梁山村#3变 | 160 | 122.65 | 0 | 5.35 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
41 | 纸坊供电所 | 10kV满梁线 | 梁山村#4变 | 160 | 134.605 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
42 | 纸坊供电所 | 10kV满梁线 | 梁山东 | 80 | 66.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
43 | 纸坊供电所 | 10kV满梁线 | 武翟山村 | 400 | 68.59 | 0 | 251.41 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
44 | 纸坊供电所 | 10kV满梁线 | 纸坊镇梁山村#5配变 | 200 | 158.525 | 0 | 1.475 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
45 | 纸坊供电所 | 10kV满梁线 | 纸坊镇梁山村#6配变 | 200 | 68.22 | 0 | 91.78 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
46 | 纸坊供电所 | 10kV满梁线 | 纸坊镇梁山村#7配变 | 200 | 121.36 | 0 | 38.64 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
47 | 纸坊供电所 | 10kV满梁线 | 纸坊镇武翟山村#4配变 | 400 | 56.785 | 0 | 263.215 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
48 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 程村（农改变） | 400 | 139.5 | 180 | 0.5 | 台区容量已满，暂停受理
49 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 程村农改南 | 400 | 246.59 | 71.375 | 2.035 | 台区容量已满，暂停受理
50 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 李村2 | 200 | 68.49 | 57.5 | 34.01 | 台区容量已满，暂停受理
51 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 李村北变 | 400 | 118.265 | 200.8 | 0.935 | 台区容量已满，暂停受理
52 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 李村南 | 200 | 163.54 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
53 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 刘村#2变 | 200 | 157 | 0 | 3 | 台区容量已满，暂停受理
54 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 土东公用变 | 400 | 274.77 | 36.635 | 8.595 | 台区容量已满，暂停受理
55 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 土山集东村#3配变 | 400 | 216.2 | 0 | 103.8 | 台区容量已满，暂停受理
56 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 土山集西 | 200 | 145.395 | 14.375 | 0.23 | 台区容量已满，暂停受理
57 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 土山集西村#3配变 | 400 | 320.18 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
58 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 土山集中 | 400 | 141.165 | 178.75 | 0.085 | 台区容量已满，暂停受理
59 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 土西村#2变 | 200 | 209.4 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
60 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 土中村#2变 | 200 | 21.6 | 131.875 | 6.525 | 台区容量已满，暂停受理
61 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 闫村#3变 | 200 | 156.95 | 0 | 3.05 | 台区容量已满，暂停受理
62 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 闫村#4变 | 200 | 59.1 | 0 | 100.9 | 台区容量已满，暂停受理
63 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 闫村新变 | 160 | 102 | 22.14 | 3.86 | 台区容量已满，暂停受理
64 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊刘村 | 400 | 318.45 | 0 | 1.55 | 台区容量已满，暂停受理
65 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊闫村 | 160 | 113.83 | 0 | 14.17 | 台区容量已满，暂停受理
66 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊镇程村#3配变 | 200 | 159.29 | 0 | 0.71 | 台区容量已满，暂停受理
67 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊镇李村 | 400 | 154.59 | 0 | 165.41 | 台区容量已满，暂停受理
68 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊镇李村#6配变 | 400 | 84.35 | 69.375 | 166.275 | 台区容量已满，暂停受理
69 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊镇李村南变 | 200 | 159.71 | 0 | 0.29 | 台区容量已满，暂停受理
70 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊镇刘村#3配变 | 400 | 391.68 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
71 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊镇土山集东村#2配变 | 400 | 76.4 | 85.625 | 157.975 | 台区容量已满，暂停受理
72 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊镇土山集中村#3配变 | 200 | 72.16 | 87.5 | 0.34 | 台区容量已满，暂停受理
73 | 纸坊供电所 | 10kV四村线 | 纸坊镇闫村#5变 | 400 | 248.41 | 86.875 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
74 | 纸坊供电所 | 10kV汤山线 | 汤山#3变 | 200 | 66.09 | 0 | 93.91 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
75 | 纸坊供电所 | 10kV汤山线 | 汤山村#2变 | 400 | 63.87 | 24.605 | 231.525 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
76 | 纸坊供电所 | 10kV汤山线 | 汤山村东变 | 200 | 151.74 | 8.1 | 0.16 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
77 | 纸坊供电所 | 10kV汤山线 | 汤山村西变 | 200 | 48.625 | 37.905 | 73.47 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
78 | 纸坊供电所 | 10kV汤山线 | 郑山村 | 160 | 110.66 | 0 | 17.34 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
79 | 纸坊供电所 | 10kV汤山线 | 郑山东变 | 160 | 118.175 | 0 | 9.825 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
80 | 纸坊供电所 | 10kV汤山线 | 纸坊镇郑山村#3配变 | 400 | 267.49 | 0 | 52.51 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
81 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 后马#1变 | 200 | 50 | 103.05 | 6.95 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
82 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 后马2#变 | 200 | 145.48 | 13.965 | 0.555 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
83 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 后马市村公用变 | 200 | 25 | 95.625 | 39.375 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
84 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 后马寺村 | 200 | 146.725 | 13.09 | 0.185 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
85 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 前马寺 | 200 | 128.415 | 21.945 | 9.64 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
86 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 青山村 | 315 | 120.29 | 0 | 131.71 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
87 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 青山村公用变 | 160 | 131.61 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
88 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 青山东变 | 400 | 98.535 | 19.47 | 201.995 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
89 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 青山南变 | 400 | 199.735 | 0 | 120.265 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
90 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 青山西变 | 200 | 143.98 | 0 | 16.02 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
91 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 纸坊镇后马寺村北配变 | 400 | 301.23 | 0 | 18.77 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
92 | 纸坊供电所 | 10kV王庙线 | 纸坊镇前马寺北 | 400 | 170.26 | 149.255 | 0.485 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
93 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 后于村 | 100 | 48.465 | 30.38 | 1.155 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
95 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 后于村#3变 | 200 | 161.27 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
96 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 李山头村 | 200 | 39.9 | 119.375 | 0.725 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
97 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 李山头村#2变 | 200 | 40.05 | 148.91 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
98 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 前于村 | 200 | 159.765 | 0 | 0.235 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
99 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 前于村#2变 | 200 | 155.495 | 0 | 4.505 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
100 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 前于村#3公用变 | 200 | 149.4 | 39.06 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
101 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 前于村#4变 | 200 | 139.5 | 20 | 0.5 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
102 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 申村#6公用变 | 100 | 62.8 | 0 | 17.2 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
103 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 申村北变 | 200 | 133.34 | 26.775 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
104 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 申村东南变 | 200 | 69.32 | 82.73 | 7.95 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
105 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 申村西变 | 200 | 81.22 | 0 | 78.78 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
106 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 史庄#2变 | 200 | 20 | 0 | 140 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
107 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 史庄村 | 200 | 77.49 | 0 | 82.51 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
108 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 王庄村公用变 | 400 | 51.715 | 193.765 | 74.52 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
109 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 夏安村 | 160 | 27.93 | 82.925 | 17.145 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
110 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 夏安村南公用变 | 200 | 90.86 | 69.375 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
111 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 纸坊镇前于村#4配变 | 200 | 133.385 | 26.25 | 0.365 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
112 | 纸坊供电所 | 10kV五里七线 | 纸坊镇夏安村#3配变 | 100 | 98.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
113 | 纸坊供电所 | 10kV五岭线 | 隋庄村#3公用变 | 400 | 18 | 0 | 302 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
114 | 纸坊供电所 | 10kV五岭线 | 隋庄公用变 | 200 | 48 | 0 | 112 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
115 | 纸坊供电所 | 10kV五岭线 | 纸坊供电所西焦村 | 400 | 201.6 | 110.94 | 7.46 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
116 | 纸坊供电所 | 10kV五岭线 | 纸坊镇随庄村变 | 400 | 245.78 | 26.775 | 47.445 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
117 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 东纸坊 | 160 | 72.155 | 0 | 55.845 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
118 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 东纸坊#4变 | 200 | 26.705 | 0 | 133.295 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
119 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 东纸坊村#9变 | 400 | 33 | 0 | 287 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
120 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 东纸坊东变 | 200 | 119.63 | 0 | 40.37 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
121 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 东纸坊西变 | 200 | 19.62 | 0 | 140.38 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
122 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 吴店#2变 | 200 | 31.85 | 0 | 128.15 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
123 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 吴店东变 | 200 | 111.71 | 0 | 48.29 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
124 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸东西北配变 | 400 | 29 | 0 | 291 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
125 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸坊镇东纸坊村#8配变 | 200 | 17 | 0 | 143 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
126 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸坊镇东纸坊村5#配变 | 400 | 19.075 | 0 | 300.925 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
127 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸坊镇公用变#6配变 | 400 | 30 | 0 | 290 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
128 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸坊镇王庙村#5配变 | 400 | 237.33 | 0 | 82.67 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
129 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸坊镇纸西#3农变 | 400 | 28.05 | 0 | 291.95 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
130 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸坊镇纸西南农变 | 400 | 37.4 | 0 | 282.6 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
131 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸西#4公用变 | 200 | 38.52 | 0 | 121.48 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
132 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸中#2变 | 400 | 61.36 | 0 | 258.64 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
133 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸中北变 | 400 | 32.45 | 0 | 287.55 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
134 | 纸坊供电所 | 10kV纸东线 | 纸中村公用变新 | 315 | 90.85 | 0 | 161.15 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
135 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 10kV纸坊线布山#6变 | 200 | 56.42 | 98.65 | 4.93 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
136 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 布山村#3变 | 200 | 135.48 | 24.375 | 0.145 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
137 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 布山村#4变 | 200 | 45.22 | 114.375 | 0.405 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
138 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 布山东变 | 200 | 23.6 | 105.125 | 31.275 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
139 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 布山西变 | 200 | 128.875 | 31.25 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
140 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 石腊屯#7变 | 200 | 63.615 | 83.75 | 12.635 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
141 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 石蜡屯#5变 | 200 | 73.41 | 21.25 | 65.34 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
142 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 石蜡屯村 | 200 | 138.71 | 0 | 21.29 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
143 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 石蜡屯东变新 | 400 | 79.87 | 239.5 | 0.63 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
144 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 石蜡屯新变 | 200 | 101.48 | 43.125 | 15.395 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
145 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 铁坡#2变 | 200 | 147.72 | 0 | 12.28 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
146 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 西刘村新变 | 200 | 120.105 | 41.3 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
147 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#11配变 | 400 | 25.37 | 289.475 | 5.155 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
148 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#12配变 | 400 | 57.965 | 197.025 | 65.01 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
149 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#13配变 | 400 | 83.02 | 236.88 | 0.1 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
150 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇布山村#8配变 | 400 | 45.1 | 263.975 | 10.925 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
151 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇前马寺村#3配变 | 400 | 294.8 | 24.8 | 0.4 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
152 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇铁坡村新 | 400 | 136.115 | 185.1 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
153 | 纸坊供电所 | 10kV纸坊线 | 纸坊镇西刘村 | 200 | 35.295 | 122.03 | 2.675 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
154 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 10kV纸工线前吕村#5变 | 200 | 155.9 | 0 | 4.1 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
155 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 10kV纸工线前吕村#6变 | 200 | 159.27 | 0 | 0.73 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
156 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 东坦村#7公用变 | 400 | 278.63 | 58.125 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
157 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 东坦村北变 | 200 | 160.04 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
158 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 东坦村东变 | 200 | 131.33 | 78.32 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
159 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 东坦村南变 | 400 | 114.55 | 242.785 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
160 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 东坦村西变 | 200 | 132.11 | 15 | 12.89 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
161 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 东坦大队 | 400 | 319.46 | 40.26 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
162 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 后吕#6变 | 200 | 140.22 | 0 | 19.78 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
163 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 后吕#7变 | 200 | 115.4 | 21.28 | 23.32 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
164 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 后吕#8变 | 200 | 151.84 | 0 | 8.16 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
165 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 后吕北变 | 400 | 105.94 | 60.515 | 153.545 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
166 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 后吕变 | 400 | 319.68 | 0 | 0.32 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
167 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 后吕村#5变 | 200 | 24.18 | 36.96 | 98.86 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
168 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 后吕东变 | 200 | 11 | 0 | 149 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
169 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 后吕南变 | 400 | 146.58 | 107.57 | 65.85 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
170 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 前吕北变 | 200 | 154.99 | 0 | 5.01 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
171 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 前吕变 | 200 | 106.43 | 49.2 | 4.37 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
172 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 前吕村 | 200 | 154.83 | 0 | 5.17 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
173 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 前吕村#7公用变 | 200 | 143.535 | 0 | 16.465 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
174 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 前吕村#8公用变 | 200 | 124.7 | 0 | 35.3 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
175 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 前吕村东变 | 200 | 73.13 | 71.34 | 15.53 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
176 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 县坡村#1变 | 200 | 139.68 | 18.75 | 1.57 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
177 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 县坡村公用变 | 400 | 112.54 | 133.425 | 74.035 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
178 | 纸坊供电所 | 10kV纸工线 | 纸坊镇县坡村#3配变 | 200 | 97.24 | 61.25 | 1.51 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
179 | 纸坊供电所 | 10kV纸西线 | 王庙北变 | 200 | 85.92 | 71.3 | 2.78 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
180 | 纸坊供电所 | 10kV纸西线 | 王庙西变 | 200 | 39.06 | 111.86 | 9.08 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
181 | 纸坊供电所 | 10kV纸西线 | 纸坊王庙 | 200 | 183.905 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
182 | 纸坊供电所 | 10kV纸西线 | 纸坊镇王庙村#3配变 | 400 | 314.865 | 0 | 5.135 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
183 | 纸坊供电所 | 10kV纸西线 | 纸坊镇王庙村#6配变 | 400 | 234.26 | 0 | 85.74 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
184 | 纸坊供电所 | 10kV纸政线 | 纸东#3公用变 | 400 | 134.245 | 0 | 185.755 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
185 | 纸坊供电所 | 10kV纸政线 | 纸东村农改南新 | 400 | 55 | 0 | 265 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
186 | 纸坊供电所 | 10kV纸政线 | 纸中#1变 | 400 | 108.76 | 0 | 211.24 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
187 | 纸坊供电所 | 10kV纸政线 | 纸中村 | 400 | 131.525 | 0 | 188.475 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
188 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 东丁垓村 | 400 | 153.72 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
189 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 东丁公用变 | 400 | 167.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
190 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 黄垓乡张垓村南变 | 630 | 319.385 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
191 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 黄垓镇张垓村#3公用变 | 400 | 310.375 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
192 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 井庄西变 | 200 | 158.775 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
193 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 南黄村 | 200 | 142.765 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
194 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 南黄公用变 | 600 | 300.92 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
195 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 前进村（北变） | 400 | 225.205 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
196 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 前园#2变 | 400 | 158.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
197 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 前园村 | 200 | 126.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
198 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 张垓北变200 | 200 | 136.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
199 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 张垓村#2变 | 400 | 140.865 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
200 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 张垓村#4公用变 | 400 | 323.065 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
201 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 张垓村#5公用变 | 200 | 5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
202 | 黄垓供电所 | 10kV丁垓线 | 朱井村 | 600 | 47.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
203 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 北黄村 | 400 | 170.84 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
204 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 北黄村#2公用变 | 400 | 152.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
205 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 黄垓王庄村 | 200 | 71.105 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
206 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 黄垓王庄村东2#公用变 | 200 | 148.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
207 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 黄垓镇北黄村#4配变 | 200 | 127.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
208 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 黄垓镇黄北5#配变 | 200 | 16.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
209 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 黄垓镇鲁东村#2农变 | 200 | 156.73 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
210 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 黄垓镇鲁西村新农变 | 750 | 93.335 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
211 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 黄垓镇司垓村#7配变 | 400 | 321.21 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
212 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 老庵村#2 | 400 | 117.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
213 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 老奄村 | 200 | 14.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
214 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 李楼#2公用变 | 400 | 73.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
215 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 李楼村 | 200 | 129.715 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
216 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 鲁北村（北变） | 400 | 214.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
217 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 鲁东村 | 200 | 176.165 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
218 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 鲁东村#3公用变 | 400 | 10.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
219 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 鲁东村#4变 | 400 | 298.57 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
220 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 鲁西村 | 400 | 164.27 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
221 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 鲁西村#4变 | 200 | 28.56 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
222 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 鲁西村北#2公用变 | 200 | 153.61 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
223 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 三官庙 | 200 | 116.075 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
224 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 三官庙北6#公用变 | 200 | 116.29 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
225 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 三官庙北公用变 | 400 | 85.11 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
226 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 三官庙村3#公用变 | 200 | 102.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
227 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 三官庙南#4公用变 | 400 | 150.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
228 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 三官庙西5#公用变 | 200 | 58.585 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
229 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 司垓北变 | 200 | 167.26 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
230 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 司垓村 | 125 | 117 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
231 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 司垓村#8变 | 400 | 318.985 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
232 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 司垓村南变#3变 | 400 | 160 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
233 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 司垓村西变#2变 | 400 | 143.44 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
234 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 司垓村新变 | 400 | 320.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
235 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 司垓西变配电工程 | 400 | 90 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
236 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 王楼村 | 200 | 138.525 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
237 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 王楼村公用变 | 200 | 155.16 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
238 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 袁庄村 | 200 | 19.47 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
239 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 袁庄村2#变 | 200 | 125.125 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
240 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 袁庄村西3#公用变 | 100 | 46.41 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
241 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 赵庄村 | 200 | 170.17 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
242 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 赵庄村#3公用变 | 400 | 136.185 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
243 | 黄垓供电所 | 10kV黄北线 | 赵庄村公用变 | 315 | 115.88 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
244 | 黄垓供电所 | 10kV黄垓线 | 梁街村 | 400 | 128.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
245 | 黄垓供电所 | 10kV黄垓线 | 梁街村#2公用变 | 400 | 159.92 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
246 | 黄垓供电所 | 10kV黄垓线 | 梁街村#3公用变 | 400 | 20 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
247 | 黄垓供电所 | 10kV黄垓线 | 汤垓南变 | 400 | 155.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
248 | 黄垓供电所 | 10kV黄南线 | 黄垓镇汤垓村#3变 | 400 | 120.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
249 | 黄垓供电所 | 10kV黄南线 | 黄垓镇汤垓村5#配变 | 200 | 26.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
250 | 黄垓供电所 | 10kV黄南线 | 汤垓村#2变 | 400 | 60.81 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
251 | 黄垓供电所 | 10kV黄南线 | 汤垓村#4公用变 | 400 | 124.57 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
252 | 黄垓供电所 | 10kV黄南线 | 汤垓村#6变 | 400 | 36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
253 | 黄垓供电所 | 10kV黄南线 | 汤垓村（东变） | 160 | 20.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
254 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 郝庄村 | 200 | 175.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
255 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 郝庄村#3公用变 | 300 | 162.46 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
256 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 胡楼北变 | 160 | 92.495 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
257 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 胡楼村 | 400 | 326.26 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
258 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 胡楼村4#公用变 | 200 | 158.415 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
259 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 胡楼村公用变 | 360 | 152.67 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
260 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 黄垓金庄村公用变 | 400 | 159.805 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
261 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 黄垓镇胡楼村#5农变 | 200 | 160.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
262 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 黄垓镇西孔村#6变 | 200 | 46.205 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
263 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 黄垓镇张楼村#3公用变 | 200 | 80.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
264 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 金庄村 | 200 | 154.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
265 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 金庄村#3公用变 | 200 | 159.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
266 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 铁庙村 | 400 | 171.59 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
267 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 铁庙村#3公用变 | 400 | 327.475 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
268 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 铁庙村#4公用变 | 400 | 321.095 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
269 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 西孔村 | 400 | 146.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
270 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 西孔村#2变 | 200 | 147.055 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
271 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 西孔村#3变 | 400 | 132.545 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
272 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 西孔村#4公用变 | 400 | 160.57 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
273 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 张楼村 | 715 | 272.72 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
274 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 张楼村#2公用变 | 200 | 159.975 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
275 | 黄垓供电所 | 10kV南孔Ⅱ线 | 张楼村#4公用变 | 200 | 143.125 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
276 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 东丁北变 | 400 | 169.505 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
277 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 东丁村#5公用变 | 200 | 154.755 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
278 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄北村 | 400 | 85.96 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
279 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄北村#2变 | 400 | 24.395 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
280 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄东村 | 400 | 80.825 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
281 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄东村#4变 | 400 | 275.195 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
282 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄东村#5变 | 630 | 290.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
283 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄东村#6变 | 630 | 58.28 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
284 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄东村#7变 | 400 | 37.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
285 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄垓粮所 | 160 | 110.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
286 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄北村#4农变 | 400 | 22.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
287 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄北村#6变 | 400 | 67.06 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
288 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄东村#3农变 | 400 | 63.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
289 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄西村#5农变 | 200 | 145.015 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
290 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄西村南变 | 400 | 306.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
291 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄垓镇黄西村农变 | 400 | 317.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
292 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄垓镇西丁村#7配变 | 400 | 236.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
293 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄南村 | 400 | 76.215 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
294 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄南村#2公用变 | 200 | 168.92 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
295 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄西村#3公用变 | 400 | 118.09 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
296 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 黄西村北#4公用变 | 200 | 154.035 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
297 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 前进村新变 | 400 | 88.425 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
298 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 西丁#2公用变 | 200 | 42.9 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
299 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 西丁村 | 400 | 276.935 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
300 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 西丁村#8变 | 400 | 302.935 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
301 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 西丁村北#5公用变 | 630 | 58.26 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
302 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 西丁村东变 | 400 | 160.44 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
303 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 西丁村南#3公用变 | 200 | 152.585 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
304 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 西丁村西变 | 200 | 56.645 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
305 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 杨村 | 400 | 114.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
306 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 杨村#2公用变 | 400 | 20.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
307 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 中心公用变 | 400 | 56.095 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
308 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 朱庄村 | 630 | 268.505 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
309 | 黄垓供电所 | 10kV张垓线 | 朱庄村#2公用变 | 200 | 85.545 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
310 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 付庄村#2变 | 400 | 152.68 | 167.32 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
311 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 付庄村变 | 200 | 103.105 | 56.895 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
312 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 河清口村#5配变 | 200 | 128.64 | 31.36 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
313 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 河清口公用变 | 400 | 301.145 | 18.855 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
314 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 河清口西变 | 200 | 241.87 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
315 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 后楼村 | 400 | 275.98 | 44.02 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
316 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 虎头王村 | 200 | 151.29 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
317 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 贾楼村 | 400 | 191.14 | 128.86 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
318 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 贾楼村#3配变 | 200 | 103.86 | 56.14 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
319 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇付庄村#3配变 | 200 | 119.105 | 40.895 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
320 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇河清口村#3配变 | 200 | 87.16 | 72.84 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
321 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇河清口村#4变 | 400 | 237.52 | 82.48 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
322 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇后楼村#3配变 | 400 | 289.205 | 30.795 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
323 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇后楼村2#变 | 200 | 122.28 | 37.72 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
324 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇贾楼村#2配变 | 200 | 94.02 | 65.98 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
325 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇前楼村#5配变 | 400 | 306.845 | 13.155 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
326 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇司庄村#2配变 | 200 | 117.15 | 42.85 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
327 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇姚坊村#2配变 | 400 | 152.805 | 167.195 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
328 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 金屯镇朱庄村#2变 | 400 | 205 | 115 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
329 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 南王村 | 400 | 333.14 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
330 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 前楼村 | 400 | 169.305 | 150.695 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
331 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 前楼村#3变 | 200 | 156.75 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
332 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 前楼村#4配变 | 200 | 196.955 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
333 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 前楼西变 | 200 | 214.78 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
334 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 司庄村 | 400 | 193.53 | 126.47 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
335 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 姚坊村 | 200 | 128.075 | 31.925 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
336 | 金屯供电所 | 10kV河清口线 | 朱庄村 | 315 | 146.58 | 105.42 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
337 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 陈屯#3变 | 200 | 139.67 | 20.33 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
338 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 陈屯北变 | 400 | 264.365 | 55.635 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
339 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 陈屯村 | 315 | 233.395 | 18.605 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
340 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 纪屯北变 | 400 | 164.54 | 155.46 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
341 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 纪屯村#4变 | 400 | 167.025 | 152.975 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
342 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 纪屯南变 | 400 | 213.89 | 106.11 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
343 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 姜庄#4变 | 400 | 349.675 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
344 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 姜庄村（北） | 400 | 366.38 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
345 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 姜庄公用变 | 400 | 314.1 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
346 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 姜庄新变 | 200 | 173.82 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
347 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 金屯镇纪屯村#3变 | 200 | 181.22 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
348 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 金屯镇西李村#2配变 | 200 | 208.14 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
349 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 金屯镇张樊村#2配变 | 400 | 202.85 | 117.15 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
350 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 钱屯村 | 400 | 201.955 | 118.045 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
351 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 钱屯村#2变 | 400 | 79.695 | 240.305 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
352 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 西李村 | 200 | 199.46 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
353 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 张樊 | 400 | 177.96 | 142.04 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
354 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 赵屯村 | 400 | 226.04 | 93.96 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
355 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 赵屯村#2变 | 400 | 144.455 | 175.545 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
356 | 金屯供电所 | 10kV金港Ⅰ线 | 赵屯村#3变 | 400 | 222.715 | 97.285 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
357 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 东燕屯村南变 | 400 | 448.105 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
358 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 郭庄村 | 200 | 204.32 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
359 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 郭庄西变 | 200 | 258.02 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
360 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 后老屯村 | 400 | 338.5 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
361 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 后老屯村#3变 | 400 | 226.76 | 93.24 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
362 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 后老屯村南 | 200 | 179 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
363 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇郭庄#3变 | 400 | 160.9 | 159.1 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
364 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇后老屯村#4配变后老屯村 | 400 | 371.82 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
365 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#4变 | 200 | 331.545 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
366 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#5变 | 400 | 130.985 | 189.015 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
367 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#6变 | 200 | 143.065 | 16.935 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
368 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#7变 | 200 | 104.56 | 55.44 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
369 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇王屯村#8变 | 200 | 98.76 | 61.24 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
370 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇燕屯村#7变 | 400 | 300.21 | 19.79 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
371 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇燕屯村#8变 | 400 | 305.86 | 14.14 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
372 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇禹庄村#3变 | 200 | 179.38 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
373 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇赵庄村#2变 | 400 | 184.08 | 135.92 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
374 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇赵庄村#3配变 | 200 | 180.16 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
375 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 金屯镇赵庄村变压器 | 200 | 200 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
376 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 前老屯#2变 | 200 | 170.355 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
377 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 前老屯#3变 | 200 | 214.51 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
378 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 前老屯村 | 400 | 342.57 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
379 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 王屯村 | 400 | 221.435 | 98.565 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
380 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 王屯村公用变 | 400 | 273.115 | 46.885 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
381 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 王屯村南变 | 200 | 154.605 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
382 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 许庄 | 200 | 66.6 | 93.4 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
383 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 燕屯村 | 400 | 312.78 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
384 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 燕屯村#5配变 | 200 | 55.965 | 104.035 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
385 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 燕屯村#6配变 | 400 | 138.885 | 181.115 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
386 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 燕屯村东新 | 400 | 329.08 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
387 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 燕屯村南变1 | 630 | 421.48 | 82.52 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
388 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 禹庄村 | 400 | 271.13 | 48.87 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
389 | 金屯供电所 | 10kV金郭线 | 禹庄村#2变 | 200 | 156.35 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
390 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 高庄村#7配变200kVA | 200 | 185.61 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
391 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 高庄村变 | 200 | 292.27 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
392 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 高庄村东公用变 | 200 | 184.35 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
393 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 高庄村西变 | 400 | 337.33 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
394 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金土线高庄村#4变 | 400 | 337.68 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
395 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金土线高庄村#5变 | 400 | 158.21 | 161.79 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
396 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇高庄村#6配变 | 400 | 176.78 | 143.22 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
397 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇刘桥村#2农变新 | 200 | 116.46 | 43.54 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
398 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇刘桥村#3配变 | 400 | 183.68 | 136.32 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
399 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇梅庄村#3变 | 200 | 201.255 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
400 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇梅庄村#4变 | 400 | 174.33 | 145.67 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
401 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇西韩村 | 400 | 438.16 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
402 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇薛庄村#3农变 | 400 | 180.05 | 139.95 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
403 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇薛庄村#4变 | 200 | 141.275 | 18.725 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
404 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇薛庄村#5变 | 200 | 195.1 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
405 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 金屯镇杨庄村#2变 | 400 | 121.195 | 198.805 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
406 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 梅庄村#2变 | 200 | 107.81 | 52.19 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
407 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 梅庄村照明 | 200 | 112.735 | 47.265 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
408 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 潘庄#2变 | 200 | 49.22 | 110.78 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
409 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 潘庄村变 | 315 | 182.59 | 69.41 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
410 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 薛庄村 | 400 | 320.99 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
411 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 薛庄村#2变 | 200 | 173.88 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
412 | 金屯供电所 | 10kV金土线 | 杨庄 | 400 | 366.98 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
413 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 东李村2#变 | 200 | 83.25 | 76.75 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
414 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 东燕屯新 | 100 | 34.11 | 45.89 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
415 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 河沟村 | 400 | 323.32 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
416 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 贺庄#2变 | 200 | 168.28 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
417 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 贺庄村变 | 400 | 139.02 | 180.98 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
418 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 胡庄村公用变 | 400 | 156.04 | 163.96 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
419 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇河沟#3配变 | 200 | 180.11 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
420 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇河沟村2#变 | 400 | 423.4 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
421 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇刘庵村#4配变 | 200 | 161.58 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
422 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇刘庵村3#农变 | 400 | 253.405 | 66.595 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
423 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇孟营村#2农变 | 200 | 200.15 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
424 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇孟营村#3变 | 400 | 275.015 | 44.985 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
425 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇孟营村#4变 | 200 | 167.42 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
426 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇王堌堆#6变 | 630 | 149.96 | 354.04 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
427 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇王堌堆#8变 | 400 | 169.01 | 150.99 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
428 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇王堌堆7#变 | 400 | 203.335 | 116.665 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
429 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 金屯镇王堌堆9#变 | 400 | 141.74 | 178.26 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
430 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 苦水张3#变 | 400 | 312.305 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
431 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 苦水张北变 | 200 | 109.805 | 50.195 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
432 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 苦水张村 | 200 | 153.04 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
433 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 刘蓭村2#村 | 200 | 143.04 | 16.96 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
434 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 孟营村 | 400 | 328.12 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
435 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 前李村 | 400 | 259.43 | 60.57 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
436 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 前李村2#变 | 200 | 164.515 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
437 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 茹庄村 | 200 | 60.74 | 99.26 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
438 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 沙土集#2变 | 400 | 175.67 | 144.33 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
439 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 沙土集新 | 200 | 137.735 | 22.265 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
440 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 孙木村 | 200 | 111.59 | 48.41 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
441 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 王固堆村 | 400 | 192.2 | 127.8 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
442 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 王堌堆公用变 | 630 | 37.24 | 466.76 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
443 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 谢城#3变 | 400 | 330.44 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
444 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 谢城村（南、北）新 | 400 | 372.375 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
445 | 金屯供电所 | 10kV金政线 | 谢城村2#变 | 400 | 560.02 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
446 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 大刘村 | 400 | 51.72 | 268.28 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
447 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 大刘村公用变 | 400 | 102.765 | 217.235 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
448 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 大孙村 | 400 | 473.715 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
449 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 大王#3变 | 400 | 218.23 | 101.77 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
450 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 大王村 | 200 | 83.945 | 76.055 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
451 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 东韩村 | 400 | 421.79 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
452 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 黄高村 | 400 | 94.85 | 225.15 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
453 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯村公用变 | 200 | 66.5 | 93.5 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
454 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇大刘村#3变 | 200 | 194.35 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
455 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇大王村#4变 | 400 | 33 | 287 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
456 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇大王村西变 | 400 | 211.3 | 108.7 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
457 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇黄高村#2配变 | 400 | 233.92 | 86.08 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
458 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇金屯村#3农变 | 400 | 13.3 | 306.7 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
459 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇金屯村#4农变 | 200 | 32.34 | 127.66 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
460 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇金屯村#5农变 | 200 | 131.57 | 28.43 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
461 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇靳粮店村#2配变 | 200 | 190.51 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
462 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇靳粮店村#3配变 | 400 | 341.785 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
463 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇缺屯村#3配变 | 200 | 112.2 | 47.8 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
464 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇汤刘村#2配变 | 200 | 176.3 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
465 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 金屯镇西南刘村#2变 | 200 | 134.31 | 25.69 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
466 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 靳粮店村 | 200 | 213.82 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
467 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 李屯村 | 400 | 160.46 | 159.54 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
468 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 李屯村#4变 | 400 | 233.27 | 86.73 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
469 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 李屯村#5变 | 400 | 418.57 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
470 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 李屯村公用变 | 400 | 250.24 | 69.76 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
471 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 缺屯北变 | 200 | 218.55 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
472 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 缺屯村 | 400 | 314.365 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
473 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 孙店公用变 | 200 | 55.39 | 104.61 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
474 | 金屯供电所 | 10kV缺屯线 | 汤刘村 | 250 | 172.99 | 27.01 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
475 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 邓楼村#3变 | 400 | 359.88 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
476 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 邓楼村#4变 | 400 | 355.599 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
477 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 邓楼村北变 | 400 | 125.73 | 194.27 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
478 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 邓楼村北变新 | 400 | 151.89 | 168.11 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
479 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 房庄村 | 400 | 179.5 | 140.5 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
480 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 金屯镇邓楼村#5配变 | 400 | 159.9 | 160.1 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
481 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 金屯镇房庄村#2变 | 400 | 198 | 122 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
482 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 金屯镇王刘村#3配变 | 400 | 434.79 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
483 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 金屯镇徐庄#3配变 | 200 | 182.275 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
484 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 金屯镇杨西村#2配变 | 200 | 179.67 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
485 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 王刘村 | 400 | 204.32 | 115.68 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
486 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 王刘村西变 | 400 | 220.1 | 99.9 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
487 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 徐庄村 | 200 | 74.735 | 85.265 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
488 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 徐庄村#2变 | 400 | 165.55 | 154.45 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
489 | 金屯供电所 | 10kV汤刘线 | 杨西村 | 200 | 160.85 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
490 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 金屯镇土山桥村#10配变 | 400 | 156.69 | 163.31 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
491 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 金屯镇土山桥村#8配变 | 400 | 159.915 | 0 | 160.085 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
492 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 金屯镇土山桥村#9配变 | 400 | 199.73 | 82.005 | 38.265 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
493 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 金屯镇张庄村2#配变 | 800 | 297.6 | 0 | 22.4 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
494 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥#11变 | 400 | 75.52 | 244.48 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
495 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥#6变 | 400 | 127.795 | 172.99 | 19.215 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
496 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥#7变 | 630 | 284.495 | 219.505 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
497 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥北变#2变 | 630 | 116.715 | 149 | 54.285 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
498 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥北变新 | 400 | 136.725 | 183.275 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
499 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥东变 | 400 | 271.59 | 48.41 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
500 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥南变 | 200 | 132.49 | 0 | 27.025 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
501 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 土山桥南变#2变 | 400 | 338.575 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
502 | 金屯供电所 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 张庄村 | 250 | 53.9 | 0 | 74.1 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
503 | 马村供电所 | 10kV楚常线 | 后常村 | 200 | 158.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
504 | 马村供电所 | 10kV楚常线 | 后常村#2变 | 200 | 159.135 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
505 | 马村供电所 | 10kV楚常线 | 马村镇郭楼村3#配变 | 400 | 236.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
506 | 马村供电所 | 10kV楚常线 | 马村镇前常村2#配变 | 200 | 143.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
507 | 马村供电所 | 10kV楚常线 | 前常村 | 200 | 66.03 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
508 | 马村供电所 | 10kV楚常线 | 西常村 | 400 | 299.435 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
509 | 马村供电所 | 10kV楚常线 | 西常村2#变 | 200 | 146.67 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
510 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 陈楼村 | 200 | 22.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
511 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 楚营村#2变 | 200 | 99.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
512 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 楚营村（北变） | 400 | 135.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
513 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 楚营南变 | 400 | 49.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
514 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 大碾王2# | 200 | 51.57 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
515 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 大碾王南变 | 400 | 329.12 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
516 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 邓庄村 | 400 | 17.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
517 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 河南刘村 | 630 | 264.075 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
518 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 胡楼西变 | 200 | 20.35 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
519 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 梨行村#2变 | 400 | 88.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
520 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 吕楼村 | 400 | 33.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
521 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马村镇大碾王村3#配变 | 400 | 131.03 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
522 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马村镇马东村12#配变 | 400 | 20 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
523 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马村镇马东村北变 | 630 | 80.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
524 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马村镇马西村#6配变 | 400 | 149.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
525 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马村镇马西村#7配变 | 315 | 92.9 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
526 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马村镇马西村#8变 | 400 | 202.135 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
527 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马东村#10变 | 400 | 114.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
528 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马东村#14变 | 400 | 99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
529 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马东村（南变） | 400 | 356.41 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
530 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马东村（西变） | 400 | 17.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
531 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马东村8#变 | 400 | 3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
532 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马东村9#变 | 200 | 56.715 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
533 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马西村（北变） | 200 | 101.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
534 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马西村（南变） | 250 | 199.395 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
535 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马西公用变 | 400 | 319.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
536 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马西南#2变 | 400 | 156.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
537 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 马西新村 | 400 | 89.61 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
538 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 西刘村北变 | 315 | 90.47 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
539 | 马村供电所 | 10kV楚政线 | 响水口村 | 200 | 8.64 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
540 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 韩寺村#2变 | 400 | 146.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
541 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 韩寺村#3变 | 400 | 106.39 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
542 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 黄庄村2＃ | 400 | 301.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
543 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 李北村2# | 200 | 72.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
544 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 李西村 | 200 | 164.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
545 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 李西村#2变 | 400 | 101.17 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
546 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 李西村3#变 | 200 | 128.075 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
547 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 李中村 | 400 | 142.88 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
548 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 李中村#2变 | 400 | 108.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
549 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 李中村#3变 | 400 | 328.865 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
550 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 马村倪堂村 | 400 | 144.9 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
551 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 马村山前村 | 400 | 64.645 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
552 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 马村镇黄庄村配变 | 200 | 106.71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
553 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 马村镇李北村村变 | 400 | 107.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
554 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 马村镇李西村#4配变 | 200 | 39.61 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
555 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 马东东变#3变 | 200 | 122.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
556 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 山前村3#变 | 200 | 123.59 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
557 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 陶庄村2＃ | 200 | 149.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
558 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 王营村 | 400 | 99.435 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
559 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 王营村#2变 | 200 | 105.59 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
560 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 王营村#3变 | 200 | 168.035 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
561 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 西李村#1变 | 400 | 151.515 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
562 | 马村供电所 | 10kV马村线 | 宗庄村 | 200 | 175.265 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
563 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 陈庄村 | 400 | 125.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
564 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 楚营村 | 200 | 111.725 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
565 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 楚营村#8变 | 400 | 232.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
566 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 楚营村（东变） | 400 | 151.435 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
567 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 楚营公用变 | 200 | 119.51 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
568 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 楚营南变 | 400 | 96.14 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
569 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 韩寺村 | 200 | 117.515 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
570 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 韩寺村#2变 | 400 | 13 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
571 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 韩寺村#3变 | 400 | 75.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
572 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 后刘村 | 400 | 115.045 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
573 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 梨行村#3变 | 400 | 141.305 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
574 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 梨行村村变 | 400 | 319.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
575 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 李庄3#农变 | 200 | 108.165 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
576 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 李庄北变 | 200 | 155.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
577 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 李庄村 | 400 | 113.535 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
578 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 刘桐梧村 | 200 | 26.16 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
579 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 刘桐梧村#2变 | 400 | 154.59 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
580 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 刘桐梧村#3变 | 200 | 158.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
581 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村山前村 | 400 | 87.895 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
582 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村山前村2#变 | 200 | 150.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
583 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村镇楚营村#7配变 | 400 | 242.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
584 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村镇韩寺村#4变 | 200 | 128.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
585 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村镇李庄村4#配变 | 200 | 169.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
586 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村镇李庄村5#配变 | 200 | 151.905 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
587 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村镇李庄村6#配变 | 200 | 192.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
588 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村镇山北村#4变 | 200 | 159.84 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
589 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村镇山东村#2变 | 400 | 18.9 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
590 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 马村镇山西村#3变 | 400 | 313.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
591 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 山北村 | 200 | 115.615 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
592 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 山北村#2变 | 200 | 154.485 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
593 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 山北村#3变 | 200 | 137.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
594 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 山东村 | 400 | 137.26 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
595 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 山东村#2变 | 400 | 83.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
596 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 山东村#3变 | 400 | 310.415 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
597 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 山前村3#变 | 200 | 38.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
598 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 山西村 | 400 | 179.39 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
599 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 山西村公用变 | 400 | 154.955 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
600 | 马村供电所 | 10kV山营线 | 铁庄村 | 400 | 128.365 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
601 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 陈楼村 | 200 | 34.51 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
602 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 陈楼村3#农变 | 200 | 149.875 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
603 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 邓庄村 | 400 | 306.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
604 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 董王2#农变 | 200 | 174.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
605 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 董王村 | 200 | 165.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
606 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 河店村 | 400 | 188.35 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
607 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 河南刘公用变 | 400 | 55.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
608 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 胡楼村 | 200 | 96.25 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
609 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 胡楼村#8变 | 400 | 143.555 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
610 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 胡楼村2#变 | 200 | 131.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
611 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 胡楼村3#变 | 400 | 317.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
612 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 胡楼村4#变 | 200 | 191.57 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
613 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 胡楼东变 | 200 | 82.09 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
614 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 胡楼南变 | 200 | 124.145 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
615 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 胡楼西变 | 200 | 94.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
616 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 吕楼村 | 400 | 70.08 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
617 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 吕楼村 | 300 | 31.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
618 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 吕楼村#4变 | 400 | 126.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
619 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇陈楼村#3配变 | 400 | 237.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
620 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇河店村2#配变 | 200 | 186.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
621 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇吕楼村#5变 | 200 | 181.775 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
622 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇吕楼村3#配变 | 200 | 53.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
623 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇马东村北变 | 630 | 24.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
624 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇马西村#9变 | 400 | 226.755 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
625 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村#4配变 | 400 | 263.255 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
626 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村#6变 | 200 | 104.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
627 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村3#配变 | 200 | 109.86 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
628 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇南陆村5#配变 | 200 | 116.03 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
629 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇西刘村#3配变 | 400 | 309.775 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
630 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马村镇西陆村村变 | 400 | 204.86 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
631 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马东村（西变） | 400 | 109.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
632 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马东村9#变 | 200 | 33.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
633 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 马西西变 | 200 | 189.745 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
634 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 孟姑集镇响水口村#3变 | 400 | 281.345 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
635 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 孟姑集镇响水口村5#配变 | 200 | 151.115 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
636 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 西刘村 | 200 | 152.475 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
637 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 西刘村北变 | 315 | 21.45 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
638 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 西陆#3变 | 400 | 183.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
639 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 西陆村#2变 | 400 | 149.615 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
640 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 响水口村 | 200 | 93.475 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
641 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 响水口村2#变 | 200 | 145.12 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
642 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 响水口村4#变 | 200 | 38.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
643 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 杨刘村 | 200 | 79.44 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
644 | 马村供电所 | 10kV响水口线 | 杨刘村2#变 | 200 | 149.855 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
645 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 夹营村 | 400 | 165 | 147.92 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
646 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 郏营村#2变 | 200 | 155.79 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
647 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 卷棚山村 | 400 | 106.62 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
648 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 卷棚山村#3变 | 200 | 55.5 | 15.625 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
649 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 彭官屯#7变 | 400 | 301.31 | 31.98 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
650 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 彭官屯村 | 200 | 39.905 | 124.035 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
651 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 彭官屯村#4变 | 200 | 114.785 | 49.95 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
652 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 彭官屯村#5变 | 200 | 104.24 | 52.8 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
653 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 彭官屯村#6变 | 200 | 189.57 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
654 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 彭官屯东变 | 125 | 96.66 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
655 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 彭官屯南变 | 200 | 130.64 | 23.32 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
656 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 王东村#2变 | 200 | 196.04 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
657 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 王东村#3变 | 200 | 134.315 | 21.705 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
658 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 王东村#4变 | 200 | 171.14 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
659 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 王西村 | 400 | 317.99 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
660 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 王西村#3变 | 200 | 140.94 | 19.06 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
661 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 王西村#4变 | 200 | 202.63 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
662 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 王西村#5变 | 200 | 98.505 | 57.15 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
663 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲东#7变 | 400 | 175.235 | 38.995 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
664 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲东南变 | 400 | 309.765 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
665 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲南#3变 | 400 | 322.93 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
666 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲南#4变 | 400 | 324.985 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
667 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲南村 | 400 | 320.75 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
668 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲南村#2变 | 400 | 282.35 | 18.315 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
669 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山乡王东王西村 | 100 | 65.46 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
670 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山乡仲西四到户 | 400 | 269.865 | 13.87 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
671 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山镇夹营村#3配变 | 200 | 152.055 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
672 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山镇夹营村#4配变 | 200 | 152.855 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
673 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山镇夹营村#5配变 | 200 | 172.165 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
674 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山镇卷棚山村#4配变 | 400 | 17.955 | 42.75 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
675 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山镇卷棚山村#5配变 | 400 | 31.86 | 29.7 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
676 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山镇卷棚山村#6配变 | 200 | 19.8 | 126.875 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
677 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山镇王东村#5配变 | 400 | 336.14 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
678 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲山镇王西村#6配变 | 400 | 281.56 | 42.32 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
679 | 仲山供电所 | 10kV青南线 | 仲西村#6变 | 200 | 158.43 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
680 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 程庄村 | 200 | 184.72 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
681 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 程庄村#3变 | 400 | 336.19 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
682 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 程庄村#4变 | 400 | 248.385 | 83.7 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
683 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 程庄东变 | 160 | 117.255 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
684 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 东屯村 | 400 | 163.1 | 42.84 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
685 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 东屯村2#变 | 400 | 290.01 | 13.94 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
686 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 顾庄村 | 200 | 150.08 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
687 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 顾庄村3#变 | 400 | 308.69 | 6.005 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
688 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 顾庄村4#变 | 200 | 156.81 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
689 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 顾庄新变 | 200 | 132.06 | 18.385 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
690 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 黄庄村 | 200 | 153.735 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
691 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 黄庄村新变 | 200 | 188.24 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
692 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 庞庄村 | 400 | 329.155 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
693 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 庞庄村2#变 | 400 | 174.88 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
694 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 庞庄村3#变 | 200 | 154.595 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
695 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 庞庄村4#变 | 200 | 176.6 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
696 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 西屯村 | 160 | 120.18 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
697 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 西屯村#2变 | 400 | 257.35 | 56.19 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
698 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 杨刘桥村 | 200 | 174.9 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
699 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 杨刘桥村#2变 | 400 | 319.295 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
700 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲北4#变 | 200 | 181.01 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
701 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲北村 | 315 | 213.645 | 72.485 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
702 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲北村#3变 | 200 | 147.62 | 12.1 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
703 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲北村#7变 | 400 | 185.68 | 155.54 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
704 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲北村2#变 | 400 | 362.5 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
705 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲北村5#变 | 400 | 232.365 | 85.03 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
706 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲东#8变 | 400 | 59.73 | 60.77 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
707 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲东村 | 400 | 304.595 | 26.35 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
708 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲东村#4变 | 400 | 133.85 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
709 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲东村6#变 | 400 | 286.18 | 16.3 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
710 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲山镇黄庄#3配变 | 200 | 179.86 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
711 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲山镇杨刘桥村#3配变 | 200 | 154.01 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
712 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲山镇仲北村#6配变 | 200 | 145.68 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
713 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲山镇仲东村#5变 | 400 | 79.13 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
714 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲山镇仲山西村#3变 | 400 | 226.61 | 82.01 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
715 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲西村 | 200 | 159.375 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
716 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲西村#5变 | 400 | 95.89 | 62.195 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
717 | 仲山供电所 | 10kV仲北线 | 仲西村4#变 | 200 | 161.715 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
718 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 高庄2#变 | 200 | 169.87 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
719 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 高庄村 | 200 | 151.125 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
720 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 高庄村3#变 | 400 | 272.69 | 42.895 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
721 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 高庄村4#变 | 200 | 159.15 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
722 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 鸿运棉纤维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
723 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 胡契山村2#变 | 200 | 115.605 | 44.005 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
724 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 胡契山村3#变 | 200 | 175.405 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
725 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 胡契山村4#变 | 200 | 191.3 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
726 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 胡契山村5#变 | 200 | 170.77 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
727 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 胡契山村8#配变 | 400 | 298.95 | 6.05 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
728 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 胡契山东变 | 400 | 329.335 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
729 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 胡契山西变 | 200 | 78.285 | 80.855 | 0.86
730 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 胡契山新变 | 200 | 159.685 | 0 | 0.315
731 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 李山#2变 | 200 | 156.995 | 0 | 3.005
732 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 李山#3变 | 200 | 127.685 | 30.295 | 2.02
733 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 李山北变 | 200 | 46.2 | 113.56 | 0.24
734 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 李山村 | 100 | 35.97 | 41.21 | 2.82
735 | 仲山供电所 | 10kV仲南线 | 王东村 | 200 | 174.465 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
736 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 曹庄村#3变 | 200 | 152.255 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
737 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 曹庄村2#变 | 400 | 36.125 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
738 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 东狼山西变 | 200 | 64.13 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
739 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 东于堂村 | 630 | 248.455 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
740 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 东于堂村#2变 | 200 | 158.32 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
741 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 东于堂村#3变 | 200 | 154.36 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
742 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 董殿成轧钢板厂 | 200 | 95 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
743 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 董楼#3台变 | 200 | 177.35 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
744 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 董楼#4变 | 160 | 157.57 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
745 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 董楼#6变 | 200 | 68.37 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
746 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 董楼村 | 200 | 136.45 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
747 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 董楼村#5变 | 200 | 167.35 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
748 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 董楼新变 | 400 | 367.325 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
749 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 后海村#2变 | 200 | 96.11 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
750 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 后海村#4变 | 400 | 158.975 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
751 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 后海村#5变 | 200 | 136.245 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
752 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 后海村#6变 | 400 | 163.95 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
753 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 后海村#7变 | 400 | 313.175 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
754 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 后海村5#变 | 400 | 101.84 | 0 | 218.16
755 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山东村 | 400 | 261.93 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
756 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山东村10#变 | 250 | 137.02 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
757 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山东村4#变 | 200 | 133.72 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
758 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山东村5#变 | 400 | 336.045 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
759 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山东村6#变 | 400 | 292.065 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
760 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山东村7#变 | 200 | 106.065 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
761 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山东村8#变 | 200 | 123.58 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
762 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山东村9#变 | 200 | 159.405 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
763 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山东南变 | 400 | 215.475 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
764 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山西变 | 400 | 285.605 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
765 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山西村#4变 | 200 | 147.575 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
766 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山西村#5变 | 400 | 111.01 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
767 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山西村#6变 | 250 | 153.375 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
768 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 狼山西村7#变 | 200 | 79.475 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
769 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 南李楼#4变 | 200 | 57.22 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
770 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 南李楼村#1变 | 500 | 30.7 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
771 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 南李楼村#2变 | 500 | 22 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
772 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 清凉寺村#3变 | 200 | 108.465 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
773 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 清凉寺村#4变 | 200 | 136.735 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
774 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 清凉寺东变 | 200 | 191.165 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
775 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 西狼山村 | 400 | 161.73 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
776 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 西于堂村 | 200 | 148.81 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
777 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 西于堂村#2变 | 200 | 128.04 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
778 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 辛庄#4变 | 400 | 308.79 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
779 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 辛庄#5变 | 200 | 156.405 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
780 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 辛庄村 | 200 | 139.18 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
781 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 辛庄东变 | 200 | 79.35 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
782 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 辛庄西变 | 400 | 212.09 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
783 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 赵山岭村#4变 | 400 | 154.525 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
784 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 赵山岭村5#变 | 800 | 310.715 | 0 | 0 | 容量已满，暂停受理
785 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 赵山岭村6号农变 | 200 | 123.04 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
786 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 赵山岭东变 | 400 | 255.45 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
787 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 仲山乡后海村四到 | 200 | 156.725 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
788 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 仲山乡后海东变 | 400 | 100.2 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
789 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 仲山乡狼山西村 | 400 | 287.41 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
790 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 仲山乡清凉寺村 | 200 | 143.41 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
791 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 仲山乡赵山岭村 | 400 | 236.94 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
792 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 仲山乡赵山岭四到户 | 400 | 301.165 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
793 | 仲山供电所 | 10kV仲山线 | 仲山镇狼东村#11配变 | 400 | 254.73 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
794 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 10kV满硐工业线纸坊镇胡庄村3#变 | 400 | 338.92 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
795 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 10kV满硐工业线纸坊镇胡庄村4#变 | 200 | 166.94 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
796 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 韩沟村 | 400 | 115.1 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
797 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 韩沟村#3变 | 200 | 80.68 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
798 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 韩沟新变 | 200 | 103.22 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
799 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 胡庄新变 | 200 | 177.11 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
800 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 黄村北变#3 | 400 | 81.85 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
801 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 黄村南#2变 | 200 | 208.695 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
802 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 李花园村 | 200 | 130.32 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
803 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 刘庄村 | 160 | 140.135 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
804 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 满硐乡刘庄村#2变 | 200 | 190.28 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
805 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 满硐镇韩沟村#4变 | 200 | 215.55 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
806 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 满硐镇韩沟村#6配变 | 200 | 52.8 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
807 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 满硐镇徐北村#4配变 | 200 | 141.29 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
808 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 满硐镇徐北村#5配变 | 400 | 179.46 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
809 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 满硐镇徐前村#3配变 | 200 | 155.195 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
810 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 满硐镇杨楼村#5配变 | 400 | 241.155 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
811 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 南集变 | 200 | 93.885 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
812 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 辛庄村 | 400 | 262.985 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
813 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 徐北村 | 200 | 142.97 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
814 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 徐村北（管区） | 400 | 339.865 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
815 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 徐村北农改 | 160 | 80.37 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
816 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 徐前村 | 400 | 123.53 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
817 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 徐前村#4变 | 200 | 176.805 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
818 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 徐前村新变 | 200 | 167.77 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
819 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 徐中村 | 200 | 163.04 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
820 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 徐中农改变 | 160 | 134.75 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
821 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 杨楼村#4变 | 400 | 117.44 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
822 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 杨楼村南新变 | 200 | 202.2 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
823 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 杨楼村配变 | 400 | 323.45 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
824 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 杨楼村西变新 | 200 | 218.765 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
825 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 纸坊镇黄村#5配变 | 200 | 30 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
826 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 纸坊镇黄村#6配变 | 200 | 160.705 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
827 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 纸坊镇黄村北#4配变 | 400 | 140.765 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
828 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 纸坊镇黄村配变 | 400 | 317.11 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
829 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 纸坊镇李花园村#2配变 | 200 | 160.315 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
830 | 满硐供电所 | 10kV黄村线 | 纸坊镇宋李庄 | 400 | 144.165 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
831 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 阿城村农 | 200 | 138.175 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
832 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 阿城村配变 | 400 | 304.235 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
833 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 陈坡村 | 200 | 169.765 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
834 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐乡阿城村#3变 | 200 | 195.525 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
835 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐乡东翟坊#2变 | 200 | 235.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
836 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇阿城村北#5配变 | 400 | 205.145 | 88.75 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
837 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇阿城村南#6配变 | 200 | 180.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
838 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇陈坡村#2配变 | 200 | 186.195 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
839 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇陈坡村#3配变 | 400 | 243.18 | 63.25 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
840 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇陈坡村#4配变 | 400 | 293.24 | 24.5 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
841 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇东翟坊村#3配变 | 400 | 400.505 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
842 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇付庄村#3配变 | 200 | 199.94 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
843 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇付庄村#4配变 | 400 | 330.945 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
844 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇付庄村配变 | 400 | 367.465 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
845 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇梁庄村#2配变 | 200 | 178.375 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
846 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇梁庄村配变 | 200 | 166.03 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
847 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇西翟坊#4变 | 200 | 209.08 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
848 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇西翟坊村#3配变 | 400 | 282.595 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
849 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇西翟坊村#5配变 | 400 | 365.22 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
850 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 满硐镇西翟坊村#6配变 | 400 | 210.52 | 98.76 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
851 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 西翟坊农 | 200 | 205.81 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
852 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 西翟坊新变 | 200 | 207.095 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
853 | 满硐供电所 | 10kV满翟线 | 翟坊东村农改30 | 200 | 193.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
854 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 阿城村西4#配变 | 400 | 273.79 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
855 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 公庄村#3变 | 200 | 115.365 | 43.42 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
856 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 公庄村(四到户） | 200 | 157.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
857 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 公庄村北变 | 200 | 171.22 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
858 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐乡上吴村#3变 | 400 | 173.1 | 123.2 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
859 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村#3农变 | 400 | 290.845 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
860 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村4#配变 | 200 | 26.215 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
861 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村5#配变 | 200 | 94.93 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
862 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村农变 | 630 | 271.395 | 36.8 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
863 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇北山村新农变 | 400 | 116.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
864 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇上吴村#5变 | 200 | 38.25 | 84 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
865 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇上吴村#6配变 | 400 | 42.5 | 99.91 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
866 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇上吴村4#变 | 200 | 45.625 | 105.8 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
867 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇上吴村新变 | 400 | 178.615 | 130.4 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
868 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇顺河村#3农变 | 400 | 238.34 | 73.4 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
869 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇顺河村#4变 | 400 | 187.77 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
870 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇顺河村5#变 | 400 | 109.59 | 187.6 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
871 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇顺河村6#配变 | 200 | 148.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
872 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇宋山村#5配变 | 200 | 205.33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
873 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇宋山村4#配变 | 200 | 177.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
874 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇郗庄村#4变 | 200 | 43.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
875 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 满硐镇赵坊村#2配变 | 200 | 164.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
876 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 南山村4#变 | 200 | 84.85 | 46.61 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
877 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 南山村北变 | 200 | 75.06 | 45.8 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
878 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 南山村南变 | 200 | 136.415 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
879 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 南山村新变 | 200 | 136.94 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
880 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 上吴村配变 | 400 | 203.995 | 110.25 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
881 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 顺河村(农) | 400 | 255.695 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
882 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 顺河村北变 | 400 | 231.255 | 47.2 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
883 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 宋山村3#变 | 200 | 186.58 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
884 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 宋山村新变 | 200 | 108.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
885 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 宋山新变 | 400 | 172.15 | 110.365 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
886 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 郗庄村 | 200 | 150.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
887 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 郗庄村3#变 | 200 | 105.36 | 35.8 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
888 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 郗庄新变 | 200 | 22.61 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
889 | 满硐供电所 | 10kV满政线 | 赵坊 | 125 | 125.46 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
890 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 满硐乡南武山西南#2变 | 200 | 58.56 | 98.6 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
891 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 满硐镇南武山西村#2配变 | 200 | 185.635 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
892 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 满硐镇南武山西南#3配变 | 200 | 19.25 | 123.4 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
893 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 满硐镇南武山中村#3配变 | 200 | 153.94 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
894 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 南武山村新变 | 400 | 64.67 | 244.875 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
895 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 南武山东 | 200 | 66.6 | 87.9 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
896 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 南武山东村#2农变南 | 200 | 57.95 | 88.84 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
897 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 南武山西 | 400 | 367.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
898 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 南武山西南变 | 160 | 35.1 | 78.651 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
899 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 南武山中 | 400 | 165.49 | 128.9 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
900 | 满硐供电所 | 10kV南武山线 | 南武山中村2#变 | 400 | 185.83 | 117.34 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
901 | 满硐供电所 | 10kV齐山口线 | 北吴村 | 200 | 178.975 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
902 | 满硐供电所 | 10kV齐山口线 | 北吴新变 | 400 | 125.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
903 | 满硐供电所 | 10kV齐山口线 | 满硐镇北吴村#3配变 | 200 | 13.68 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
904 | 满硐供电所 | 10kV齐山口线 | 满硐镇南武山中村#4配变 | 200 | 108.125 | 45.02 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
905 | 满硐供电所 | 10kV杨楼线 | 后唐村 | 200 | 182.325 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
906 | 满硐供电所 | 10kV杨楼线 | 后唐新变 | 400 | 317.925 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
907 | 满硐供电所 | 10kV杨楼线 | 满硐镇后唐村3#配变 | 200 | 230.31 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
908 | 满硐供电所 | 10kV杨楼线 | 满硐镇前唐村3#配变 | 200 | 156.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
909 | 满硐供电所 | 10kV杨楼线 | 前唐村 | 200 | 125.88 | 32.1 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
910 | 满硐供电所 | 10kV杨楼线 | 前唐新变 | 200 | 130.805 | 27.5 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
911 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 刘山口#2配变 | 400 | 284.525 | 0 | 35.475
912 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 十里铺#6 | 400 | 162.57 | 0 | 157.43
913 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 双凤村 | 400 | 177.615 | 140 | 2.385
914 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 双凤村新变 | 200 | 115.94 | 0 | 44.06
915 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 卧佛寺#3变 | 400 | 69.475 | 0 | 250.525
916 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 卧佛寺#4 | 400 | 136.25 | 0 | 183.75
917 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 卧佛寺村 | 400 | 164.72 | 0 | 155.28
918 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 卧龙山街道十里铺村#7变 | 200 | 16.05 | 0 | 143.95
919 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 卧龙山街道双凤村#3配变 | 200 | 159.43 | 0 | 0.57
920 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 卧龙山十里铺村 | 500 | 12.72 | 0 | 387.28
921 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 卧龙山镇刘山口村 | 400 | 302.805 | 0 | 17.195
922 | 卧龙山供电所 | 10kV大山头线 | 中国石油天然气股 | 30 | 23.65 | 0 | 0.35
923 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 冯海北变 | 250 | 162.86 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
924 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 冯海村 | 200 | 124.3 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
925 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 田海北变 | 400 | 353.39 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
926 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 田海村4#变 | 400 | 294.975 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
927 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 田海南变 | 400 | 365.79 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
928 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 田海西变 | 200 | 172.635 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
929 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道冯海村#4变 | 400 | 370.92 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
930 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道冯海村3号配变 | 200 | 209.84 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
931 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道长集村#12变 | 200 | 175.3 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
932 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 卧龙山街道长直集村#11配变 | 200 | 154.63 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
933 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村 | 160 | 88.82 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
934 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村#6变 | 400 | 111.18 | 210 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
935 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村10#变 | 200 | 159.26 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
936 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村5#变 | 200 | 167.37 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
937 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村7#变 | 200 | 169.195 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
938 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村8#变 | 200 | 168.135 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
939 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村9#变 | 200 | 176.57 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
940 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村北变 | 200 | 100.08 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
941 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村东变 | 160 | 72.93 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
942 | 卧龙山供电所 | 10kV黄姚线 | 长集村南变 | 100 | 92.64 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
943 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 狄楼#2变 | 100 | 87.32 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
944 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 狄楼村 | 200 | 117.715 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
945 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 狄楼村3号变柱上变压器 | 200 | 143.655 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
946 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 杜庄村 | 400 | 166.25 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
947 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 杜庄村#2变 | 200 | 157.6 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
948 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 高海东变 | 400 | 330.38 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
949 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 高海西变 | 200 | 168.88 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
950 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 高海中变 | 200 | 158.855 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
951 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 何坊村 | 200 | 162.365 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
952 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 胡店村 | 200 | 168.8 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
953 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 胡店村#2变 | 200 | 186.99 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
954 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 胡店村3号变柱上变压器 | 400 | 330.52 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
955 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 贾庄村 | 200 | 191.435 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
956 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 贾庄村#2变 | 160 | 103.05 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
957 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 酒庄#4变 | 200 | 124.655 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
958 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 酒庄村 | 400 | 125.42 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
959 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 酒庄村#3变 | 200 | 87.79 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
960 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 酒庄村南变 | 400 | 119.02 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
961 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 类庄#2 | 400 | 174.9 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
962 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 类庄#3 | 200 | 160.17 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
963 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 类庄村 | 100 | 15 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
964 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄村 | 200 | 180.87 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
965 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄村#3变 | 200 | 158.495 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
966 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄村#4变 | 200 | 170.2 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
967 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄村#5变 | 200 | 162.905 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
968 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 彭庄新变公用变 | 200 | 166.53 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
969 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 王营村 | 200 | 161.465 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
970 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道办杨庄村2号配变 | 400 | 232.785 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
971 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道高海村#4配变 | 400 | 169.485 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
972 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道高海村#5配变 | 400 | 279.415 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
973 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道宋庄#1变 | 400 | 145.78 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
974 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道姚坊村5号配变 | 400 | 160.715 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
975 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山街道姚坊村6号配变 | 400 | 382.15 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
976 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山王庄村配变 | 400 | 337.175 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
977 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山王庄公用变 | 400 | 309.23 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
978 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 卧龙山姚庄村 | 200 | 176.235 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
979 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 杨庄村 | 315 | 247.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
980 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚坊村 | 400 | 219.64 | 0 | 0 | 35kV金屯站反向重载，暂停受理
981 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚坊村#2变 | 400 | 347.525 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
982 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚坊村#3变 | 400 | 401.755 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
983 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚坊村#4变 | 400 | 229.69 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
984 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚庄村#3变 | 200 | 188.71 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
985 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚庄村#4变 | 200 | 168.9 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
986 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 姚庄村南变 | 160 | 134.62 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
987 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 张庄村 | 200 | 153.18 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
988 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 周庄村 | 200 | 84.69 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
989 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅰ线 | 周庄村#2 | 200 | 182.07 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
990 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅱ线 | 大山头马庄#4变 | 400 | 51.95 | 0 | 268.05
991 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅱ线 | 前牛村 | 200 | 158.12 | 0 | 1.88
992 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅱ线 | 卧龙山马庄公用变#2变 | 160 | 56.86 | 0 | 71.14
993 | 卧龙山供电所 | 10kV龙山Ⅱ线 | 卧龙山镇马庄村 | 250 | 187.74 | 0 | 12.26
994 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 北马村#4变 | 400 | 172.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
995 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 北马村#5变 | 200 | 244.635 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
996 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 北马村#6变 | 400 | 130.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
997 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 北马村#7变 | 400 | 159.025 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
998 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 北马东变 | 400 | 66.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
999 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 北马东变2 | 400 | 154.185 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1000 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 窦坊#2变 | 400 | 269.425 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1001 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 窦坊村 | 400 | 321.71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1002 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 段庄村 | 200 | 90.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1003 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 段庄村新变 | 400 | 30.24 | 0 | 289.76
1004 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 高山村 | 400 | 158.66 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1005 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 高山村#3变 | 400 | 150.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1006 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 高山村#4变 | 200 | 167.93 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1007 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 高山村#5变 | 200 | 180.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1008 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 高山村#6变 | 200 | 49.91 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1009 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 高山西变 | 200 | 49.865 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1010 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 谷庄村#6变 | 200 | 25 | 0 | 135
1011 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 谷庄东变 | 400 | 31.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1012 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 后牛村#3变 | 400 | 96.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1013 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 后牛村#4变 | 200 | 200.31 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1014 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 后牛村#5变 | 100 | 82.79 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1015 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 贾海村 | 400 | 401.22 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1016 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 贾海村#3变 | 200 | 192.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1017 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 贾海村#4变 | 200 | 166.665 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1018 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 贾海村中变 | 400 | 327.345 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1019 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 李楼村#3变 | 400 | 115.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1020 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 李楼村#4变 | 200 | 168.765 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1021 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 李楼村#5变 | 200 | 113.59 | 0 | 46.41
1022 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 楼庄100变 | 400 | 40.66 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1023 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 楼庄村#3变 | 400 | 62.065 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1024 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 楼庄村#4变 | 400 | 42.35 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1025 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 楼庄村#5变 | 630 | 160.71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1026 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 牟海村#3变 | 200 | 73.92 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1027 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 牟海村#4变 | 400 | 52.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1028 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 牟海村南变 | 400 | 17 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1029 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 前牛村#4变 | 200 | 79.025 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1030 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 前牛村5号变柱上变压器 | 200 | 139.605 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1031 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 汪楼村 | 160 | 121.45 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1032 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 汪楼村#2变 | 400 | 149.64 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1033 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 魏坊村 | 400 | 340.77 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1034 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 魏坊村#2变 | 200 | 86.08 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1035 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 魏坊村#3变 | 200 | 187.25 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1036 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 魏坊村#4变 | 200 | 144.86 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1037 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 魏坊村#8公用配变 | 160 | 137.01 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1038 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山北马北变 | 400 | 386.35 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1039 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山贾海西公用变 | 200 | 164.82 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1040 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道办汪楼村3号配变 | 200 | 146.16 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1041 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道办魏坊村5号配变 | 200 | 162.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1042 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道北马官屯村8号配变 | 200 | 119.285 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1043 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道段庄村#3变 | 200 | 95.855 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1044 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道前牛北变 | 400 | 244.935 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1045 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道宋庄#2变 | 400 | 190.185 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1046 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道魏坊村#7变 | 200 | 145.33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1047 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山街道长谷庄村#4配变 | 200 | 86 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1048 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山李楼村 | 400 | 175.575 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1049 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山李楼西公用 | 200 | 153.69 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1050 | 卧龙山供电所 | 10kV马庄线 | 卧龙山镇魏坊村6号变 | 200 | 144.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1051 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 北李楼村#3变 | 400 | 165.77 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1052 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 北李楼村#4变 | 400 | 218.07 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1053 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 陆庄北变 | 200 | 204 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1054 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 卧龙山街道北李楼村#5配变 | 200 | 144.1 | 0 | 15.9
1055 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 杨楼2#变 | 200 | 191.24 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1056 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 杨楼4#变 | 400 | 100.81 | 0 | 219.19
1057 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 杨楼村#3变 | 200 | 76 | 0 | 84
1058 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山李楼村 | 160 | 30 | 0 | 98
1059 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山李楼南变 | 500 | 299.88 | 0 | 100.12
1060 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山陆庄村 | 160 | 170.1 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1061 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山杨楼村新 | 200 | 119.69 | 0 | 40.31
1062 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山镇陆庄村3号配变 | 400 | 362.38 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1063 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山镇孟楼村1号变 | 400 | 93.48 | 0 | 226.52
1064 | 卧龙山供电所 | 10kV青安Ⅱ线 | 仲山镇孟楼村2号变 | 400 | 221.37 | 0 | 98.63
1065 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 董山后 | 100 | 49.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1066 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 董山后村#2变 | 400 | 86.33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1067 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 路庄#2变 | 200 | 126.245 | 0 | 33.755
1068 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 路庄村#3变 | 200 | 71.35 | 0 | 88.65
1069 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 邵官屯北变 | 400 | 187.565 | 0 | 132.435
1070 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 邵官屯村 | 200 | 118.78 | 0 | 41.22
1071 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 邵官屯村#3变 | 200 | 159.47 | 0 | 0.53
1072 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 宋楼村 | 160 | 124.725 | 0 | 3.275
1073 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 宋楼村#3变 | 200 | 173.62 | 0 | -13.62
1074 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 宋楼村#4变 | 200 | 82.1 | 0 | 77.9
1075 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 宋楼村#5变 | 200 | 155.74 | 0 | 4.26
1076 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 宋楼村#6变 | 200 | 153.03 | 0 | 6.97
1077 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 卧龙山街道董山后村#3变 | 200 | 152.07 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1078 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 卧龙山路庄村 | 200 | 37.82 | 120 | 2.18
1079 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 卧龙山宋楼村#2变 | 200 | 77.53 | 0 | 82.47
1080 | 卧龙山供电所 | 10kV宋楼线 | 卧龙山镇邵官屯村4号变 | 200 | 156.725 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1081 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 杜海村 | 400 | 221.43 | 0 | 98.57
1082 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 杜海村#2变 | 400 | 261.44 | 0 | 58.56
1083 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 杜海村3号变 | 200 | 114.4 | 0 | 45.6
1084 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 兑粮店村 | 200 | 176.03 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1085 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 兑粮店村#4变 | 200 | 51.1 | 0 | 108.9
1086 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 兑粮店村2#变 | 200 | 137.8 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1087 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 黄庄100变 | 200 | 99 | 50 | 11
1088 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 黄庄村 | 200 | 246.72 | 0 | -86.72
1089 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 黄庄村3#变 | 200 | 93.55 | 50 | 16.45
1090 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 黄庄村4#配变 | 200 | 178.43 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1091 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 黄庄村5#配变 | 200 | 138.735 | 0 | 21.265
1092 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 雷山村 | 400 | 159.11 | 0 | 160.89
1093 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 雷山村#2变 | 500 | 172.78 | 0 | 227.22
1094 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 雷山村3号变 | 630 | 331.83 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1095 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 雷山村5号变柱上变压器 | 400 | 301.005 | 0 | 18.995
1096 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 罗庄村 | 200 | 19.47 | 0 | 140.53
1097 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 罗庄村2#变 | 200 | 163.075 | 0 | -3.075
1098 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 罗庄村3#变 | 200 | 156.175 | 0 | 3.825
1099 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 南马2#变 | 200 | 108.845 | 0 | 51.155
1100 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 南马村 | 250 | 109.95 | 0 | 90.05
1101 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 南马村3#变 | 200 | 181.685 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1102 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 南马村4#变 | 200 | 201.48 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1103 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 南马村6#变 | 200 | 149.175 | 0 | 10.825
1104 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 南马村7#变 | 200 | 132.43 | 0 | 27.57
1105 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 南马村8#变 | 200 | 152.16 | 0 | 7.84
1106 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 石人村#2变 | 200 | 55.11 | 80 | 24.89
1107 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 石人村#3 | 200 | 162.575 | 0 | -2.575
1108 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 苏营北变 | 200 | 161.96 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1109 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 苏营村 | 200 | 123.085 | 0 | 36.915
1110 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 苏营村#4变 | 400 | 166.54 | 0 | 153.46
1111 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 苏营村#5变 | 400 | 178.005 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1112 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 苏营村3#变 | 200 | 180.65 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1113 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 卧龙山街道兑粮店村#3配变 | 200 | 193.008 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1114 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 卧龙山街道黄庄村#6配变 | 400 | 317.28 | 0 | 2.72
1115 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 卧龙山街道张庄村#7配变 | 200 | 115.4 | 30 | 14.6
1116 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 卧龙山石人村 | 200 | 100.32 | 0 | 59.68
1117 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 卧龙山镇雷山村#4变 | 200 | 148.02 | 0 | 11.98
1118 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 张庄#2变 | 400 | 152.82 | 0 | 167.18
1119 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 张庄#3变 | 200 | 97 | 40 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1120 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 张庄#4变 | 200 | 143.34 | 0 | 16.66
1121 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 张庄村 | 200 | 155.24 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1122 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 张庄村#5变 | 200 | 113.89 | 30 | 16.11
1123 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 张庄村#6变 | 200 | 56.135 | 100 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1124 | 卧龙山供电所 | 10kV镇郊线 | 张庄村#8变 | 200 | 76.125 | 80 | 3.875
1125 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 大曹3#变 | 200 | 191.145 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1126 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 大曹5#变 | 200 | 168.225 | 0 | 11.285 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1127 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 大曹6#变 | 200 | 154.475 | 0 | 2.17 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1128 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 大曹7#变 | 200 | 132.94 | 0 | 19.085 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1129 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 大曹村 | 400 | 98.38 | 0 | 140.38 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1130 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 大曹村#4变 | 200 | 44.42 | 0 | 291.95 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1131 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 大曹村西变 | 200 | 72.285 | 0 | 112 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1132 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 董庄#2变 | 200 | 45.405 | 0 | 94.3 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1133 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 董庄村 | 200 | 52.13 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1134 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 国庄村 | 200 | 118.7 | 0 | 7.1 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1135 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 何庄村 | 200 | 142.06 | 0 | 9.825 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1136 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 何庄村#2变 | 200 | 97.08 | 0 | 75.16 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1137 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 后曹#2变 | 160 | 142 | 0 | 111.375 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1138 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 后曹村 | 200 | 150.7 | 0 | 0.58 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1139 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂白庄村#2变 | 160 | 84.1 | 0 | 56.92 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1140 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂白庄村#3变 | 200 | 98.1 | 0 | 126.025 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1141 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂村5#变 | 400 | 282.2 | 0 | 0.23 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1142 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂李楼#3变 | 400 | 152.78 | 0 | 0.29 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1143 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂李楼村3#变 | 400 | 187.82 | 0 | 15.395 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1144 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂杨庄村4#变 | 200 | 15.15 | 0 | 5.01 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1145 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂张庄村#2变 | 200 | 23.67 | 0 | 131.71 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1146 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇白庄村 | 200 | 144.155 | 0 | 201.995 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1147 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇白庄村#4配变 | 400 | 314.34 | 0 | 120.265 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1148 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇国庄村2#配变 | 200 | 148.39 | 0 | 9.64 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1149 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇何庄村#3配变 | 200 | 122.99 | 0 | 16.02 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1150 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 老僧堂镇轩楼村#5配变 | 200 | 33.675 | 0 | 1.96 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1151 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 李楼村 | 400 | 137.55 | 0 | 39.375 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1152 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 魏庄#4变 | 200 | 143.12 | 0 | 2.035 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1153 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 魏庄村3#变 | 100 | 29.5 | 0 | 11.51 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1154 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 魏庄村北变 | 200 | 168.53 | 0 | 15.53 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1155 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 魏庄社区#3变 | 800 | 520.97 | 0 | 236.2 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1156 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 魏庄社区C区 | 630 | 5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1157 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 魏庄社区C区#2变 | 200 | 118.8 | 0 | 109 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1158 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 轩楼 | 400 | 275.15 | 0 | 3 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1159 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 轩楼北变 | 400 | 222.135 | 0 | 149 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1160 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 杨庄村 | 315 | 149.83 | 0 | 3.86 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1161 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 杨庄东变 | 200 | 112.28 | 0 | 4.37 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1162 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 张庄村 | 200 | 84.95 | 0 | 0.2 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1163 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 中曹村 | 400 | 344.82 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1164 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 中曹村#3变 | 400 | 338.405 | 0 | 0.225 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1165 | 老僧堂供电所 | 10kV大曹线 | 中曹村2#变 | 400 | 315 | 0 | 78.78 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1166 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 10kV东风线老僧堂村6号变 | 200 | 152.615 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1167 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 10kV东风线老僧堂村7号变 | 200 | 185.45 | 0 | 0.54 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1168 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 10kV东风线老僧堂村8号变 | 400 | 383.845 | 0 | 0.52 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1169 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 程庄5#变 | 200 | 129.96 | 0 | 9.08 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1170 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 程庄村 | 200 | 165.97 | 0 | 68.805 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1171 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 程庄村中心变 | 200 | 75.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1172 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 程庄南变 | 200 | 80.99 | 0 | 282.6 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1173 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 杜垓2#变 | 200 | 65.1 | 0 | 40.37 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1174 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 杜垓村 | 200 | 144.83 | 0 | 1.655 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1175 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 杜垓村3#变 | 400 | 71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1176 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 兰垓#2变 | 400 | 62.69 | 0 | 5.35 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1177 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 兰垓3#变 | 200 | 90.785 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1178 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 兰垓村 | 200 | 80.005 | 0 | 133.295 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1179 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 老僧堂程庄村#7变 | 200 | 65.175 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1180 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 老僧堂村 | 200 | 193.99 | 0 | 4.505 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1181 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 老僧堂村4#变 | 200 | 189.685 | 0 | 114.78 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1182 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 老僧堂村南变 | 200 | 131.905 | 0 | 20.32 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1183 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 老僧堂乡老僧堂#3变 | 400 | 179.465 | 0 | 29.095 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1184 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 老僧堂乡汪孟屯村南变 | 400 | 208.47 | 0 | 121.48 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1185 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 老僧堂乡乡公变2# | 400 | 5 | 0 | 82.02 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1186 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 老僧堂镇程庄村8#配变 | 200 | 93.66 | 0 | 65.34 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1187 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 老僧堂镇乡公变#5变 | 400 | 279.715 | 20 | 12.28 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1188 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 李庄村 | 200 | 10 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1189 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 李庄村变 | 400 | 21 | 0 | 19.435 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1190 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 南杜村 | 160 | 19.25 | 0 | 22.46 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1191 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 南杜村2#变 | 200 | 116.55 | 0 | 8.16 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1192 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 汪孟屯 | 200 | 52.7 | 30 | 98 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1193 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 汪孟屯村#3变 | 400 | 311.31 | 0 | 4.1 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1194 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 魏庄村南变 | 200 | 39.25 | 0 | 0.73 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1195 | 老僧堂供电所 | 10kV东风线 | 乡公变 | 400 | 224.625 | 39 | 4.93 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1196 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 范庄#2变 | 400 | 142.35 | 0 | 258.64 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1197 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 河崖张#5变 | 200 | 85.54 | 0 | 86.25 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1198 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 老僧堂乡公变#4变 | 200 | 170.75 | 0 | 0.555 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1199 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 老僧堂镇范庄村#3配变 | 400 | 218.09 | 0 | 58.535 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1200 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 南蒋村#3变 | 200 | 66.07 | 0 | 140 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1201 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 秦庄#3变 | 200 | 64.31 | 0 | 81.695 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1202 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 秦庄村 | 200 | 42.19 | 0 | 5.27 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1203 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 秦庄西变 | 400 | 98.53 | 0 | 0.5 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1204 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 王街北变 | 200 | 183.275 | 0 | 12.635 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1205 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 王街村#3变 | 400 | 76.76 | 17 | 291 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1206 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 王街村#4变 | 200 | 43.67 | 0 | 3.49 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1207 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 王街村#5变 | 200 | 44.77 | 26 | 3.01 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1208 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 王街村变新 | 400 | 41.88 | 49 | 62.76 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1209 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 西杜村#1配变 | 400 | 18.4 | 0 | 1.475 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1210 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 西杜村#2配变 | 200 | 104.165 | 0 | 5.98 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1211 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 西杜村#5变 | 400 | 24.3 | 0 | 0.56 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1212 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 轩楼#4变 | 400 | 245.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1213 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 轩楼#6变 | 200 | 63.96 | 0 | 0.365 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1214 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 轩楼村#3变 | 400 | 65.91 | 0 | 300.925 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1215 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 岳街村#2变 | 200 | 23.66 | 0 | 143 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1216 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 岳街村台区 | 200 | 30.495 | 0 | 27.35 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1217 | 老僧堂供电所 | 10kV冯院线 | 周庄村 | 400 | 19.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1218 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 北蒋村#3变 | 200 | 110.6 | 0 | 0.4 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1219 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 北蒋村#4变 | 400 | 317.51 | 0 | 103.8 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1220 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 北蒋村#5变 | 400 | 367.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1221 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 北蒋村南变 | 400 | 322.99 | 0 | 61.25 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1222 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 冯院村 | 200 | 168.315 | 0 | 157.975 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1223 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 河崖张#4变 | 200 | 129.47 | 0 | 0.34 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1224 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 河崖张#5变 | 200 | 60 | 0 | 0.71 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1225 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 河崖张村 | 400 | 429.75 | 0 | 18.77 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1226 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 河涯张#2 | 400 | 221.64 | 0 | 5.135 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1227 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 河涯张#3变 | 400 | 217.38 | 0 | 278.6 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1228 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 老僧堂乡秦庄#6变 | 200 | 82.1 | 0 | 231.15 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1229 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 老僧堂镇北蒋村配变 | 500 | 458.65 | 0 | 8.92 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1230 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 老僧堂镇秦庄村#5变 | 630 | 354.9 | 0 | 85.74 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1231 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 南蒋村 | 400 | 146.28 | 0 | 263.215 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1232 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 南蒋村#3变 | 200 | 113.36 | 0 | 216.9 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1233 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 南蒋村#4变 | 200 | 178.29 | 0 | 294.63 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1234 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 南蒋村北变 | 200 | 150.64 | 0 | 262.035 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1235 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 秦庄#3变 | 200 | 89.17 | 0 | 236.98 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1236 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 秦庄#4变 | 200 | 145.14 | 0 | 290 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1237 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 秦庄村 | 200 | 82.36 | 0 | 2.98 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1238 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 秦庄西变 | 400 | 87.61 | 0 | 3.05 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1239 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 孙庄村变新 | 400 | 31 | 0 | 12.37 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1240 | 老僧堂供电所 | 10kV黄西线 | 周庄村 | 400 | 301.72 | 0 | 6.525 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1241 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 程庄东变 | 200 | 135.475 | 0 | 14.17 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1242 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 大靳#7变 | 400 | 320.95 | 0 | 0.725 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1243 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 大靳4#变 | 200 | 130.07 | 0 | 287.55 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1244 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 大靳5#变 | 200 | 157.175 | 0 | 27.015 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1245 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 大靳6#变 | 200 | 157.62 | 0 | 165.41 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1246 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 大靳北变 | 160 | 141.97 | 0 | 0.085 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1247 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 大靳村 | 160 | 122.03 | 0 | 5.17 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1248 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 大靳西变 | 200 | 138.51 | 0 | 23.71 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1249 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 后方官屯村南变 | 200 | 185.28 | 0 | 1.55 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1250 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 后靳#3变 | 400 | 19.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1251 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 后靳村 | 400 | 134.98 | 0 | 8.595 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1252 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 后靳村 | 200 | 90.21 | 0 | 17.34 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1253 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 后屯#4变新 | 400 | 199.845 | 0 | 111.065 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1254 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 后屯村#3变 | 200 | 75.29 | 42 | 251.41 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1255 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 老僧堂程庄村6#变 | 200 | 55.275 | 0 | 8.38 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1256 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 老僧堂前屯#2变 | 400 | 202.37 | 0 | 0.185 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1257 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 老僧堂镇索庄村#2配变 | 200 | 163.34 | 0 | 3.895 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1258 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 孟姑集乡后方官屯 | 400 | 253.55 | 0 | 193.38 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1259 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 孟姑集乡前方官屯 | 200 | 158.37 | 0 | 64.815 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1260 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 前靳村 | 400 | 228.68 | 0 | 82.51 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1261 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 前靳村西变 | 200 | 271.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1262 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 索庄村 | 200 | 78.88 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1263 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 韦庄#2变 | 400 | 224.95 | 0 | 0.235 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1264 | 老僧堂供电所 | 10kV前屯线 | 韦庄村 | 200 | 163.83 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1265 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 北宋村 | 200 | 148.69 | 0 | 16.085 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1266 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 北宋村#2变 | 200 | 164.95 | 0 | 0.23 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1267 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 北王村 | 400 | 252.055 | 0 | 0.5 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1268 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 北王村#2变 | 200 | 162.45 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1269 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 北王村#3变 | 630 | 292.71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1270 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 邴庄村 | 400 | 31.27 | 0 | 268.285 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1271 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 邴庄村#2变 | 200 | 161.58 | 0 | 105.15 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1272 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹北村 | 250 | 31.08 | 0 | 0.025 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1273 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 曹北村 | 250 | 13.95 | 0 | 0.725 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1274 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹北村#2变 | 400 | 203.955 | 0 | 188.475 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1275 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹北村#3变 | 400 | 116.53 | 0 | 0.28 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1276 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹北村#4变 | 400 | 200.79 | 0 | 78.195 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1277 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹东村 | 200 | 149.59 | 0 | 3.67 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1278 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹东村#2变 | 400 | 122.35 | 0 | 0.16 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1279 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 曹东村#2变 | 400 | 24.525 | 0 | 47.445 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1280 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 曹东村#3变 | 400 | 189.21 | 0 | 55.845 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1281 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹南大队 | 400 | 79.02 | 0 | 7.46 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1282 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹南农变 | 400 | 34.65 | 0 | 27.895 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1283 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 曹铺村#2变 | 400 | 315.145 | 0 | 185.755 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1284 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 曹铺村#3变 | 200 | 163.62 | 0 | 256.13 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1285 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 曹铺村#4变 | 200 | 162.44 | 0 | 287 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1286 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹西村 | 200 | 157.51 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1287 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹西村#2变 | 400 | 156.29 | 0 | 29.355 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1288 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹西村#3变 | 400 | 250.36 | 0 | 265 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1289 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 曹西村#5变 | 630 | 301.78 | 0 | 117.63 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1290 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 陈庄村 | 200 | 163.14 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1291 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 陈庄村#2变 | 200 | 161.365 | 0 | 161.15 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1292 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 大庙村 | 400 | 266.18 | 0 | 97.2 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1293 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 大庙村#3变 | 200 | 156.09 | 0 | 302 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1294 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 大庙公用变 | 200 | 156.78 | 0 | 16.465 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1295 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 东郭楼村#1变 | 400 | 320.6 | 0 | 2.62 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1296 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 东郭楼村#2变 | 400 | 170.165 | 0 | 35.3 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1297 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 东郭楼村#3变 | 200 | 148.86 | 0 | 105.88 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1298 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 凡庄村#1变 | 400 | 285.06 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1299 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 凡庄村#2变 | 200 | 13.65 | 0 | 6.46 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1300 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 凡庄村#3变 | 200 | 103.805 | 0 | 0.705 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1301 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 高庄村#6变 | 400 | 38.5 | 0 | 0.28 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1302 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 郭庄村#2变 | 200 | 165.785 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1303 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 郭庄村变 | 200 | 119.11 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1304 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 韩垓#2变 | 400 | 198.79 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1305 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#2变（新） | 200 | 101.56 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1306 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#3变 | 200 | 155.73 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1307 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#4变 | 200 | 133.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1308 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#5变 | 400 | 331.27 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1309 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#6变 | 400 | 318.89 | 0 | 12.74 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1310 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 韩垓村#7变 | 200 | 151.83 | 0 | 14.54 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1311 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 侯庄村#3变 | 400 | 30.495 | 0 | 0.39 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1312 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 侯庄大队 | 400 | 60.605 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1313 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 后集村#3变 | 200 | 161.05 | 0 | 3.34 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1314 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 后集村变 | 200 | 23.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1315 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 后集村变 | 200 | 195 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1316 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 后集村公用变 | 400 | 209.905 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1317 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 湖连井村 | 200 | 140.09 | 0 | 10.235 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1318 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 湖连井村#2变 | 200 | 113.12 | 0 | 9.555 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1319 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 梁宝寺村（南变） | 630 | 173.235 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1320 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 梁宝寺村（南变） | 630 | 88.56 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1321 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 梁宝寺村变 | 630 | 39.24 | 0 | 56.725 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1322 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 梁宝寺村变 | 630 | 81.54 | 0 | 10.745 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1323 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 梁宝寺公用变 | 630 | 63.93 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1324 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 梁宝寺公用变 | 630 | 32.2 | 0 | 145.12 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1325 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 梁宝寺镇人民政府 | 400 | 78.48 | 0 | 6.04 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1326 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 马庄村#2变 | 200 | 163.42 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1327 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 马庄村变 | 200 | 163.18 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1328 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 南郭楼新村1号配电室#1变 | 630 | 37.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1329 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 南郭楼新村2号配电室#3变 | 800 | 202.37 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1330 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 南孔村 | 400 | 317.565 | 0 | 186.15 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1331 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 南孔村#2变 | 400 | 138.925 | 0 | 240.87 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1332 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 南孔村#3变 | 200 | 168.865 | 0 | 17.52 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1333 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 南钱庄 | 200 | 164.23 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1334 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 南宋村 | 400 | 308.13 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1335 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 南张村#2变 | 200 | 49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1336 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 南张村三号变 | 200 | 49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1337 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 南张新村1号配电室#1变 | 1000 | 453.12 | 226.56 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1338 | 梁宝寺供电所 | 10kV纸厂线 | 南张新村2号配电室#1变 | 1000 | 410.64 | 453.12 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1339 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村#3变 | 400 | 236.555 | 0 | 2.96 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1340 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村#4变 | 400 | 286.345 | 0 | 4.21 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1341 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村#5变 | 200 | 161.87 | 0 | 5.405 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1342 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村（东变） | 200 | 163.99 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1343 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 钱集村（西变） | 200 | 60.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1344 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 屈店村#2变 | 400 | 312.15 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1345 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 屈店村#4变 | 400 | 160.24 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1346 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 屈店村（西变） | 160 | 131.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1347 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 屈店村5#变 | 200 | 154.34 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1348 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 任店村#2变 | 400 | 179.31 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1349 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 任四村 | 400 | 75.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1350 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 任四村#3变 | 200 | 166.635 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1351 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 尚庄村#3变 | 200 | 77.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1352 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 尚庄村变 | 400 | 80.04 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1353 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 尚庄村变 | 400 | 31.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1354 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 尚庄村二号变 | 200 | 157.44 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1355 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 石庙村 | 400 | 297.765 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1356 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 石庙村#2变 | 200 | 124.39 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1357 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 石庙村#3变 | 200 | 138.13 | 0 | 3.98 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1358 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 石庙村#4变 | 200 | 142.105 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1359 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 双庙村#1变 | 200 | 159.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1360 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 双庙村#2变 | 200 | 145.06 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1361 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 双庙村#3变 | 200 | 177.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1362 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 双庙村#4变 | 400 | 78.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1363 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 寺后村#1变 | 400 | 332.785 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1364 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 寺后村#2变 | 200 | 29.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1365 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 寺后村#2变 | 200 | 87.5 | 0 | 5.305 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1366 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 寺后村#4变 | 400 | 326.69 | 0 | 3.19 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1367 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 寺后村#5变 | 400 | 52.47 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1368 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 寺后村#5变 | 400 | 78.44 | 0 | 1.915 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1369 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 寺后村#6变 | 200 | 177.95 | 0 | 104.5 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1370 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 寺后新变 | 400 | 324.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1371 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 苏庄村#2变 | 200 | 146.11 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1372 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 苏庄村#3变 | 200 | 159.585 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1373 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 苏庄村变 | 400 | 19.68 | 0 | 4.415 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1374 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 孙垓村 | 200 | 152.33 | 0 | 0.85 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1375 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 孙垓村#2变 | 200 | 163.225 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1376 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 孙垓村#3变 | 400 | 327.25 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1377 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 孙垓村#4变 | 200 | 156.225 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1378 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 孙王村#2变 | 400 | 158.55 | 0 | 105.77 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1379 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 孙王村#3变 | 400 | 159.715 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1380 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 仝垓村 | 250 | 122.69 | 0 | 199.5 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1381 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 仝垓村#3变 | 200 | 148.22 | 19.8 |  | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1382 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 仝垓西变 | 400 | 154.95 | 0 | 3.005 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1383 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 王集北变 | 200 | 51.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1384 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 王集村 | 400 | 37.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1385 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 王集村#4变 | 400 | 15.93 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1386 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王集村#4变 | 400 | 94.595 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1387 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 王集村#6变 | 200 | 114.065 | 0 | 2.605 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1388 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王集村#6变 | 200 | 36.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1389 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 王集村#7变 | 200 | 37.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1390 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 王集村#8变 | 630 | 29.7 | 0 | 164.345 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1391 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 王集村#9变 | 630 | 49.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1392 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 王集村南#2变 | 200 | 62.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1393 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王集村南#2变 | 200 | 82.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1394 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王铺村 | 400 | 129.45 | 0 | 15 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1395 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王铺村#2变 | 400 | 243.085 | 0 | 5.99 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1396 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王铺村#3变 | 400 | 159.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1397 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 王铺村#4变 | 400 | 290.335 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1398 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 武寨村 | 200 | 126.21 | 0 | 14.92 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1399 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 武寨村#2变 | 200 | 124.58 | 0 | 258.44 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1400 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 新杨村 | 100 | 39.6 | 0 | 140.2 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1401 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 郓王村 | 315 | 144.23 | 0 | 285.545 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1402 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 张董村#2变 | 400 | 99.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1403 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 赵庙村#2变 | 200 | 134.85 | 0 | 137.7 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1404 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁政线 | 赵庙村变 | 400 | 68.97 | 0 | 7.145 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1405 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 赵土屯村 | 200 | 187.12 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1406 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 赵土屯村#2变 | 400 | 314.27 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1407 | 梁宝寺供电所 | 10kV南孔Ⅰ线 | 赵土屯村#3变 | 400 | 371.25 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1408 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 朱楼村#2变 | 200 | 33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1409 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 朱楼村#2变 | 200 | 122.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1410 | 梁宝寺供电所 | 10kV梁宝寺线 | 朱楼村#3变 | 200 | 126.115 | 0 | 16.05 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1411 | 梁宝寺供电所 | 10kV桐梁线 | 朱楼村变 | 200 | 189.665 | 0 | 19.335 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1412 | 万张供电所 | 10kV城北Ⅰ线 | 何庙#3变 | 200 | 40 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1413 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 北田村 | 315 | 134.365 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1414 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 蔡庄#2变 | 200 | 167.81 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1415 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 曹庄村 | 200 | 162.78 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1416 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 曹庄村#3配变 | 200 | 166.315 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1417 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 陈楼村 | 200 | 158.345 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1418 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#3变 | 200 | 167.15 | 0 | 8.875 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1419 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#4变 | 200 | 169.065 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1420 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#5变 | 400 | 322.285 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1421 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#6变 | 200 | 232.01 | 0 | 101.68 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1422 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 陈楼村#7变 | 400 | 411.23 | 0 | 0.86 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1423 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 陈楼村北变 | 400 | 381.395 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1424 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 狄楼#6配变 | 200 | 167.505 | 0 | 0.625 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1425 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#2变 | 200 | 175.76 | 0 | 6.265 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1426 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#3变 | 200 | 159.72 | 0 | 2.01 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1427 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#4变 | 400 | 274.88 | 0 | 0.315 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1428 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#5变新 | 400 | 344.475 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1429 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 狄楼村#7变 | 200 | 109.485 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1430 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 狄楼村北变 | 200 | 121.04 | 0 | 7.82 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1431 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 狄楼村新 | 400 | 291.215 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1432 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 韩庄#2变 | 200 | 231.945 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1433 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 韩庄村 | 400 | 336.19 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1434 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 韩庄村#3变 | 200 | 281.24 | 0 | 9.92 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1435 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 接骨张村 | 200 | 172.3 | 0 | 212.83 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1436 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 接骨张村#2变 | 200 | 205.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1437 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 忙店村2#变 | 400 | 296.995 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1438 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 忙店村3#变 | 400 | 386.095 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1439 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 忙店村4#变 | 400 | 320.065 | 0 | 114.06 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1440 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 苗庄#2配变 | 200 | 181.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1441 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 苗庄村 | 400 | 249.79 | 0 | 124.03 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1442 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 商庄村 | 400 | 390.495 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1443 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 商庄村#2变 | 200 | 170.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1444 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 宋王#3配变 | 200 | 173.75 | 0 | 11.38 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1445 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 宋王村 | 400 | 324.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1446 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 宋王村#4变 | 400 | 395.09 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1447 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 万张街道北田村#2配变 | 200 | 153.33 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1448 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 万张街道曹庄村#2变 | 200 | 156.69 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1449 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 万张街道狄楼村#10配变 | 400 | 253.73 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1450 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 万张街道狄楼村#9配变 | 400 | 278.645 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1451 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 万张街道接骨张村#3配变 | 400 | 349.805 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1452 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 万张街道杨屯村#4配变 | 400 | 157.82 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1453 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 万张街道杨屯村#5配变 | 200 | 125.065 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1454 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 万张宋王村公用变 | 200 | 167.315 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1455 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 杨屯 | 400 | 303.535 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1456 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 杨屯村 | 200 | 152.41 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1457 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 杨屯村#3变 | 400 | 234.495 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1458 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 杨屯村#4变 | 250 | 190.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1459 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 中李庄 | 630 | 338.495 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1460 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 中李庄3号配变 | 400 | 259.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1461 | 万张供电所 | 10kV楚狄线 | 中李庄村#2变 | 400 | 208.18 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1462 | 万张供电所 | 10kV楚梁线 | 楚庄#2变 | 400 | 120.01 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1463 | 万张供电所 | 10kV楚梁线 | 楚庄村（1） | 400 | 267.67 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1464 | 万张供电所 | 10kV楚梁线 | 杨刘庄#2变 | 400 | 116.085 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1465 | 万张供电所 | 10kV环城线 | 郭庄村 | 400 | 264.8 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1466 | 万张供电所 | 10kV环城线 | 李庄新变 | 400 | 19.075 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1467 | 万张供电所 | 10kV环城线 | 万张街道忙铺村 | 400 | 328.255 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1468 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 马海村 | 200 | 211.725 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1469 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 马海村#2变 | 400 | 274.535 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1470 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张村 | 400 | 229.035 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1471 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张村#3变 | 400 | 139.095 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1472 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张村#4农变 | 200 | 15.34 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1473 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道公用7号变 | 400 | 143.3 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1474 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道马海村#3变 | 200 | 156.66 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1475 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道前张村3号变 | 200 | 83.66 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1476 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道万张#2农变 | 400 | 319.62 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1477 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道万张公用变#4 | 400 | 270.975 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1478 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道万张公用农变 | 400 | 81.17 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1479 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道薛庄村#3配变 | 400 | 288.75 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1480 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道周庄村 | 400 | 143.98 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1481 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张街道周庄村#4配变 | 400 | 181.26 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1482 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 万张前张村#2变 | 200 | 24.525 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1483 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 肖刘屯 | 400 | 316.215 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1484 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 薛庄#2变 | 400 | 155.62 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1485 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 薛庄村新 | 400 | 202.2 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1486 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 月屯#2变 | 400 | 329.83 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1487 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 月屯村 | 200 | 177.71 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1488 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 月屯村#3变 | 200 | 120 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1489 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 月屯村#4变 | 400 | 33.95 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1490 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 周庄村#2变 | 400 | 145.78 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1491 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅰ线 | 周庄村#3变 | 400 | 337.525 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1492 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦坊#2变 | 200 | 205.93 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1493 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦坊村 | 400 | 169.295 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1494 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦坊村#3配变 | 200 | 163.325 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1495 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦庄村 | 200 | 142.915 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1496 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦庄村#2变 | 400 | 337.96 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1497 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 焦庄村#3变 | 200 | 157.9 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1498 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村#1变 | 400 | 351.725 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1499 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村#2变 | 200 | 192.87 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1500 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村#3变 | 400 | 46.87 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1501 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村#5配变 | 400 | 228.735 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1502 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 梁海村（中变） | 400 | 270.73 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1503 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂#2变 | 400 | 322.55 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1504 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂#3变 | 400 | 336.795 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1505 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂村#4变 | 200 | 105.27 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1506 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂村#6农变 | 400 | 166 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1507 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂村#7农变 | 400 | 163.4 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1508 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 骆堂村#8农变 | 200 | 223.8 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1509 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道梁海村#6配变 | 200 | 211.965 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1510 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道梁海村#7配变 | 315 | 263.08 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1511 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道梁海村#8配变 | 400 | 160.99 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1512 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道西张村#2号配变 | 200 | 177.05 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1513 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道杨刘庄村#3变 | 200 | 39.24 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1514 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道杨柳庄#3配变 | 200 | 60.14 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1515 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 万张街道杨柳庄#4配变 | 200 | 121.245 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1516 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 西张村 | 200 | 164.315 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1517 | 万张供电所 | 10kV梁海Ⅱ线 | 杨刘庄新变 | 200 | 139.56 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1518 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅰ线 | 万张街道王桥村#4变 | 200 | 198.08 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1519 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅰ线 | 万张街道王桥村#5变 | 200 | 157.05 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1520 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅰ线 | 万张街道王桥村#6变 | 200 | 204.55 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1521 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅰ线 | 万张街道王桥村#7变 | 200 | 176.755 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1522 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村3#变 | 400 | 329.255 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1523 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村8#配变 | 200 | 186.83 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1524 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村东公用变 | 200 | 187.925 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1525 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村西公用变新 | 400 | 304.506 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1526 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅰ线 | 王桥村新 | 200 | 171.555 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1527 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 凤山村 | 250 | 82.38 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1528 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 凤山村东公用变 | 200 | 63.87 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1529 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郭庄村 | 400 | 264.8 | 77.22 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1530 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郭庄村#2变 | 400 | 192.215 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1531 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郭庄村3#变 | 200 | 181.93 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1532 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郭庄村4#变 | 200 | 173.09 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1533 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 姜庄村 | 630 | 305.42 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1534 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 鹿庄村 | 315 | 248.23 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1535 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙店村 | 400 | 337.035 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1536 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙店村2#变 | 400 | 297 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1537 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙店村3#变 | 400 | 386.1 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1538 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙店村4#变 | 400 | 320.07 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1539 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙铺#3配变 | 200 | 131.13 | 19.84 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1540 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 忙铺村#2变新 | 400 | 154.72 | 121.52 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1541 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 山东晨光胶带有限公司 | 1260 | 3400.1 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1542 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 唐庄村 | 200 | 20.865 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1543 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道凤凰山村#4配变 | 400 | 41.58 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1544 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道郭庄村#5配变 | 400 | 331.801 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1545 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道郭庄村#6配变 | 400 | 209.92 | 21.78 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1546 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道忙铺村 | 400 | 323.661 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1547 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道忙铺村#4配变 | 200 | 73.16 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1548 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道宰庄村#2配变 | 400 | 315.83 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1549 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 万张街道郑庄村4#配变 | 200 | 65.49 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1550 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 杨山村 | 200 | 53.66 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1551 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 原王村北变 | 400 | 338.355 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1552 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 原王庄村 | 200 | 142.13 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1553 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 宰庄村 | 160 | 92.745 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1554 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郑庄村#1配变 | 400 | 91.03 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1555 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郑庄村#5配变 | 400 | 52.51 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1556 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郑庄村#6配变 | 400 | 24.19 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1557 | 万张供电所 | 10kV庞园Ⅱ线 | 郑庄村3#变 | 400 | 97.94 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1558 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 陈庄村#2变 | 250 | 143.34 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1559 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 陈庄村5#变 | 400 | 88.29 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1560 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 陈庄东变 | 200 | 48.4 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1561 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 梁海南#3变 | 200 | 109.785 | 90.86 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1562 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 梁海南2#变 | 400 | 296.6 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1563 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 梁海南变新变 | 200 | 141.905 | 27.93 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1564 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 南田#2变 | 200 | 170.395 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1565 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 南田村 | 400 | 272.995 | 34.375 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1566 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 南田村#3配变 | 200 | 145.515 | 19.89 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1567 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 前庙公用变 | 400 | 76.29 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1568 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 前庙公用变#2分支 | 200 | 59 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1569 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 万张街道陈庄村#6配变 | 400 | 144.61 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1570 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 章山村#2变 | 400 | 249.895 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1571 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 章山村#3变 | 400 | 384.925 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1572 | 万张供电所 | 10kV万张线 | 章山村#4变新 | 200 | 144.425 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1573 | 万张供电所 | 10kV祥北Ⅰ线 | 康庄村#2变 | 200 | 95.33 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1574 | 万张供电所 | 10kV祥北Ⅰ线 | 万张街道康庄村3号变 | 400 | 126.31 | 95.625 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1575 | 万张供电所 | 10kV祥北Ⅰ线 | 万张街道康庄村4号变 | 200 | 148.58 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1576 | 万张供电所 | 10kV祥北Ⅰ线 | 万张康庄村 | 200 | 141.04 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1577 | 万张供电所 | 10kV祥北Ⅰ线 | 万张杨庄村 | 200 | 156.68 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1578 | 万张供电所 | 10kV祥北Ⅰ线 | 杨庄村#2配变 | 200 | 158.925 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1579 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 滨湖花苑二期#2变 | 800 | 56.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1580 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 滨湖花苑二期#4变 | 800 | 424.46 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1581 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 滨湖社区#1 | 630 | 501.895 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1582 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 滨湖社区#3 | 630 | 277.28 | 132 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1583 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 滨湖社区郝垓新村#1变 | 630 | 198.74 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1584 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 大张楼镇新营村#8变 | 400 | 144.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1585 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 彭后村4号变 | 400 | 160.58 | 49.95 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1586 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 彭营村公用变 | 400 | 141.17 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1587 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 任庄 | 400 | 313.89 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1588 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 新李楼村东变 | 200 | 126.18 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1589 | 张楼供电所 | 10kV林场线 | 义和村#2变 | 400 | 49.5 | 0 | 101 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1590 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 陈庄村 | 400 | 339.18 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1591 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇陈庄村 | 315 | 256.45 | 0 | 70.105 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1592 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇陈庄村#3变 | 200 | 115.935 | 0 | 56.66 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1593 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇陈庄村#4 | 200 | 150.52 | 0 | 111.6 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1594 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇红联村#2变 | 400 | 203.79 | 0 | 23.4 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1595 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇红联村4号配变 | 315 | 144.44 | 0 | 50.215 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1596 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇红运村#2变新 | 200 | 161.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1597 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇马龙岗村#2配变 | 400 | 295.87 | 0 | 231.71 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1598 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇彭前村3号配变 | 400 | 311.275 | 0 | 14.485 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1599 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇彭中村#5变 | 200 | 66.16 | 0 | 175.39 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1600 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇彭中村4号配变 | 200 | 126.7 | 0 | 12.63 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1601 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇新狄村#2变 | 200 | 195.655 | 0 | 243.71 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1602 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇新韩庄村 | 200 | 72.85 | 0 | 15.575 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1603 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇新桥村 | 200 | 158.92 | 0 | 18.095 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1604 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇新商村#2变 | 200 | 80 | 0 | 64.67 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1605 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运峰村#2变 | 200 | 161.84 | 0 | 1.075 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1606 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运韩村西#1配变 | 200 | 168.655 | 0 | 193.69 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1607 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运联村#4变 | 250 | 171.07 | 0 | 3.32 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1608 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运联村5号配变 | 400 | 133 | 0 | 18.96 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1609 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运山村#2变 | 200 | 173.87 | 0 | 11.42 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1610 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 大张楼镇运山村#3变 | 200 | 98.84 | 0 | 120 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1611 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 付庄村 | 315 | 202.65 | 0 | 307.28 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1612 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 红联村 | 400 | 276.195 | 0 | 1.06 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1613 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 红运村新 | 250 | 207 | 0 | 90.525 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1614 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 路庄村 | 200 | 164.37 | 0 | 23.75 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1615 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 马龙岗村 | 200 | 90.38 | 0 | 157.43 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1616 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 彭后村 | 200 | 169 | 0 | 2.475 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1617 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 彭后村北变 | 400 | 349.91 | 0 | 0.57 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1618 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 彭前村 | 200 | 139.515 | 0 | 11.705 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1619 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 彭前村#2 | 160 | 80.16 | 0 | 155.28 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1620 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 彭西村 | 250 | 192.14 | 0 | 0.35 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1621 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 彭中村 | 315 | 179.165 | 0 | 6 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1622 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 彭中村新 | 400 | 345.22 | 0 | 143.95 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1623 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 彭中南变 | 200 | 128.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1624 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 新陈楼村 | 200 | 183.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1625 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 新狄村 | 200 | 215.02 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1626 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 新李楼村 | 200 | 157.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1627 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 新李楼村#3变 | 200 | 144.775 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1628 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 新李庄村 | 400 | 298.055 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1629 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 新桥村#2变 | 400 | 151.53 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1630 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 杨村 | 200 | 161.97 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1631 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 杨村#3变 | 200 | 160.58 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1632 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 杨村东变 | 200 | 92.735 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1633 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 杨庄村 | 200 | 106.38 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1634 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 杨庄村#2变 | 200 | 146.305 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1635 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 杨庄村#3变 | 400 | 84.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1636 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 尹庄村 | 200 | 167.54 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1637 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 尹庄村#2变 | 200 | 176.66 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1638 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 运峰村 | 200 | 193 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1639 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 运韩村（东） | 250 | 144.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1640 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 运联村 | 200 | 156.61 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1641 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 运联村#3变 | 400 | 392.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1642 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 运山村 | 200 | 21.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1643 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 运中村 | 400 | 376.36 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1644 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 运中村#2 | 200 | 177.465 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1645 | 张楼供电所 | 10kV旗运线 | 张楼运联村#2公用 | 200 | 83.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1646 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 10kV林场线新营村#6变 | 200 | 32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1647 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 大张楼镇联合村#4变 | 200 | 202.525 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1648 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 大张楼镇任庄村#2 | 400 | 342.29 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1649 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 大张楼镇任庄村#5变 | 400 | 254.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1650 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村 | 400 | 71.7 | 0 | 40.98 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1651 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村#5变 | 400 | 16.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1652 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村#7变 | 400 | 146.29 | 0 | 1.505 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1653 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村#8变 | 400 | 181.07 | 0 | 68.46 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1654 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 大张楼镇新营村10号配变 | 400 | 335.275 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1655 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 联合#2公用变 | 200 | 181.67 | 0 | 42.41 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1656 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 联合村 | 200 | 138.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1657 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 联合村#3变 | 200 | 148.17 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1658 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 任庄 | 630 | 84.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1659 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 任庄村#3 | 400 | 252.43 | 0 | 61.62 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1660 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 任庄村4#变 | 400 | 300.5 | 0 | 24.95 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1661 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 曙光村 | 500 | 454.835 | 0 | 2.4 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1662 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 新营八队 | 200 | 85.2 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1663 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 新营村#1变 | 200 | 206.97 | 0 | 41 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1664 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 新营村（北） | 400 | 161.41 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1665 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 新营村（南） | 400 | 162.86 | 0 | 87.215 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1666 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 新营村西公用变 | 400 | 300.825 | 0 | 1.515 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1667 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 义和村 | 200 | 172.685 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1668 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 义和村#2变 | 400 | 217.45 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1669 | 张楼供电所 | 10kV任庄线 | 张楼镇曙光村#2变 | 400 | 346.835 | 0 | 174.22 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1670 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 大土井村 | 200 | 39.39 | 0 | 16.345 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1671 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 大张楼镇东张楼村东变 | 200 | 80.02 | 0 | 3.48 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1672 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 大张楼镇任二村#2变 | 200 | 118.575 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1673 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 大张楼镇任三村 | 400 | 105.71 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1674 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 大张楼镇向阳村#2变 | 160 | 133.32 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1675 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 东张楼村（西变） | 200 | 173.375 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1676 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 东张楼村4号配变 | 200 | 154.925 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1677 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 东张楼村西2号配变 | 200 | 211.9 | 0 | 75.31 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1678 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 韩集村 | 400 | 141.69 | 0 | 34.58 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1679 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 韩桥村 | 200 | 142.805 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1680 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 梁宝寺镇郭井村#2变 | 200 | 71.24 | 0 | 0.565 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1681 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 梁宝寺镇韩桥村2号配变 | 200 | 192.775 | 0 | 65 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1682 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 梁宝寺镇韩桥村3队 | 400 | 313.62 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1683 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 梁宝寺镇向阳村五队1号配变 | 400 | 142.69 | 0 | 4.37 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1684 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 梁宝寺镇引河村#2变 | 400 | 80.485 | 0 | 6.82 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1685 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 任二村3号变 | 200 | 130.22 | 0 | 100.36 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1686 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 任一村 | 400 | 332.075 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1687 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 任一村南变 | 200 | 205.515 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1688 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 向阳村 | 200 | 154.245 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1689 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 引河村 | 400 | 105.92 | 0 | 10.77 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1690 | 张楼供电所 | 10kV桐庄线 | 运河中村2#变 | 200 | 20.25 | 0 | 108.05 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1691 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 板桥村 | 200 | 170.82 | 0 | 1.88 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1692 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 曹井村2#变 | 200 | 125.1 | 0 | 12.26 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1693 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 大路口村 | 100 | 16.65 | 0 | 71.14 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1694 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 将台村 | 200 | 349.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1695 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇八大方村 | 200 | 57.57 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1696 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇白集村 | 200 | 189.325 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1697 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇曹井村 | 200 | 197.52 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1698 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇郭井村#3变 | 200 | 388.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1699 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇红旗村 | 200 | 142.38 | 32.5 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1700 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇石林村3号配变 | 400 | 273.04 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1701 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇四合村#3变 | 200 | 164.105 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1702 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇四合村#4配变 | 200 | 147.35 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1703 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇桐庄村#2变 | 200 | 175.305 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1704 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇新庄村2#变 | 200 | 222.28 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1705 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 梁宝寺镇运新村2#变 | 200 | 170.57 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1706 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 三合村 | 200 | 158.6 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1707 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 石林村 | 200 | 153.465 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1708 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 石林村#2变 | 200 | 239.82 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1709 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 四合村北变 | 200 | 92.325 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1710 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 桐庄村 | 200 | 140.75 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1711 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 新河村 | 200 | 136.29 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1712 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 新庄村 | 200 | 188.165 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1713 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 燕尾河村 | 200 | 132.94 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1714 | 张楼供电所 | 10kV新庄线 | 运新村 | 200 | 151.255 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1715 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 10kV旗运线彭前村排灌1号台架变 | 400 | 387.31 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1716 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 渡口村 | 200 | 169.55 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1717 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 郭井村 | 200 | 158.595 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1718 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 韩集村 | 400 | 272.235 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1719 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 建华村 | 200 | 126.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1720 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 坑塘村 | 160 | 67.3 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1721 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇渡口村2号配变 | 200 | 170.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1722 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇郭井村#2变 | 200 | 84.84 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1723 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇王场村 | 200 | 94.725 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1724 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇王场村#2变 | 400 | 331.65 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1725 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇王大雁村#1配变 | 200 | 172.095 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1726 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇新建村#3变 | 200 | 73.76 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1727 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 梁宝寺镇引河村#2变 | 400 | 272.88 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1728 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 桐庄乡学田村 | 200 | 128.68 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1729 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 王场村#3变 | 200 | 94.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1730 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 新建村 | 80 | 62.625 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1731 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 引河北村 | 400 | 283.4 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1732 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 引河村 | 400 | 228.7 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1733 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 迎春村 | 200 | 17.85 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1734 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 运河中村（崮堆） | 200 | 161.95 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1735 | 张楼供电所 | 10kV引河线 | 运河中村2#变 | 200 | 80.49 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1736 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 大张楼镇公用路灯变 | 400 | 333.195 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1737 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 大张楼镇前高庄村#3农变 | 400 | 282.87 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1738 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 大张楼镇前高庄村4号配变 | 400 | 303.615 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1739 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 大张楼镇张东村1#变 | 400 | 85.63 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1740 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 郝海村 | 200 | 133.58 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1741 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 临湖集北变 | 400 | 293.05 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1742 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 临湖集村 | 400 | 231.84 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1743 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 临湖集村#3变 | 400 | 28.96 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1744 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 临湖集村#4变 | 400 | 116.375 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1745 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 临湖集村#5变 | 400 | 49.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1746 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 刘集村 | 200 | 162.1 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1747 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 马村张垓南变 | 200 | 146.315 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1748 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 马村镇张垓村#6配变 | 400 | 340.5 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1749 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 马村镇张垓村7#配变 | 200 | 79 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1750 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 马村镇张垓村8号配变 | 200 | 158.045 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1751 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 马村镇张垓村9号配变 | 200 | 211.685 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1752 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 聂庄村 | 200 | 173.66 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1753 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 庞庄村 | 200 | 173.43 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1754 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 庞庄村南变 | 200 | 176.735 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1755 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 前高庄村 | 400 | 309.205 | 0 | 45 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1756 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 前高庄村南变 | 160 | 145.78 | 0 | 20.12 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1757 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 前张楼村 | 200 | 119.35 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1758 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张东村 | 400 | 276.23 | 0 | 4.465 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1759 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张东村公用变 | 400 | 191.98 | 0 | 0.53 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1760 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张东社区 | 630 | 349.78 | 0 | 4 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1761 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张垓村 | 400 | 333.17 | 0 | 24.19 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1762 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张垓村（东变） | 160 | 119.365 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1763 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张垓村5#变 | 400 | 357.995 | 0 | 4.26 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1764 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张垓村公用变 | 400 | 310.615 | 0 | 6.97 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1765 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张楼镇张庙村#2公用 | 200 | 142.8 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1766 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张庙村1#变 | 200 | 149.125 | 0 | 15.9 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1767 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 张西村公用变 | 400 | 178.86 | 0 | 0 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1768 | 张楼供电所 | 10kV张政线 | 周楼村 | 200 | 142.08 | 0 | 225.85 | 220kV变电站功率上送，暂停受理
1769 | 城区供电中心 | 10kV呈祥西线 | 曹山村 | 315 | 110 | 0 | 142
1770 | 城区供电中心 | 10kV呈祥西线 | 曹山村#2变 | 750 | 26.7 | 0 | 573.3
1771 | 城区供电中心 | 10kV呈祥西线 | 曹山村#3变 | 400 | 135 | 0 | 185
1772 | 城区供电中心 | 10kV呈祥西线 | 文体花园小区 | 630 | 5 | 0 | 499
1773 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 东关南变 | 630 | 314.4 | 0 | 189.6
1774 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 东关南变2#变 | 400 | 279.15 | 40 | 0.85
1775 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 建设路#3公用变 | 630 | 275.185 | 0 | 228.815
1776 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南杜庄#2农变 | 400 | 129.3 | 0 | 190.7
1777 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南杜庄#7变新 | 400 | 121.66 | 0 | 198.34
1778 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南杜庄1# | 400 | 45 | 0 | 275
1779 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南杜庄3#变 | 315 | 20 | 0 | 232
1780 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南杜庄4#变 | 400 | 122.6 | 0 | 197.4
1781 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南杜庄5#变 | 400 | 166.22 | 0 | 153.78
1782 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南杜庄6#变 | 400 | 143.96 | 0 | 176.04
1783 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南杜庄8#变 | 400 | 115.88 | 0 | 204.12
1784 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南关#13农变 | 400 | 312.52 | 0 | 7.48
1785 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南关10#变 | 400 | 355.13 | 0 | 38.05 | 台区容量已满，暂停受理
1786 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南关2#公用变 | 315 | 251.19 | 0 | 0.81
1787 | 城区供电中心 | 10kV城南线 | 南关三台区 | 400 | 337.1 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1788 | 城区供电中心 | 10kV建设Ⅱ线 | 电力局家属东院 | 100 | 56.9 | 0 | 23.1
1789 | 城区供电中心 | 10kV建设Ⅱ线 | 华祥商城 | 500 | 82.95 | 0 | 317.05
1790 | 城区供电中心 | 10kV建设Ⅱ线 | 兖兰南关公用农变 | 630 | 60 | 0 | 444
1791 | 城区供电中心 | 10kV建设Ⅱ线 | 一棉家属院公用变 | 315 | 148.5 | 0 | 103.5
1792 | 城区供电中心 | 10kV建设Ⅱ线 | 医院公用变 | 630 | 86 | 0 | 418
1793 | 城区供电中心 | 10kV开发东线 | 菜园村#2变 | 200 | 60 | 0 | 100
1794 | 城区供电中心 | 10kV开发东线 | 廉租房公用变 | 800 | 65 | 0 | 575
1795 | 城区供电中心 | 10kV开发西线 | 护山村#3变 | 200 | 25.3 | 0 | 134.7
1796 | 城区供电中心 | 10kV开发西线 | 护山村#4变 | 400 | 119.92 | 0 | 200.08
1797 | 城区供电中心 | 10kV开发西线 | 护山村#5配变 | 400 | 179.685 | 0 | 140.315
1798 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅰ线 | 祥林食品厂 | 80 | 50 | 0 | 14
1799 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 10kV城南线嘉祥村北变#1 | 630 | 94.62 | 0 | 409.38
1800 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村(1) | 400 | 173.265 | 0 | 146.735
1801 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村(2) | 500 | 105.01 | 0 | 294.99
1802 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村5#变 | 200 | 125.145 | 0 | 34.855
1803 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村北变#10 | 400 | 146.46 | 0 | 173.54
1804 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村北变#11 | 400 | 53.14 | 0 | 266.86
1805 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村北变#2 | 400 | 16.5 | 0 | 303.5
1806 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村北变#9 | 400 | 64.295 | 0 | 255.705
1807 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村南变#8 | 200 | 75.35 | 0 | 84.65
1808 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村南变6# | 315 | 121.9 | 0 | 130.1
1809 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 嘉祥村南变7# | 200 | 101.705 | 0 | 58.295
1810 | 城区供电中心 | 10kV临港Ⅱ线 | 张培信 | 100 | 20 | 0 | 60
1811 | 城区供电中心 | 10kV圣祥Ⅱ线 | 北杜庄#2变 | 400 | 10 | 0 | 310
1812 | 城区供电中心 | 10kV星河线 | 迎宾花园#3变 | 800 | 15 | 0 | 625
1813 | 城区供电中心 | 10kV兖兰东线 | 立国如意花园#1变 | 800 | 268.4 | 0 | 371.6
1814 | 城区供电中心 | 10kV兖兰东线 | 毛李庄社区#1配电室#1变 | 630 | 71.82 | 0 | 432.18
1815 | 城区供电中心 | 10kV兖兰东线 | 毛李庄社区#2配电室#2变 | 630 | 107.73 | 0 | 396.27
1816 | 城区供电中心 | 10kV兖兰线 | 南关#8农变 | 400 | 308.33 | 0 | 11.67
1817 | 城区供电中心 | 10kV兖兰线 | 南关#9农变 | 400 | 345.34 | 0 | 36.915 | 台区容量已满，暂停受理
1818 | 城区供电中心 | 10kV兖兰线 | 南关四台区新 | 400 | 173.57 | 0 | 146.43
1819 | 城区供电中心 | 10kV兖兰线 | 一中家属院 | 315 | 120 | 0 | 132
1820 | 城区供电中心 | 10kV兖兰线 | 站北巷#2变 | 400 | 222.025 | 0 | 97.975
1821 | 城区供电中心 | 10kV兖兰线 | 站北巷#3变 | 630 | 255 | 0 | 249
1822 | 城区供电中心 | 10kV兖兰线 | 站北巷#4配变 | 400 | 325 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1823 | 城区供电中心 | 10kV兖兰线 | 站北巷#5配变 | 400 | 169.46 | 0 | 150.54
1824 | 城区供电中心 | 10kV兖兰线 | 站北巷#6配变 | 400 | 56 | 0 | 264
1825 | 城区供电中心 | 10kV演武Ⅱ线 | 东关大队新 | 630 | 189.16 | 0 | 314.84
1826 | 城区供电中心 | 10kV演武Ⅱ线 | 美食城公用变 | 630 | 21.2 | 0 | 482.8
1827 | 城区供电中心 | 10kV演武Ⅱ线 | 医院公用#2配变 | 400 | 66 | 0 | 254
1828 | 城区供电中心 | 10kV演武Ⅱ线 | 中心线东关#5 | 400 | 60 | 0 | 260
1829 | 城区供电中心 | 10kV演武Ⅱ线 | 中心线东关#5-2配变 | 400 | 45 | 0 | 275
1830 | 城区供电中心 | 10kV演武Ⅱ线 | 中心线东关变新 | 400 | 32.585 | 0 | 287.415
1831 | 城区供电中心 | 10kV中心西线 | 东郭庄村 | 315 | 270.915 | 0 | 0 | 台区容量已满，暂停受理
1832 | 城区供电中心 | 10kV中心西线 | 东郭庄村公用变 | 400 | 122.89 | 187 | 10.11
1833 | 城区供电中心 | 10kV中心西线 | 东郭庄西变 | 400 | 219.97 | 89 | 11.03
1834 | 城区供电中心 | 10kV中心西线 | 东郭庄西部#3配变 | 400 | 302.44 | 0 | 17.56
1835 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 后赵村公用#2 | 400 | 77.5 | 205.45 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1836 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 后赵垓村 | 200 | 166.99 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1837 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 吕垓 | 160 | 221.88 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1838 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村 | 400 | 188.92 | 130.625 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1839 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村#3变 | 400 | 124.275 | 111 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1840 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村#4变 | 200 | 123.24 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1841 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村#5变 | 400 | 112.33 | 0 | 1.555 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1842 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集村北变 | 630 | 97.845 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1843 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集南李村#2变 | 400 | 161.33 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1844 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集袁庄村 | 200 | 131.64 | 28.125 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1845 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集袁庄村#2变 | 400 | 157.33 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1846 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇公变#2农变 | 630 | 74.77 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1847 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇后赵村#3变 | 200 | 143.53 | 16.15 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1848 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇逯堂村 | 250 | 128.51 | 71.4 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1849 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇逯堂村#2变 | 200 | 25 | 125.3 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1850 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇吕垓村#3 | 200 | 183.605 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1851 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇吕垓村#4变 | 400 | 320.495 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1852 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇孟姑集村#7变 | 630 | 190.32 | 159.96 | 6.545 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1853 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇孟姑集村#8变 | 630 | 72.28 | 207.72 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1854 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#1配变 | 400 | 116.445 | 202.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1855 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#2配变 | 400 | 58.505 | 239.645 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1856 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#3配变 | 400 | 316.685 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1857 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#6配变 | 400 | 200.15 | 106.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1858 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#7配变 | 400 | 47.445 | 232.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1859 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前张村#8配变 | 400 | 102.625 | 218.015 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1860 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前赵垓村#4配变 | 630 | 82.085 | 247.915 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1861 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前赵垓村#5配变 | 400 | 128.32 | 128.5 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1862 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前赵垓村#6配变 | 400 | 53.86 | 287.92 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1863 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇前赵垓村北配变 | 400 | 343.445 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1864 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇杨庄村#3配变 | 400 | 19.5 | 0 | 8.95 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1865 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇杨庄村#4配变 | 400 | 145.33 | 166.145 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1866 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 孟姑集镇杨庄村#5配变 | 400 | 246.655 | 86.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1867 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 南李村 | 200 | 161.4 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1868 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 前张村#4变 | 200 | 150.21 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1869 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 前张村#5变 | 200 | 114.685 | 45.625 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1870 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 前赵东变 | 400 | 51.19 | 281.82 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1871 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 前赵垓村 | 400 | 109.56 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1872 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 薛庄村 | 200 | 231.385 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1873 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 薛庄村公用变 | 400 | 325.945 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1874 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 杨庄村 | 400 | 240.92 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1875 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 杨庄村#2变 | 400 | 272.05 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1876 | 孟姑集供电所 | 10kV孟薛线 | 杨庄村6号配变 | 200 | 74.25 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1877 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 范庄村2#公用变 | 200 | 74.07 | 78.32 | 6.885 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1878 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇大李村#3变 | 200 | 153.115 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1879 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇申楼村#6变 | 400 | 97.705 | 211.9 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1880 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇申楼村#7变 | 400 | 75.465 | 225.78 | 18.715 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1881 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇邢庄村#1变 | 100 | 90.47 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1882 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇朱吴庄2#配变 | 200 | 191.155 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1883 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 孟姑集镇朱吴庄3#配变 | 200 | 141.285 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1884 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 申楼村 | 400 | 167.69 | 154.74 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1885 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 申楼村#2变 | 200 | 47.195 | 111.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1886 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 申楼村#4变 | 400 | 106.425 | 49.375 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1887 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 申楼村3#变 | 200 | 82.205 | 71.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1888 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 西张村 | 200 | 111.57 | 37.5 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1889 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 西张村#2变 | 200 | 53.91 | 108.125 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1890 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 西张村#3变 | 200 | 64.19 | 85.74 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1891 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 西张村4#变 | 200 | 167.37 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1892 | 孟姑集供电所 | 10kV申楼线 | 朱吴庄 | 200 | 75.015 | 93.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1893 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 卞庄村#6变 | 400 | 106.57 | 210.625 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1894 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 仇垓村 | 200 | 143.831 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1895 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 仇垓村4#变 | 200 | 149.715 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1896 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 仇海村#3变 | 100 | 85.515 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1897 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 仇海村2#变 | 200 | 169.13 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1898 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 大李村 | 200 | 188.165 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1899 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 大庄村 | 160 | 18.75 | 86.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1900 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 范庄村 | 400 | 169.475 | 145.125 | 7.61 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1901 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 国庙村 | 100 | 39.345 | 31.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1902 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 国庙村#2变 | 200 | 157.55 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1903 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 国庙村#4变 | 200 | 163.965 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1904 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 国庙村3#变 | 200 | 163.515 | 0 | 0.93 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1905 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 黄庄村 | 200 | 57.88 | 61.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1906 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 黄庄村公用变 | 80 | 40.27 | 23.9 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1907 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#1配变 | 400 | 75.41 | 203.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1908 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#2配变 | 400 | 52.38 | 258.375 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1909 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#3配变 | 400 | 242.58 | 55.53 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1910 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#5变 | 400 | 122.245 | 185.35 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1911 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇卞庄村#7配变 | 400 | 111.07 | 201 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1912 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇曹庄村#2变 | 200 | 24.42 | 135 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1913 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇大李#2变 | 400 | 263.08 | 62.815 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1914 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇大庄村#2变 | 200 | 16.2 | 137.835 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1915 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇石庄村#3配变 | 200 | 39.09 | 102.705 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1916 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇西赵村#4配变 | 200 | 152.66 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1917 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 孟姑集镇西赵村#5配变 | 200 | 47.17 | 87.5 | 6.66 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1918 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 石庄村 | 100 | 47.8 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1919 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 石庄村#2 | 200 | 33 | 41.25 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1920 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 顺河集#2变 | 200 | 184.21 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1921 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 顺河集村 | 200 | 115.895 | 38.75 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1922 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 西赵村2#变 | 100 | 54.5 | 30 | 58.425 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1923 | 孟姑集供电所 | 10kV西赵线 | 西赵垓村 | 200 | 168.78 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1924 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 白庄村 | 200 | 158.36 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1925 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 白庄村#2变 | 200 | 170.975 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1926 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 公寺村 | 400 | 204.22 | 111.875 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1927 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 后杜村 | 200 | 150.04 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1928 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 后杜村#2变（南） | 400 | 378.79 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1929 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集乡东李村 | 100 | 40.68 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1930 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇东李村#2配变 | 200 | 132.92 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1931 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇公寺村#3配变 | 400 | 369.05 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1932 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇后杜村#3变 | 200 | 158.7 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1933 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇后杜村#4 | 400 | 215.445 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1934 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇后杜村#5配变 | 400 | 247.08 | 57.5 | 59.88 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1935 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇后杜村#6变 | 400 | 372.69 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1936 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇四合村#5配变 | 200 | 129.28 | 40.515 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1937 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇四合庄村#2变 | 400 | 203.77 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1938 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇闫楼村#5变 | 200 | 132.51 | 0 | 0 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1939 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇岳楼村#8配变 | 200 | 53.41 | 100 | 1.53 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1940 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 孟姑集镇岳楼村#9配变 | 400 | 141.55 | 172 | 6.45 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1941 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 前杜村#3变 | 200 | 137.715 | 0 | 22.285 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1942 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 前杜村#4变 | 200 | 175.69 | 0 | -15.69 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1943 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 四合村#4变 | 400 | 39.68 | 0 | 280.32 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1944 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 四合庄3#变 | 400 | 440.58 | 0 | -120.58 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1945 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 四合庄村 | 400 | 146.665 | 0 | 173.335 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1946 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 苏庄村#4变（东） | 200 | 208.945 | 0 | -48.945 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1947 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 苏庄村2#变（南） | 400 | 202.27 | 57.5 | 60.23 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1948 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 苏庄村3#变（西） | 200 | 158.55 | 0 | 1.45 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1949 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 苏庄村5#变 | 200 | 156.395 | 0 | 3.605 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1950 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 苏庄村6#变 | 400 | 307.625 | 0 | 12.375 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1951 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 苏庄村7#变 | 200 | 137.73 | 0 | 22.27 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1952 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 苏庄村北变 | 400 | 111.135 | 45 | 163.865 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1953 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 闫楼村 | 400 | 364.895 | 0 | -44.895 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1954 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 闫楼村#2变（南） | 200 | 178.77 | 0 | -18.77 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1955 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 闫楼村3#变（中） | 200 | 180.38 | 0 | -20.38 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1956 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 闫楼村4#变 | 200 | 147.715 | 0 | 12.285 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1957 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 岳楼村#2变（东变） | 160 | 126.77 | 0 | 1.23 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1958 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 岳楼村#4（西） | 200 | 177.565 | 0 | -17.565 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1959 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 岳楼村#5变 | 400 | 285.7 | 41.25 | -6.95 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1960 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 岳楼村#7变 | 200 | 181.905 | 0 | -21.905 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1961 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 岳楼村3#（南变） | 200 | 156.08 | 45.625 | -41.705 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1962 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 岳楼村6#变 | 630 | 194.19 | 0 | 309.81 | 10kV线路容量已满,暂停受理
1963 | 孟姑集供电所 | 10kV岳楼线 | 岳楼西变 | 400 | 194.845 | 61.25 | 63.905 | 10kV线路容量已满,暂停受理

## 嘉祥县光伏业务咨询电话
嘉祥县光伏业务咨询电话
序号 | 单位 | 电 话
1 | 城区供电中心 | 8399833
2 | 万张供电所 | 8399851
3 | 金屯供电所 | 8399873
4 | 满硐供电所 | 8399887
5 | 纸坊供电所 | 8399901
6 | 仲山供电所 | 8399911
7 | 卧龙山供电所 | 8399892
8 | 孟姑集供电所 | 8399922
9 | 老僧堂供电所 | 8399876
10 | 黄垓供电所 | 8399906
11 | 梁宝寺供电所 | 8399881
12 | 张楼供电所 | 8399897
13 | 马村供电所 | 8399916
14 | 营销部 | 8399646